Постановление Администрации Сосновского муниципального района от 17.07.2017г. № 2255

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение» на период 2017-2027 годов

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации Сосновского муниципального района от 30.05.2017 года № 1560 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения на территории Сосновского муниципального района, требований к их содержанию», с учетом протокола заседания рабочей группы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение» на период 2017-2027 годов от 14.07.2017 года, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемую схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Кременкульское сельское поселение» на период 2017-2027 годов.

2.	Управлению муниципальной службы (Е.Л. Беспаловой) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».

3.	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на     заместителя Главы района Голованова В.В.

Глава Сосновского

муниципального района			          		                        Е.Г. Ваганов

Приложение 1

к постановлению администрации

Сосновского муниципального района

от____________ №_____

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования

«Кременкульское сельское поселение» на период 2017-2027 гг.

Содержание

Нормативные ссылки	4

Определения	4

Введение	4

1. Схема водоснабжения	4

1.1. 	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения	4

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	4

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения	4

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	4

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	4

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	4

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	4

1.2. 	Направления развития централизованных систем водоснабжения	4

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	4

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений	4

1.3. 	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	4

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	4

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	4

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	4

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	4

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	4

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения	4

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	4

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	4

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	4

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	4

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	4

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	4

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	4

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	4

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	4

1.4. 	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	4

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	4

1.5. 	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	4

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	4

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	4

1.6. 	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	4

1.7. 	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	4

1.7.1. Показатели качества воды	4

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	4

1.8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	4

2. Схема водоотведения	4

2.1. 	Существующее положение в сфере водоотведения поселения	4

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны	4

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	4

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	4

2.2. 	Балансы сточных вод в системе водоотведения	4

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	4

2.2.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов	4

2.3. 	Прогноз объема сточных вод	4

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	4

2.4. 	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	4

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	4

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	4

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	4

2.5. 	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	4

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	4

2.6. 	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	4

2.7. 	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	4

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения	4

2.8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	4

Нормативные ссылки

1. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

2. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 17 октября 2014 г. № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

3. Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

4. СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84.

5. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ.

6. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

7. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».

Определения

Схема водоснабжения и водоотведения – совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Технологическая зона водоотведения – часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Эксплуатационная зона – зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Значения иных понятий, используемых в отчете по НИР, соответствуют принятым в нормативных правовых актах Российской Федерации.

Введение

Схема водоснабжения Кременкульского сельского поселения (КСП) разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, обеспечения надежного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном негативном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения КСП разработана с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Целью разработки схемы водоснабжения КСП является обеспечение доступности горячего водоснабжения,  холодного водоснабжения потребителям с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения (далее – централизованные системы водоснабжения) в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие  централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрение энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения КСП предусматривает обеспечение услугами водоснабжения земельных участков, отведенных под перспективное строительство, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций всех организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов водоснабжения, улучшения экологической обстановки.

1. Схема водоснабжения

1.1. 	Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района расположено к западу от областного центра – г. Челябинска. Площадь поселения – 323,9 км2. Границами сельского поселения являются: на севере, северо-востоке – Краснопольское сельское поселение и сельское поселение Новый Кременкуль Сосновского муниципального района, на востоке – Челябинский городской округ, на юге и юго-западе – Полетаевское и Алишевское сельские поселения Сосновского муниципального района, на западе – Аргаяшский муниципальный район. Сельское поселение расположено в центральной части Сосновского муниципального района, административный центр Кременкульского сельского поселения – село Кременкуль находится в 35 км к юго-востоку от районного центра – с. Долгодеревенское, в 6 км к западу от г. Челябинска. Ближайшая ж/д станция – ст. Шагол на железнодорожной линии Челябинск – Кыштым – Екатеринбург.

По территории поселения проходят:

- автодороги областного значения: обход г. Челябинска, Челябинск – Харлуши – Кулуево;

- магистральные трубопроводы, транспортирующие газ (Бухара – Урал);

- в/в ЛЭП 500, 220, 110 кВ.

По постановлению Законодательного Собрания Челябинской области от 29.06.2006 г.‚ № 210 в составе Кременкульского сельского поселения 11 населенных пунктов: с.Кременкуль, д. Альмеева, с. Харлуши, п. Западный, д. Костыли, д. Малиновка, д. Малышево, д. Мамаева, д. Осиновка, п. Садовый, п. Северный; фактически на 2017 год в поселении 15 населенных пунктов: функционируют еще 3 поселка (Вавиловец, Интернационалист, Терема) и ранее запроектирован пос. Ласковый. Общая численность населения сельского поселения – 9 845 чел. (на начало 2017 г.), плотность населения – 30,4 чел./ км2.

По данным официальной статистики, численность населения Кременкульского сельского поселения на начало 2012 г. составляет 5,82 тыс. чел, в том числе:

- с. Кременкуль – 2,7 тыс. чел.;

- д. Альмеева – 0,24 тыс. чел.;

- с. Харлуши – 0,46 тыс. чел;

- п. Западный – 0,12 тыс. чел.;

- д. Костыли – 0,01 тыс. чел.;

- д. Малиновка – 0,49 тыс. чел.;

- д. Малышево – 5 чел.;

- д. Мамаева – 0,48 тыс. чел.;

- д. Осиновка – 45 чел.;

- п. Садовый – 0,82* тыс. чел.;

- п. Северный – 0‚4** тыс. чел.;

- п. Вавиловец – 0,05 тыс. чел.

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Челябинскстат) увеличение численности населения Сосновского района с 2012 по 2016 год составило 5,4 тыс. чел. (в абсолютных величинах на 2016 г. – 67,7 тыс. чел.).

Проживающие в поселках Терема и Интернационалист официально зарегистрированы в п. Садовый и п. Северный, поэтому фактически, численность населения по данным населенным пунктам складывается из: (*) – население п. Садовый и в т.ч. п. Терема, (**) – население п. Северный и в т. ч. п. Интернационалист.

За последние семь лет, при уменьшающейся численности населения в муниципальных районах в целом по области, Сосновский район имеет стабильную численность населения, в пределах 70-71 тыс. чел. Его близость к г. Челябинску способствует увеличению миграционного прироста. Ожидаемый приток жителей из г. Челябинска обусловлен сформировавшимся, за последние годы, устойчивым спросом на усадебные индивидуальные жилые дома, вызванным желанием жить по принципу – «работа в мегаполисе, а жизнь в пригородной зоне». Дополнительными факторами, вызывающими повышенный спрос, являются: экологический комфорт территории, транспортная доступность к городу и местам приложения труда. Таким образом, прогнозная численность населения на 2023 г. составляет 69 тыс. чел., в том числе по населенным пунктам:

- с. Кременкуль – 13,6 тыс. чел;

- д. Альмеева – 0,3 тыс. чел.;

- с. Харлуши – 4,1 тыс. чел.;

- п. Западный – 15,7 тыс. чел.;

- д. Костыли – 0,3 тыс. чел.;

- д. Малиновка – 9,1 тыс. чел;

- д. Малышево – 0,1 тыс. чел.;

- д. Мамаева – 0,9 тыс. чел.;

- д. Осиновка – 17,0 тыс. чел.;

- п. Садовый – 1,1 тыс. чел.;

- п. Северный – 1,0 тыс. чел.;

- п. Терема – 2,0 тыс. чел.;

- п. Ласковый – 1,0 тыс. чел.;

- п. Интернационалист – 0,8 тыс. чел.;

- п. Вавиловец – 2,0 тыс. чел.

Кроме того, планируется застройка отдельных территорий вне населенных пунктов в виде коттеджных поселков современного типа. Численность населения по таким поселкам на расчетный период должна составить порядка 10,89 тыс. чел.

В настоящее время источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения в большинстве населенных пунктов Кременкульского сельского поселения являются подземные воды.

Исключением является пос. Садовый, водоснабжение которого осуществляется по водоводу Ø 300-160 мм от системы водоснабжения г. Челябинска и частично пос. Западный, водоснабжение которого осуществляется через водовод диаметром 2х400 мм от очистной станции Шершневского водохранилища на 5 тыс. м3/сут.

Из 15-ти населенных пунктов поселения централизованные водопроводы имеются только в с. Кременкуль, пос. Садовый, д. Альмеева, с. Харлуши.

Водопроводные сооружения, в составе 2-х резервуаров и насосной II подъема имеются в с. Кременкуль. Существующие сооружения водоподготовки, расположенные на территории насосной II подъема, разрушены. Общее состояние имеющихся систем водоснабжения крайне неудовлетворительное. Качество воды, поступающей потребителям в с. Кременкуль не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

В населенных пунктах, не обеспеченных централизованным водопроводом, водоснабжение осуществляется от индивидуальных скважин и шахтных колодцев. Общее состояние систем водоснабжения населенных пунктов Кременкульского сельского поселения можно охарактеризовать как неудовлетворительное.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов Кременкульского сельского поселения приняты подземные и поверхностные воды. В качестве основных источников водоснабжения предлагается использование поверхностных вод р. Миасс, Шершневского водохранилища и Байгазинское месторождение подземных вод. Наличие нескольких источников должно обеспечить 100% резервирование и бесперебойность водоснабжения потребителей.

Перечень подземных водозаборов:

1.	Артезианская скважина № 5344, расположена в д. Малиновка, 500 метров на юг от поселка, 1 км на юг от ручья Безымянный, у дороги, около леса. Находится в отдельно стоящем здании насосной станции, возможных источников загрязнения воды нет. Добыча воды производится с водоносного горизонта глубиной 60 метров. В перспективах строительства  промышленных и сельскохозяйственных объектов не предвидится. Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем хлорирования. Глубинный насос поднимает воду и подает на водонапорную башню, расположенную в 1 км от скважины.

2.	Артезианская скважина № б\н(3), расположена в п. Северный, северо-западная окраина поселка, на перекрестке улиц, около жилого дома. Находится в отдельно стоящем здании насосной станции, возможных источников загрязнения воды нет. Добыча воды производится с водоносного горизонта глубиной 54 метра. В перспективах строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов не предвидится. Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем хлорирования. Глубинный насос поднимает воду и подает на водонапорную башню, расположенную в 5 м от скважины.

3.	Артезианская скважина № 2468, расположена в д. Большие Харлуши, 250 метров на восток от поселка, 100 метров южнее дороги на п. Кременкуль. Находится в отдельно стоящем здании насосной станции, возможных источников загрязнения воды нет. Добыча воды производится с водоносного горизонта глубиной 40 метров. В перспективах строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов не предвидится. Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем хлорирования. Глубинный насос поднимает воду и подает на водонапорную башню, расположенную в 1,6 км от скважины.

4.	Артезианская скважина № 1624а, расположена в д. Альмеева, северная окраина деревни, около леса. Находится  в отдельно стоящем здании насосной станции, возможных источников загрязнения воды нет. Добыча воды производится с водоносного горизонта глубиной 60 метров. В перспективах строительства промышленных и сельскохозяйственных объектов не предвидится. Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем хлорирования. Глубинный насос поднимает воду и подает на водонапорную башню, расположенную в 150 м от скважины.

5.	Артезианская скважина № 2739а, расположена в п. Кременкуль в 1 км северо-восточнее поселка, 0,9 км севернее оз. Кременкуль, 0,15 км севернее тракта Харлуши-Челябинск. Находится в отдельно стоящем здании насосной станции, территория огорожена забором, возможных источников загрязнения воды нет. Добыча воды производится с водоносного горизонта глубиной 74 метра. В перспективах строительства  промышленных и сельскохозяйственных объектов не предвидится. Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем хлорирования. Глубинный насос поднимает воду и подает на две водонапорные башни, расположенные в 1,8 км и 0,6 км от скважины.

6.	Артезианские скважины № 1э и № 11п, расположены в с. Кременкуль 0,3 км западнее поселка, на территории насосной станции подъема, 100 метров от дороги. Расстояние между скважинами 5 метров. Глубинные насосы подают воду в резервуары, откуда через насосную станцию вода подается на поселок. Территория огорожена забором, возможных источников загрязнения воды нет. Добыча воды производится с водоносного горизонта глубиной 70 метров. В перспективах строительства  промышленных и сельскохозяйственных объектов не предвидится. Системы водоподготовки нет, обеззараживание производится путем хлорирования преимущественно в весенний (паводковый) период.

Основные проблемы коммунальной инфраструктуры – ветхость сетей и невозможность развития поселения (в т.ч. жилищного строительства) из-за отсутствия сетей на площадках, предназначенных для нового строительства.

Оценка запасов источников водоснабжения была выполнена более 50 лет назад. Необходимо выполнить новую оценку запасов воды Месторождений подземных вод с учетом искусственного восполнения.

Применяемая технология обеззараживания воды жидким хлором является химически опасной технологией, которую можно заменить на безопасную технологию обработки воды раствором гипохлорита натрия.

Качество питьевой воды, подаваемой в водопроводные сети поселения (кроме с. Кременкуль, пос. Малиновка и Северный), соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Сводная информация по источникам водоснабжения представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сводная информация по подземным источникам водоснабжения

| № | Скважина (название) | Адрес | Координаты GPS | Потребитель (поселение которое потребляет с данной скважины) | Соответствие нормам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Артезианская скважина № 5344 | п. Малиновка (южное отд.), 500 м на юг от посёлка, 1 км от ручья Безымянный, у дороги около леса | 55°05'12'' с.ш., 61°12'05'' в.д. | п. Малиновка | нет |
| 2 | Артезианская скважина № б\н(3) | п. Северный, северо-западная окраина посёлка, на перекрестке улиц, 5 м до водонапорной башни, окло жилого дома | 55°07'51'' с.ш., 61°12'30'' в.д. | п. Северный | нет |
| 3 | Артезианская скважина № 2468 | п. Бол. Харлуши, 250 м на восток от посёлка, 100 м восточнее насосной станции, 100 м южнее дороги на п. Кременкуль | 55°13'22'' с.ш., 61°00'02'' в.д. | п. Бол. Харлуши | да |
| 4 | Артезианская скважина № 1624а | д. Альмеева, северная окраина деревни, 150 м севернее водонапорной башни, на краю леса | 55°13'01'' с.ш., 61°51'59'' в.д. | д. Альмеева | да |
| 5 | Артезианская скважина № 2739а | п. Кременкуль, 1,0 км северо-восточнее посёлка, 0,9 км севернее оз. Кременкуль, 015 км севернее тракта Харлуши-Челябинск | 55°11'29'' с.ш., 61°10'51'' в.д. | п. Кременкуль | да |
| 6 | Артезианская скважина № 1э | п. Кременкуль, 0,3 км западнее посёлка, на территории насосной станции 2 подъёма, 50 м юго-восточнее дороги, идущей на запад к окружной дороге | 55°11'02'' с.ш., 61°08'45'' в.д. | п. Кременкуль | нет данных |
| 7 | Артезианская скважина № 11п | п. Кременкуль, западная часть посёлка, на территории насосной станции 2 подъёма, 100 м от дороги | 55°11'02'' с.ш., 61°08'44'' в.д. | п. Кременкуль | да |

Основными проблемами систем водоснабжения являются:

•	низкая обеспеченность жилого фонда водопроводом;

•	использование для питьевого водоснабжения неблагополучных по санитарно-гигиеническим показателям источников;

•	водопроводные сооружения (скважины, водонапорные башни) и сети водопровода изношены и находятся в аварийном состоянии;

•	недостаточная производительность существующих подземных водозаборов;

•	отсутствие зон санитарной охраны, в том числе строгого режима, подземных источников водоснабжения;

•	отсутствие сооружений водоподготовки и обеззараживания сельских водопроводов.

Поверхностных водозаборов на территории КСП, за исключением пос. Садовый, нет. Общая протяженность водопроводных  сетей – 29,5 км. Количество водопроводных насосных станций – 6 шт, в т.ч.:

- ВНС п. Северный;

- ВНС д. Малиновка;

- ВНС д. Б. Харлуши;

- ВНС д. Альмеева;

- ВНС с. Кременкуль;

- ВНС с. Кременкуль.

Перечень и описание водопроводных сооружений:

– п. Кременкуль: протяжённость водовода 11 км, резервуар 50 м3 – 1 шт, водонапорная башня (h=15 м) 50 м3 – 1 шт.;

– д. Харлуши: протяжённость водовода 3,7 км.;

– д. Альмеева: протяженность водовода 1,8 км.;

– д. Малиновка: протяжённость водовода 3,9 км.;

– п. Северный: протяжённость водовода 3.5 км.

В настоящее время в пос. Садовый действует централизованная система водоснабжения, обслуживающая существующую застройку. Подача воды осуществляется от водопроводной системы города Челябинска, а именно – от магистрального водовода №6 D=1200 мм, точка подключения водопровода на пос. Садовый, имеющего диаметр 300-160 мм, располагается на ул. Героя России Родионова. Существующие трубопроводы достаточно изношены, требуется их реконструкция.

1.1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Охват территории системой водоснабжения – 90%. Основная дата постройки – 1964 год.

Территории поселения в которых централизованное водоснабжение организовано путём подачи воды из артезианских скважин:

– д. Альмеева (артезианская скважина № 1624а);

– п. Большие Харлуши (Артезианская скважина № 2468);

– с. Кременкуль (артезианская скважина №№ 2739а, 1э, 11п)

– д. Малиновка (артезианская скважина № 5344);

– п. Новый Кременкуль (артезианская скважина №№ 2739а, 1э, 11п).

– п. Северный (артезианская скважина № 2468).

Территории поселения в которых централизованное водоснабжение организовано путём подачи воды из поверхностных водозаборов:

– п. Садовый (водоснабжение от водопровода г. Челябинска).

Территории поселения в которых отсутствует централизованное водоснабжение:

– п. Вавиловец (нет централизованного водоснабжения);

– п. Западный (в т.ч. Настина деревня – нет централизованного водоснабжения);

– п. Интернационалист (нет централизованного водоснабжения);

– д. Костыли (нет централизованного водоснабжения);

– п. Ласковый (нет централизованного водоснабжения);

– д. Малышево (нет централизованного водоснабжения);

– д. Мамаева (нет централизованного водоснабжения);

– п. Осиновка (нет централизованного водоснабжения);

– п. Терема (нет централизованного водоснабжения);

Графическое изображение приведенных данных представлено на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Территории поселения охваченные централизованным водоснабжением

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

На территории КСП расположены 5 изолированных систем водоснабжения и одна неизолированная – связанная с системой водоснабжения г. Челябинск. Сводная информация по технологическим зонам систем водоснабжения приведена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сводная информация по технологическим зонам систем водоснабжения

| № технологической зоны | Территория водоснабжения | Источник водоснабжения | Техническая изолированность системы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Малиновка | Артезианская скважина № 5344 | Изолирована |
| 2 | п. Северный | Артезианская скважина № б\н(3) | Изолирована |
| 3 | п. Бол. Харлуши | Артезианская скважина № 2468 | Изолирована |
| 4 | д. Альмеева | Артезианская скважина № 1624а | Изолирована |
| 5 | п. Кременкуль, п. Новый Кременкуль | Артезианская скважина № 2739а, 1э, 11п | Изолирована |
| 6 | п. Садовый | Водоснабжение от водопровода г. Челябинска | Неизолирована |

Централизованное горячее водоснабжение на территории КСП присутствует в с. Кременкуль и пос. Садовом. В с. Кременкуль системой централизованного горячего водоснабжения охвачено 16 МКД, в которых в подвалах домов установлено 16 водо-водяных проточных водонагревателей ПВ 114х2. В пос. Садовом горячая вода производится централизованно на блочной газовой котельной и далее поступает на объекты социального назначения (школа, детсад) и 2 МКД. В блочных газовых котельных установлены для нужд ГВС установлены пластинчатые теплообменники.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

В результате технического обследования водозаборных сооружений ООО «ЮжУралВодоканал», организующих подачу воды из Шершневского водохранилища, установлено следующее.

Надземная часть насосной станции представляет собой одноэтажное здание, габаритами 4,8x4,0x3,0 м. Подземная часть: резервуар стальной цилиндрический D=3,0 м, глубиной Н=7,0 м с установленными погружными насосами «Grundfos».

В насосной станции установлены 2 рабочих и 2 резервных насоса (согласно норм СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения п.7.3).

Параметры установленных насосов, представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры насосного оборудования в системе ВС

| № | Наименование оборудования | Установленная мощность, м3/час | Производительность, м3/час | Число часов работы в сутки | Число рабочих дней в год | Расход э/э в год, тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение с. Кременкуль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос | 5,5 | 14 | 24 | 365 | 48,2 |
| 2 | Насос | 5,5 | 14 | 24 | 365 | 48,2 |
| 3 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |
| 4 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |
| 5 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |
| Водоотведение с. Кременкуль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель фекального насоса (диаметр подходящих труб Ду 150). Год строительства КНС – 1970 | 22 | 32 | 24 | 365 | 36 |
| Водоснабжение пос. Северный |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |
| Водоснабжение пос. Малиновка |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |
| Водоснабжение пос. Б. Харлуши |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |
| Водоснабжение д. Альмеева |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрический глубинный насос | 7,5 | 16 | 24 | 365 | 67,7 |

Описание схемы водоочистной станции (ВОС) ООО «ЮжУралВодоканал» с проектной производительностью 5000 куб м /час.

Вода из водозабора Шершневского водохранилища самотеком поступает на насосную группу 1 водоподъема (рисунок 1.2).

Насосами 1 водоподъема вода подается в вихревые смесители совместно с растворами коагулянта (Аква-Аурат 30) и гипохлорита натрия (NaOCl).

В период наибольшего загрязнения исходной воды биопродуктами (период «цветения») вода дополнительно обрабатывается перманганатом калия (КaMnO4).

После вихревых смесителей, для снижения цветности в вводу дозируется флокулянт и далее вода поступает на осветлительные фильтры 1 ступени, где происходит предварительная механическая фильтрация воды через слой кварцевого песка.

После осветлительных фильтров 1 ступени, вода поступает 
на осветлительные фильтры 2 ступени, на которых осуществляется механическая фильтрация воды через слои гидроантрацита и кварцевого песка.

Далее вода направляется на сорбционные фильтры, в которых она очищается от примесей путем сорбции загрязнений активированным углем.

После сорбционных фильтров предусмотрена возможность окончательного обеззараживания воды гипохлоритом натрия.

По окончании обработки воды она поступает в резервуары чистой воды и далее насосами 2 водоподъема перекачивается в водоводы 
с дальнейшим использованием потребителями.

Рисунок 1.2 – Схема водоочистной станции ООО «ЮжУралВодоканал»

Для отмывки фильтров после фильтроцикла предусмотрена схема подачи воды из резервуаров чистой воды на взрыхление. Образующиеся отмывочные воды с осадком аккумулируются в баках и далее направляются на установку ультрафильтрации, где происходит разделение данных вод на фильтрат и концентрат. Фильтрат, имеющий состав близкий к исходной воде, направляется в вихревые смесители, а концентрат направляется на узел сгущения осадка и далее твердая фракция утилизируется на полигоне ТБО.

Химический контроль воды возможен на всех стадиях водоподготовки.

Бактериологический и физико-химический контроль осуществляется после насосов 1 водоподъема и после насосов 2 водоподъема.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

На территории КСП вечномерзлых грунтов не обнаружено.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

На территории КСП в сфере водоснабжения и водоотведения осуществляют свою деятельность три организации: МУП «Кременкульские коммунальные системы», ООО «ЮжУралВодоканал» и МУП «ПОВВ» (таблица 1.4-1.6).

Таблица 1.4 – Динамика утвержденных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП «Кременкульские коммунальные системы» за 2014-2016 годы

| Вид услуги | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.05.14 –30.06.14 | 01.07.14 –31.12.14 | 01.01.15 –30.06.15 | 01.07.15 –31.12.15 | 01.01.16 –30.06.16 | 01.07.16 –31.12.16 |
| Водоснабжение с. Кременкуль, д. Альмеева, д. Малиновка, п. Северный, п. Новый Кременкуль, п. Большие Харлуши | 17,61 | 18,31 | 18,31 | 19,35 | 19,35 | 20,40 |
| Водотведение с. Кременкуль | 8,84 | 9,19 | 9,19 | 9,70 | 9,70 | 10,28 |
| Транспортировка воды п.Садовый | 7,12 | 7,40 | 7,40 | 7,66 | 7,66 | 8,01 |

Таблица 1.5 – Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Кременкульские коммунальные системы» в части оказания услуг водоснабжения и водоотведения за 2014-2016 годы (водоснабжение с. Кременкуль, д. Альмеева, д. Малиновка, п. Северный, п. Новый Кременкуль, п. Большие Харлуши)

| Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск в сеть | тыс. м³ | 163,3 | 150,0 | 165,0 |
| Полезный отпуск | тыс. м³ | 138,3 | 125,976 | 145,5 |
| Потери в сетях | тыс. м³ | 25,0 | 24,02 | 19,5 |
| Потери в сетях | % | 18,0 | 16,02 | 11,82 |
| Доходы предприятия от реализации услуги | тыс. руб. | 1841,0 | 2375,0 | 2890,3 |
| Расходы предприятия на оказание услуги | тыс. руб. | 2539,9 | 2435,8 | 2542,4 |
| Прибыль (убыток) | тыс. руб. | -698,9 | -60,8 | 347,91 |
| Себестоимость 1 м³ | руб. | 18,36 | 19,34 | 17,47 |

Таблица 1.6 – Сведения о финансово-хозяйственной деятельности МУП «Кременкульские коммунальные системы» в части оказания услуг водоснабжения и водоотведения за 2014-2016 годы (транспортировка воды п. Садовый)

| Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем покупной воды | тыс. м³ | 24,854 | 35,4 | 25,28 |
| Полезный отпуск | тыс. м³ | 16,7 | 11,74 | 14,21 |
| Потери в сетях | тыс. м³ | 8,154 | 23,66 | 11,07 |
| Потери в сетях | % | 48,8 | 66,84 | 43,79 |
| Доходы предприятия от реализации услуги | тыс. руб. | 413,05 | 317,3 | 392,0 |
| Расходы предприятия на оказание услуги | тыс. руб. | 645,6 | 1002,8 | 702,2 |
| Прибыль (убыток) | тыс. руб. | -232,5 | -685,5 | -310,2 |
| Себестоимость 1 м³ | руб. | 38,66 | 85,41 | 49,42 |

1.2. 	Направления развития централизованных систем водоснабжения

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития систем водоснабжения населенных пунктов Кременкульского сельского поселения являются:

–	обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

–	повышение качества питьевой воды, подаваемой потребителям;

–	100% обеспечение жителей водой питьевого качества;

–	обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов Кременкульского приняты подземные и поверхностные воды. В связи с многократным увеличением численности населения, покрытие потребностей в воде с помощью подземных источников не возможно из-за отсутствия необходимых запасов. Поэтому в качестве дополнительного источника водоснабжения предлагается использование поверхностных вод р. Миасс и Шершневского водохранилища.

Водоснабжение муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района» будет осуществляться через водозаборные сооружения из поверхностных вод р. Миасс, Шершневского водохранилища и месторождения подземных вод южнее д. Алмеева.

Для обеспечения потребности в воде планируется строительство 3-водозаборов с очистными сооружениями.

Главный водозабор располагается на Шершневском водохранилище и будет обеспечивать населенные пункты Кременкульского сельского поселения, кроме с. Харлуши, д. Альмеева, д. Мамаева, д. Костыли, д. Малышево.

Мощность водозабора и очистных сооружений на Шершневском водохранилище к концу расчетного срока должны составить порядка 30,00 тыс.м3/сутки.

Таблица 1.7 – Планируемые нагрузки по заявителям

| № | Заявитель | Объект подключения | Запрашиваемая нагрузка ВС, м3/сут | Дата подключения | Протяженность сети ВС, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направление на Кременкуль |  |  |  |  |
| 1 | МУП ККС п. Кременкуль | поселок Кременкуль | 300 | 2017-18 г.г. | 4,5 |
|  | Краснопольское сельское поселение |  |  |  |  |
| 2 | СК "Альтернатива" | мкр-н "Звездный" | 6321,3 | 2017 г. | 0 |
| 3 | ООО "Доступное жилье" | мкр-н "Кленовый" | 160 | 2017 г. | 0 |
| 4 | ООО «ДОМ-Универсал» | поселок "Лесной Остров" | 62,0 | 2017 г. | 0,15 |
| 5 | Министерство стр-ва и инфраструктуры ЧО | Участки д/многодетных семей | 1 414,0 | 2017-18 г.г. | 2,32 |
|  | озеро Кременкуль |  |  |  |  |
| 6 | ООО "Просто-Р" | п. Белые Росы | 629 | 2017 г. | 13,1 |
| 7 | ООО "Жилстрой-9" | п. Барышево | 100 | 2018 г. | 1,0 |
| 8 |  | п. Родной |  |  | 1,0 |
|  | поселок Западный |  |  |  |  |
| 9 | поселок Западный | мкр-н Вишневая горка, 58 га | 5 403 | 2019 г. | 5,0 |
| 10 |  | п. Залесье. Участок 33 га | 2 585,15 | 2017 г. | 4,4 |
| 11 |  | участок 121 га | 7 817,4 | 2019 г. | 7,5 |
| 12 |  | участок 39 га (Просторы-1) | 823,69 | 2019 г. | 4,85 |
| 13 |  | участок 115 га (Просторы-2) | 6 401,0 | 2020 г. | 6,3 |
| 14 |  | Женева-1, участок 38 га | 789,97 | 2017 г. | 3,7 |
| 15 |  | Женева-2, участок 44 га | 915 | 2019 г. | 4,1 |
| 20 |  | участок 16 га | 654,31 | 2019 г. | 2,5 |

Таблица 1.8 – Планируемые нагрузки заявителей с разбивкой по годам

| № | Заявитель | Объект подключения | Запрашиваемая нагрузка ВС, м3/сут | Год подключения | Нагрузка по годам (нарастающим итогом), м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Направление на с. Кременкуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АПРИ ФЛАЙ ПЛЭННИНГ | пос. Ласковый |  |  |  | 400 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 | 902 |
| 2 | ООО "ТЕРРА" | пос. Терема | 2000 | 2021-2022 гг. |  |  |  |  | 1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3 | ООО "ИКЕА Мос (Торговля и Недвижимость)" | Икея | 914 | 2018-2019 гг. |  |  | 160 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 | 914 |
| 4 |  | ТРЦ Мега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ООО Город спутник «Солнечная долина» | п. Солнечная долина | 1000 | 2018 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6 | МУП ККС п. Кременкуль | п. Кременкуль | 300 | 2018 |  | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | ОБУ «ЦСП КСК Рифей им. П.М. Латышева» |  | 292,5 | 2019-2020 гг. |  | 92,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 | 292,5 |
| 8 | ООО «Терра Плюс» | пос. Терема |  | 2019-2023 гг. | Нет данных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление на п. Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ЭкоСити» | п. Западный (58 га, 44 га, 121 га, 115 га, 111 га, 17 га. Жилой фонд. | 13 025 | 2017-2027 гг. | 700 | 1980 | 3460 | 4740 | 6480 | 7575 | 7975 | 8575 | 10075 | 11575 | 13025 |
|  | ООО «ЭкоСити» | п. Западный (58 га, 44 га, 121 га, 115 га, 111 га, 17 га. Социальные объекты. | 609 | 2018-2027 гг. | 0 | 7 | 69 | 131 | 199 | 356 | 418 | 480 | 480 | 602 | 609 |
|  | ООО АПРИ «ФЛАЙ ПЛЭНИНГ» | п. Западный | 1200 | 2017-2018 гг. | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Направление на д. Малиновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ДОМ-Универсал» | п. Лесной остров. Жилой фонд. | 50 | 2017 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | ООО «ДОМ-Универсал» | п. Лесной остров. Административные объекты. | 12 | 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Таблица 1.9 – Расчётные гидравлические нагрузки заявителей с разбивкой по годам

| № | Заявитель | Объект подключения | Запрашиваемая нагрузка ВС, м3/ч | Год подключения | Нагрузка по годам (нарастающим итогом), м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Направление на Кременкуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ООО "ИКЕА Мос (Торговля и Недвижимость)" | Икея | 914 | 2018-2019 гг. |  |  | 6,67 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 | 38,21 |
| 2 |  | ТРЦ Мега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ООО "Терра Плюс" | пос. Терема | 1600 | 2019-2023 гг. |  |  | 350 | 350 | 950 | 950 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 4 | ООО «ТЕРРА» | пос. Терема | 100 | 2020 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | ООО «ДОМ-Универсал» | п. Лесной остров. Жилой фонд. | 4,82 | 2017 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6 | ООО «ДОМ-Универсал» | п. Лесной остров. Административные объекты. | 4,53 | 2017 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Водоснабжение с. Харлуши, д. Альмеева, д. Мамаева, д. Костыли, д. Малышево планируется осуществлять от подземного источника без подключения к основным сетям, по причине большой удаленности указанных населенных пунктов и технико-экономической целесообразности строительства отдельного водозабора.

Для покрытия полной потребности в воде предусматривается строительство двух поверхностных водозаборов на реке Миасс в районе д. Костыли мощностью 5,0 тыс.м3/сут. и с. Харлуши мощностью 1,6 тыс.м3/сут.

Повышение надежности системы водоснабжения с. Кременкуль возможно, в том числе‚ за счет закольцовки сетей от водозаборов на реке Миасс и Шершневском водохранилище.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений

На период 2017-2022 гг. планируется ввод объект капитального строительства представленный в таблицах

Таблица 1.10 – Ввод жилых МКД, м2

| Год | Поселок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЖСИ | Вишневая горка | Женева |
| 2016 | 40 815 | 26 000 |  |
| 2017 | 40 815 | 61 000 | 35 000 |
| 2018 |  | 106 000 | 45 000 |
| 2019 |  | 151 000 | 45 000 |
| 2020 |  | 195 000 | 44 000 |
| 2021 |  | 235 000 | 40 000 |
| 2022 |  | 275 000 | 40 000 |

Таблица 1.11 – Дополнительное потребление воды, связанное с вводом жилых МКД, м3/сут

| Год | Поселок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Залесье | Вишневая горка | Женева |
| ТУ | 2585 | 5403 | 789 |
| 2016 | 620 | 120 | 8,1 |
| 2018 |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |
| 2022 |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |
| 2025 |  |  |  |
| 2026 |  |  |  |
| 2027 |  |  |  |

Таблица 1.12 – Удельное потребление воды, связанное с вводом жилых МКД, м3/(м2·год)

| Год | Поселок |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КЖСИ | Вишневая горка | Женева |
| 2016 | 1,12 | 1,7 | 8,1 |

Таблица 1.13 – Прогнозное потребление воды, связанное с вводом жилых МКД, м3/год

| Посёлок | Год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Вишневая горка | 175 878 | 250 544 | 323 550 | 389 919 | 456 288 | 456 288 | 456 288 | 456 288 | 456 288 | 456 288 |

1.3. 	Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Реализация Схемы ВС и ВО должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2027 года и подключение 100% населения Кременкульского с/п к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

Жилищное строительство на период до 2027 года планируется с постепенным нарастанием ежегодного ввода жилья до достижения благоприятных жилищных условий. Перечень намеченных к освоению до 2027 года планировочных районов, учтенных настоящей программой, с указанием объемов и сроков ввода жилья приведен в таблице 1.14.

На основании представленных в таблице 1.14 данных по перспективной численности населения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» определены перспективные нагрузки водоснабжения и водоотведения.

Перспективные нагрузки по уже существующим населенным пунктам и перспективным площадкам застройки, ожидаемые к 2027 году и учитываемые в настоящей инвестиционной программе, представлены в таблице 1.15.

Таблица 1.14 – Прогнозное увеличения жилищного фонда

| Населенный пункт | Жилищный фонд |  |  |  |  | Численность населения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жилищный фонд существующий на 2010 г. |  | Объем строительства в плановом периоде (до 2027 г.), тыс.м2 | Убыль жилья в плановом периоде, тыс.м2 | Жилищный фонд на конец планового периода (2027 г.), тыс.м2 | Существующее на 2012 год, тыс. чел. | На конец планового периода (2027 г.), тыс. чел. |
|  | шт. | тыс.м2 |  |  |  |  |  |
| с. Кременкуль | 387 | 44,70 | 672,00 |  | 716,70 | 2,70 | 13,60 |
| д. Альмеева | 75 | 4,80 | 8,00 |  | 12,80 | 0,24 | 0,30 |
| с. Харлуши | 263 | 19,40 | 260,00 |  | 279,40 | 0,46 | 4,10 |
| п. Западный (в т.ч. Настина деревня) | 85 | 16,30 | 875,00 |  | 891,30 | 0,12 | 15,70 |
| д. Костыли | 98 | 6,20 | 7,00 |  | 13,20 | 0,01 | 0,30 |
| д. Малиновка | 122 | 10,20 | 556,00 | 0,70 | 565,50 | 0,49 | 9,10 |
| д. Малышево | 40 | 2,00 | 3,00 |  | 5,00 | 0,01 | 0,10 |
| д. Мамаева | 135 | 7,40 | 34,00 |  | 41,40 | 0,48 | 0,90 |
| п. Осиновка | 9 | 0,70 | 894,00 |  | 894,70 | 0,05 | 17,00 |
| п. Садовый | 147 | 15,40 | 35,00 |  | 50,40 | 0,82 | 1,10 |
| п. Северный | 105 | 10,20 | 46,00 |  | 56,20 | 0,40 | 1,00 |
| Интернационалист |  |  | 45,00 |  | 52,50 |  | 0,80 |
| Вавиловец | 440 | 87,50 | 58,00 |  | 138,00 | 0,05 | 2,00 |
| Прочие площадки под застройку вне населенных пунктах, либо удаленных от них |  |  | 616,32 |  | 616,32 |  | 10,89 |
| Всего | 1 946 | 229,80 | 4292,32 | 0,70 | 4521,42 | 5,82 | 76,89 |

Таблица 1.15 – Перспективные нагрузки системы водоснабжения

| Населенный пункт | Расчетные суточные расходы воды, тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q сред. | Q max |
| с. Кременкуль | 4 121 | 4 809 |
| п. Западный (в т.ч. Настина деревня) | 6 280 | 7 316 |
| п. Северный | 303 | 354 |
| п. Садовый | 333 | 389 |
| п. Вавиловец | 606 | 707 |
| п. Интернационалист | 242 | 283 |
| д. Малышево | 22 | 25 |
| д. Малиновка | 3 640 | 4 241 |
| п. Осиновка | 6 800 | 7 922 |
| д. Костыли | 91 | 106 |
| д. Альмеева | 65 | 74 |
| д. Мамаева | 194 | 223 |
| с. Харлуши | 1 242 | 1 450 |
| Прочие площадки под застройку вне населенных пунктах (либо удаленных от них) | 3 291 | 3 851 |
| Всего | 27 230 | 31 750 |

Таблица 1.16 – Параметры водопользования на 2016-2020 годы из поверхностного водного объекта

| № п/п | Забор водных ресурсов из поверхностного водного объекта наименование цели водопользования | ед. изм. | Квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Допустимый объём забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта | тыс. м3 | 432,698 | 437,506 | 442,313 | 442,313 |

Таблица 1.17 – Параметры водопользования на 2016-2020 годы из поверхностного водного объекта

| № п/п | Забор водных ресурсов из поверхностного водного объекта наименование цели водопользования | ед. изм. | Квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |
| 1. | Допустимый объём забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта | тыс. м3 | 8,370 | 8,463 | 8,556 | 8,556 |

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Фактический территориальный баланс водопотребления из поверхностных источников водоснабжения приведен в таблице 1.18.

Таблица 1.18 – Объем фактического водопотребления из Шершневского водохранилища в 2016 г.

| Наименование потребителя | Объем водопотребления в тыс.м3/год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| мкрн Белый Хутор | 313,31 | 313,31 | 313,31 | 313,31 |
| п. Садовый | 121,65 | 121,65 | 121,65 | 121,65 |
| п. Женева | 221,19 | 221,19 | 221,19 | 221,19 |
| мкрн Залесье | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 | 1080,4 |
| п. Просторы | 88,48 | 88,48 | 88,48 | 88,48 |
| Итого | 1825,03 | 1825,03 | 1825,03 | 1825,03 |

Таблица 1.19 Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению на общедомовые нужды на территории Челябинской области (постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/2)

| Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,05782 | 0,05858 |
|  |  | от 6 до 9 | 0,03934 | 0,04012 |
|  |  | от 10 до 16 | 0,03447 | 0,03695 |
|  |  | более 16 | 0,00912 | 0,00912 |
| 2 Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,01698 | X |
|  |  | от 6 до 9 | 0,02025 | X |
|  |  | от 10 до 16 | 0,01871 | X |
|  |  | более 16 | 0,00651 | X |
| 3 Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,07907 | X |
|  |  | от 6 до 9 | 0,06119 | X |
|  |  | от 10 до 16 | - | X |
|  |  | более 16 | - | X |
| 4 Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |  | 0,01094 | X |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.) представлен в таблицах 1.20-1.26.

Таблица 1.20 – Расчет водохозяйственного баланса МУП "Кременкульские коммунальные системы" Кременкульское сельское поселение (п.Садовый) на 2016 год

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, м3/сут. | Количество потребителей, чел., ед, 100 м2 | Количество дней | Водопотребление |  | Удельный вес в общем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Хозяйственно - бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,25 | 10 | 365 | 2,5 | 912,50 |  |
| 3 | Жилые дома квартирного типа с водонагревателями, оборудованные умывальниками, мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,21 | 5 | 365 | 1,05 | 383,25 |  |
| 7 | Жилые дома с приборами учета | 0,1 | 390 | 365 | 39 | 14235 |  |
| 8 | Полив земельных участков (на 100 кв.м) | 0,15 | 239 | 120 | 35,8 | 4300 |  |
|  | Итого по населению |  | 644 |  |  | 19 830,75 | 92,2 |
| 2. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ для детей дошкольного и младшего возраста начальная школа - детский сад п.Садовый - всего, в т.ч. |  |  |  |  | 1381,525 |  |
|  | учащиеся | 0,01 | 34 | 365 | 0,34 | 124,1 |  |
|  | дети дошкольного возраста | 0,075 | 45 | 365 | 3,375 | 1231,875 |  |
|  | преподаватели | 0,01 | 7 | 365 | 0,07 | 25,55 |  |
| 2 | МУЗ "Сосновская ЦРБ фельдшерско-акушерский пункт |  |  |  |  | 94,9 |  |
|  | посещений в смену | 0,013 | 20 | 365 | 0,26 | 94,9 |  |
|  | Итого по бюджетным организациям |  |  |  |  | 1476,425 | 6,9 |
|  | 3. Прочие организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление Федеральной почтовой службы п.Садовый | 0,012 | 2 | 365 | 0,024 | 8,76 |  |
|  | Митрофановское ПО | 0,25 | 2 | 365 | 0,5 | 182,5 |  |
|  | Итого по прочим организациям |  |  |  |  | 191,26 | 0,9 |
| Итого |  |  |  |  |  | 21 498,44 | 100,0 |

Таблица 1.21 – Расчет водохозяйственного баланса МУП "Кременкульские коммунальные системы" Кременкульское сельское поселение (с.Кременкуль) на 2016 год

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, м3/сут. |  |  | Количество потребителей, чел., ед, 100 м2 | Количество дней | Водопотребление |  | Удельный вес в общем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Хозяйственно - бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм, чел. | 0,25 |  |  | 290 | 365 | 72,5 | 26 462,50 |  |
| 3 | Жилые дома квартирного типа с водонагревателями, оборудованные умывальниками, мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм, чел. | 0,21 |  |  | 30 | 365 | 6,3 | 2 299,50 |  |
| 4 | Жилые дома квартирного типа без горячего водоснабжения, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм, чел. | 0,15 |  |  | 115 | 365 | 17,25 | 6 296,25 |  |
| 5 | Жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн, чел. | 0,095 |  |  | 55 | 365 | 5,225 | 1 907,13 |  |
| 6 | Жилые дома пользующиеся водой с водопроводной колонки, чел. | 0,04 |  |  | 0 | 365 | 0 | 0,00 |  |
| 7 | Жилые дома с приборами учета, чел | по приборам учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  | 120,5 | 44000 |  |
| 8 | Полив земельных участков (на 100 кв.м) | 0,50 |  |  | 80 | 120 | 40,0 | 4800,0 |  |
|  | Итого по населению |  |  |  |  |  |  | 85 765,38 | 78,0 |
| 2. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБУЗ "Сосновская ЦРБ" |  |  |  |  |  | 1,448 | 528,52 |  |
|  | посетители в смену | 0,013 |  |  | 100 | 365 | 1,3 | 474,5 |  |
|  | сотрудники | 0,012 |  |  | 4 | 365 | 0,048 | 17,52 |  |
|  | автомобили | 0,05 |  |  | 2 | 365 | 0,1 | 36,5 |  |
| 2 | МБУК МСКО |  |  |  |  |  |  | 160 |  |
|  | посадочные места | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  | 13,3 | 160 |  |
| 3 | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |  |  | 750 |  |
|  | учащиеся | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  | 62,5 | 750 |  |
| 4 | МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 13 |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |
|  | дети | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  | 833,3 | 10000 |  |
| 5 | МОУ "Кременкульская СОШ" |  |  |  |  |  | 5,42 | 2051,3 |  |
|  | учащиеся | 0,01 |  |  | 432 | 365 | 4,32 | 1576,8 |  |
|  | преподаватели | 0,01 |  |  | 30 | 365 | 0,3 | 109,5 |  |
|  | полив зеленых насаждений, кв.м | 0,005 |  |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
|  | автобусы | 0,4 |  |  | 2 | 365 | 0,8 | 292 |  |
|  | сотрудники (здание ПТУ) | 0,025 |  |  | 8 | 365 | 0,2 | 73 |  |
| 6 | Администрация Кременкульского сельского поселения |  |  |  |  |  |  | 56,94 |  |
|  | сотрудники | 0,012 |  |  | 13 | 365 | 0,156 | 56,94 |  |
|  | сотрудники | 0,025 |  |  | 5 | 365 | 0,125 | 45,625 |  |
|  | автомобили | 0,4 |  |  | 1 | 365 | 0,4 | 146 |  |
|  | Итого по бюджетным организациям |  |  |  |  |  |  | 13546,76 | 12,3 |
|  | 3. Прочие организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ОАО Сбербанк России |  |  |  |  |  |  | 4,38 |  |
|  | сотрудники | 0,012 |  |  | 1 | 365 | 0,012 | 4,38 |  |
| 2 | ОАО НП АК "Митрофановский" |  |  |  |  |  |  | 1804,8 |  |
|  | административное здание | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 152,7 |  |
|  | столовая | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 150,2 |  |
|  | производственное здание | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 1501,9 |  |
| 3 | ПК "Геодезист" |  |  |  |  |  |  | 18,25 |  |
|  | сотрудники | 0,025 |  |  | 2 | 365 | 0,05 | 18,25 |  |
| 4 | ЗАО ТД "Перекресток" |  |  |  |  |  |  | 214,2 |  |
|  | 1 работающий в смену | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 214,2 |  |
| 5 | ИП Кунгурцева, парикмахерская |  |  |  |  |  |  | 20,44 |  |
|  | рабочее место | 0,056 |  |  | 1 | 365 | 0,056 | 20,44 |  |
| 6 | Управление Федеральной почтовой службы |  |  |  |  |  |  | 17,52 |  |
|  | сотрудники | 0,012 |  |  | 4 | 365 | 0,048 | 17,52 |  |
| 7 | ПО "Митрофановское" магазин |  |  |  |  |  |  | 11,65 |  |
|  | 1 работающий в смену | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 11,65 |  |
|  | 1 работающий в смену | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 8 | ООО "Агрофирма Ариант" магазин |  |  |  |  |  |  | 140,2 |  |
|  | 1 работающий в смену | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 140,2 |  |
| 9 | ИП Чичигина |  |  |  |  |  |  | 103,6 |  |
|  | сотрудники | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 103,6 |  |
| 10 | ИП Куприянова Т.А. |  |  |  |  |  |  | 7,6 |  |
|  | рабочее место в смену | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 7,6 |  |
| 11 | ИП Кондрашкин О.В. |  |  |  |  |  |  | 3390 |  |
|  | производственное здание | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 3390 |  |
| 12 | ЗАО "Графитсервис" |  |  |  |  |  |  | 146,4 |  |
|  | прибор учета (факт за 2015 год) | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 146,4 |  |
| 13 | ТСЖ "Экодом" |  |  |  |  |  |  | 1379 |  |
|  | прибор учета (факт за 2015 год) | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 1379 |  |
| 14 | Магнит |  |  |  |  |  |  | 148 |  |
|  | магазин | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 148 |  |
| 15 | ООО ТД Россич" |  |  |  |  |  |  | 557,5 |  |
|  | кафе | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 557,5 |  |
| 16 | ООО "Возрождение" |  |  |  |  |  |  | 33,5 |  |
|  | магазин | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 33,5 |  |
| 17 | ООО "Лабиринт" |  |  |  |  |  |  | 142,3 |  |
|  | магазин | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 142,3 |  |
| 18 | ООО "Фламинго-маркет" |  |  |  |  |  |  | 2498 |  |
|  | производственное здание | прибор учета (факт за 2015 год) |  |  |  |  |  | 2498 |  |
| 19 | Аптека |  |  |  |  |  |  | 8,76 |  |
|  | сотрудники | 0,012 |  |  | 2 | 365 | 0,024 | 8,76 |  |
|  | Итого по прочим организациям |  |  |  |  |  |  | 10646,1 | 9,7 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 109 958,24 | 100,0 |

Таблица 1.22 – Расчет водохозяйственного баланса МУП "Кременкульские коммунальные системы" Кременкульское сельское поселение (с. Малиновка) на 2016 год

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, м3/сут. | Количество потребителей, чел.,ед, 100 м2 | Количество дней | Водопотребление |  | Удельный вес в общем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Хозяйственно - бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа с водонагревателями, оборудованные умывальниками, мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,21 | 2 | 365 | 0,42 | 153,30 |  |
| 2 | Жилые дома квартирного типа без горячего водоснабжения, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,15 | 17 | 365 | 2,55 | 930,75 |  |
| 3 | Жилые дома с приборами учета, чел | по приборам учета (факт за 2015 год) |  |  | 4166,7 | 50000 |  |
| 4 | Полив земельных участков (на 100 кв.м) | 0,5 | 22 | 120 | 11 | 1320 |  |
|  | Итого по населению |  | 41 |  |  | 52 404,05 | 99,8 |
| 2. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | МОУ "Кременкульская СОШ" |  |  |  |  | 94,9 |  |
|  | учащиеся | 0,01 | 24 | 365 | 0,24 | 87,6 |  |
|  | преподаватели | 0,01 | 2 | 365 | 0,02 | 7,3 |  |
|  | Итого по бюджетным организациям |  |  |  |  | 94,9 | 0,2 |
|  | 3. Прочие организации |  |  |  |  |  |  |
| 6 | нет |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого по прочим организациям |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 52 498,95 | 100,0 |

Таблица 1.23 – Расчет водохозяйственного баланса МУП "Кременкульские коммунальные системы" Кременкульское сельское поселение (п.Северный) на 2016 год

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, м3/сут. | Количество потребителей, чел., ед, 100 м2 | Количество дней | Водопотребление |  | Удельный вес в общем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Хозяйственно - бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа без горячего водоснабжения, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,15 | 60 | 365 | 9 | 3 285,00 |  |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн | 0,095 | 0 | 365 | 0 | 0,00 |  |
| 3 | Жилые дома пользующиеся водой с водопроводной колонки | 0,04 | 0 | 365 | 0 | 0,00 |  |
| 4 | Жилые дома с приборами учета, чел | по приборам учета (факт за 2015 год) |  |  |  | 1900 |  |
| 5 | Полив земельных участков (на 100 кв.м) | 0,50 | 76 | 120 | 38 | 4560 |  |
|  | Итого по населению |  | 136 |  |  | 9 745,00 | 100,0 |
| 2. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | нет |  |  |  |  | 0 |  |
|  | Итого по бюджетным организациям |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
|  | 3. Прочие организации |  |  |  |  |  |  |
| 7 | нет |  |  | 365 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по прочим организациям |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 9 745,00 | 100,0 |

Таблица 1.24 – Расчет водохозяйственного баланса МУП "Кременкульские коммунальные системы" Кременкульское сельское поселение (д.Альмеева) на 2016 год

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, м3/сут. | Количество потребителей, чел.,ед, 100 м2 | Количество дней | Водопотребление |  | Удельный вес в общем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Хозяйственно - бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа без горячего водоснабжения, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,15 | 157 | 365 | 23,55 | 8 595,75 |  |
| 2 | Жилые дома с приборами учета, чел | по приборам учета (факт за 2015 год) |  |  | 5,0 | 60 |  |
| 3 | Полив земельных участков (на 100 кв.м) | 0,5 | 0 | 120 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по населению |  |  |  |  | 8 655,75 | 99,5 |
| 2. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ "Кременкульская СОШ" |  |  |  |  | 40,15 |  |
|  | учащиеся | 0,01 | 9 | 365 | 0,09 | 32,85 |  |
|  | преподаватели | 0,01 | 2 | 365 | 0,02 | 7,3 |  |
|  | Итого по бюджетным организациям |  |  |  |  | 40,15 | 0,5 |
|  | 3. Прочие организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нет |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого по прочим организациям |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 8 695,90 | 100,0 |

Таблица 1.25 – Расчет водохозяйственного баланса МУП "Кременкульские коммунальные системы" Кременкульское сельское поселение (с. Большие Харлуши) на 2016 год

| № | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, м3/сут. | Количество потребителей, чел.,ед, 100 м2 | Количество дней | Водопотребление |  | Удельный вес в о бщем объеме водопотребления, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сут. | м3/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Хозяйственно - бытовые нужды населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа без горячего водоснабжения, оборудованные умывальниками,мойками, душами и ванными длиной от 1500 до 1700 мм | 0,15 | 53 | 365 | 7,95 | 2 901,75 |  |
| 2 | Жилые дома с водопроводом, канализацией без ванн | 0,095 | 0 | 365 | 0 | 0,00 |  |
| 3 | Жилые дома пользующиеся водой с водопроводной колонки | 0,04 | 0 | 365 | 0 | 0,00 |  |
| 4 | Жилые дома с приборами учета, чел | по приборам учета (факт за 2015 год) |  |  | 6,7 | 80 |  |
| 5 | Полив земельных участков (на 100 кв.м) | 0,5 | 20 | 120 | 10 | 1200 |  |
|  | Итого по населению |  | 73 |  |  | 4 181,75 | 99,0 |
| 2. Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ "Кременкульская СОШ" |  |  |  |  | 43,8 |  |
|  | учащиеся | 0,01 | 11 | 365 | 0,11 | 40,15 |  |
|  | преподаватели | 0,01 | 1 | 365 | 0,01 | 3,65 |  |
|  | Итого по бюджетным организациям |  |  |  |  | 43,8 | 1,0 |
|  | 3. Прочие организации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | нет |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Итого по прочим организациям |  |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4 225,55 | 100,0 |

Таблица 1.26 – Расчетный баланс водоснабжения ООО "ЮжУралВодоканал" на 2018 год (Кременкульское сельское поселение)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2016г.) |  | Текущий год (2017г.) |  | Очередной год (2018г.) |  | Приложение (страница дела №) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | ожид | план | предложение ООО "ЮУВК" |  |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Водоподготовка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб. м | 635,73 | 0,00 | 635,73 |  | 635,73 | 277,107 |  |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб. м | 635,73 | 0,00 | 635,73 |  | 635,73 | 279,99 |  |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку | тыс. куб. м | 635,73 | 0,00 | 635,73 |  | 635,73 | 277,11 | 2,8862 |
| 1.3 | Объем технической воды, поданной в сеть | тыс. куб. м |  |  |  |  | - |  | СН станции |
| 1.4 | Объем питьевой воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 635,73 | 0,00 | 635,73 |  | 635,73 | 277,11 | по проекту |
| 2 | Приготовление горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объем воды из собственных источников | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2.2 | Объем приобретенной питьевой воды | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 2.3 | Объем горячей воды, поданной в сеть | тыс. куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | - | 0,00 |  |
| 3 | Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем воды, поступившей в сеть: | тыс. куб. м | 635,73 | 0,00 | 635,73 |  | 635,73 |  |  |
| 3.1.1 | из собственных источников | тыс. куб. м | 635,73 | 0,00 | 635,73 |  | 635,73 |  |  |
| 3.1.2 | от других операторов | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 3.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 3.2 | Потери воды | тыс. куб. м | 96,98 | 0,00 | 96,98 |  | 96,98 | 0,00 |  |
| 3.3 | Потери воды | % | 15,25 | 0,00 | 15,25 |  | 15,25 |  |  |
| 3.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м | 538,75 | 359,445 | 538,75 |  | 538,75 |  |  |
| 3.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 4 | Транспортировка технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 4.2 | Потери воды | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 4.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 4.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 5 | Транспортировка горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 5.2 | Потери воды | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 5.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 5.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб. м |  | - | - |  | - | - |  |
| 6 | Отпуск питьевой воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Объем воды, отпущенной абонентам: | тыс. куб. м | 538,75 |  | 538,75 |  |  | 538,75 |  |
| 6.1.1 | по приборам учета | тыс. куб. м | 538,75 |  | 538,75 |  |  | 538,75 |  |
| 6.1.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  |  | - |  |  | - |  |
| 6.2 | для приготовления горячей воды | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 6.3 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 6.3.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 6.4 | По абонентам | тыс. куб. м | 538,75 | 359,45 | 538,75 |  |  | 538,75 |  |
| 6.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| # 6.4.1.1 | # организация 1 | # тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.4.1.2 | # организация 2 | # тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.4.1.n | # организация n | # тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м | 538,75 | 359,45 | 538,75 |  |  | 359,45 |  |
| 7 | Отпуск технической воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 7.2 | при дифференциации тарифов по объему |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 7.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 7.3 | По абонентам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 7.3.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| # 7.3.1.1 | # организация 1 | # тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7.3.1.2 | # организация 2 | # тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| # 7.3.1.n | # организация n | # тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8 | Отпуск горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Объем воды, отпущенной абонентам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.2.1 | по приборам учета | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.2.2 | по нормативам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.3.1 | в соответствии с санитарными нормами | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.3.2 | с нарушениями санитарных норм | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.3.2.1 | по температуре | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.3.2.2 | по качеству воды | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.4 | при дифференциации тарифов по объему |  |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.4.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.5 | По абонентам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.5.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 8.5.2 | собственным абонентам | тыс. куб. м |  | - | - |  |  | - |  |
| 9 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | тыс. куб. м |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 9.1 | Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб. м |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 9.2 | Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб. м |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 10 | Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб. м |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 11 | Темп изменения потребления воды | % | 1,00 | 0,00 | 1,00 |  |  | 1,00 |  |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг представлено в таблицах 1.20-1.25.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Информация об оснащённости системы водоснабжения приборами коммерческого учёта горячей, питьевой и технической воды представлена в таблицах 1.27-1.28.

Таблица 1.27 – Информация об оснащенности жилищного фонда Кременкульского сельского поселения приборами учета по состоянию на 22.06.2017 года (ООО «ДомСервисКомфорт»)

| ООО «ДомСервисКомфорт» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Оснащенность | Наименование энергоресурса | Общее число приборов к установке | Общее число приборов, установленных на 01.01.2017 | Остаток |
| 1 | Оснащенность индивидуальными приборами учета многоквартирных домов | ГВС | 597 | 443 | 154 |
|  |  | ХВС | 597 | 447 | 150 |
|  | Итого |  | 1194 (100%) | 890 (74,54%) | 304 (25,46%) |

Таблица 1.28 – Информация об оснащенности жилищного фонда Кременкульского сельского поселения приборами учета по состоянию на 22.06.2017 года (МУП «Кременкульские коммунальные системы»)

| № п/п | Оснащенность | Наименование энергоресурса | Общее число приборов к установке | Общее число приборов, установленных на 01.01.2017 | Остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащенность частного жилого фонда приборами учета | ХВС | 585 | 437 | 148 |
|  | Итого |  | 585 (100%) | 437 (74,70%) | 148 (25,30%) |

Для справки приведена информация по ставкам за полив на приусадебных участках (таблица 1.29) при отсутствии водосчётчиков.

Таблица 1.29 – Ставки платы за полив сельскохозяйственных культур на приусадебных участках (полив ручным методом) из систем централизованного водоснабжения в 2017 году при отсутствии водосчетчиков

| Период | Норматив расхода воды, м³ на 100 м² | Плата за полив сельскохозяйственных культур в поливочный сезон, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с.Кременкуль | п.Садовый |
| В поливочный сезон - всего | 60 | 1245,00 | 1805,10 |
| В том числе по месяцам |  |  |  |
| май | 15 | 306,00 | 426,30 |
| июнь | 15 | 306,00 | 426,30 |
| июль | 15 | 316,50 | 476,25 |
| август | 15 | 316,50 | 476,25 |

Основание:

1. Постановление Государственного Комитет «Единый тарифный орган Челябинской области» от 30.04.2013г. № 13/12 «О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 31 августа 2012 года № 28/8»,

2. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики  Челябинской области от 25.11.2016 года № 55/8 «О корректировке на 2017-2018 тарифов на питьевую воду и водоотведение, установленных на 2016-2018 годы для Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» г.Челябинска, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа, Копейского городского округа и Сосновского муниципального района Челябинской области»,

3. Постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 27.11.2015 № 57/34 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду, транспортировку воды и водоотведение для МУП " Кременкульские коммунальные системы»", оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области».

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Необходимость увеличения лимита водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из Шершневского водохранилища на реке Миасс с 5 000,0 м³/сутки до 10 000,0 м³/сутки, т.е. до 3 650 тыс. м³/год, обусловлена следующим.

В 2017 году состоялось технологическое присоединение сетей водоотведения Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района к сетям водоотведения ООО «ЮжУралВодоканал», в связи с чем, с 2017 года объем водоотведения увеличился на 300 000 м³/сут.

Планируемое в 2017-2018 годах строительство сетей водоснабжения, водоотведения Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области на земельных участках, предназначенных для бесплатного предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, и, последующее технологическое присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения ООО «ЮжУралВодоканал», строительство АО «ЮУ КЖСИ» (поселок Белый хутор), ООО «Доступное жилье» (мкрн. «Кленовый»), ООО «ДОМ-Универсал» (поселок Лесной остров), ООО «Просто-Р» (поселок Белые Росы), ООО «Жилстрой-9» (поселок Барышево), строительство на земельных участках общей площадью 71 га в поселке Западный (мкрн «Залесье», «Женева-1»), приведет к увеличению:

- водоснабжения на 5 804,5 тыс. м³/сут.;

- водоотведения на 12 425,5 тыс. м³/сут.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок 10 лет представлены в таблицах 1.30, 1.31.

Расчёт расход на хозяйственно-питьевые нужды п. Садовый приведен ниже.

В районах нового строительства п. Садовый предусматривается застройка проектируемых жилых районов зданиями с полным инженерным обеспечением.

Проектируемая многоэтажная жилая застройка принимается с централизованным горячим водоснабжением. Проектируемые блокируемая и усадебная застройки принимаются с местными водонагревателями.

Таблица 1.30 – Фактический и прогнозный удельный расход воды м3/(м2·год)

| Потребители | Количество зарегистрированных потребителей. | Плотность, % | Всего потребление, м3/год | Общая площадь жилых помещений, м2 | Фактический удельный расход, м3/(м2·год) | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 факт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Тополиная Аллея (транспортировка) |  |  | 1 404 728 | 556000 | 2,5 | 1 305 698 | 1 305 698 | 1 305 698 | 1 305 698 | 1 305 698 | 1 305 698 | 1 305 698 |
| Залесье, просторы | 1 840 | 0,019 | 209 178 | 97 620 | 2,1 | 209 178 | 226 187 | 339 689 | 339 689 | 339 689 | 339 689 | 339 689 |
| Вишневая горка | 276 | 0,010 | 43140 | 26842 | 1,6 | 43 739 | 69 351 | 222 600 | 317 100 | 409 500 | 493 500 | 577 500 |
| УК КЖСИ |  |  | 65844 | 40815 | 1,6 | 45 598 | 65 357 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 | 91 250 |
| Женева | 16 | 0,003 | 2 916 | 5707 | 0,5 | 1 226 | 2 916 | 12229 | 14419 | 14419 | 14419 | 14419 |
| Нежилые |  |  |  |  |  | 4 648 | 4 741 | 4 836 | 4 932 | 4932 | 4932 | 4932 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 1 610 087 | 1 674 250 | 1 976 301 | 2 073 088 | 2 165 488 | 2 249 488 | 2 333 488 |

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в зависимости от степени благоустройства жилой застройки в соответствии с табл. 1 раздела 5 СП 31.13330.2012. Среднесуточное удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя принято:

•	для зданий с централизованным горячим водоснабжением – 280 л/сут;

•	для зданий с местными водонагревателями – 230 л/сут.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят равным 1,2 (п. 5.2 СП 31.13330.2012).

Согласно прим. 2 табл. 1 СП 31.13330.2012 удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты дополнительно в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расход воды на полив

Централизованная поливка предполагается для зеленых насаждений общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Расходы воды на поливку приняты в соответствии с прим.2 к табл. 3 СП 31.13330.2012 в пересчете на 1 жителя и составляют 70 л/сут на 1 чел.

Расход на пожаротушение

Расход воды на наружное пожаротушение и количество одновременных пожаров принимается в зависимости от числа жителей, этажности застройки и объема зданий по табл. 1, 2 СП 8.3130-2009: расход на внутреннее пожаротушение – по табл. 2 СП 10.13130.2009:

- расчетное количество пожаров – 2 (табл. 1 СП 8.3130-2009);

- расход на наружное пожаротушение – 35 л/с (табл. 2 СП 8.3130-2009);

- расход на внутреннее пожаротушение – 2х5=10 л/с (табл. 2 СП 10.13130.2009).

Таблица 1.31 – Прогноз потребления воды м3/год

| Объект | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВС, в т.ч. | 363 811 | 774 538 | 1 246 921 | 2 233 950 | 2 958 890 | 3 364 962 |
| Направление на Кременкуль | 0 | 0 | 237 250 | 1 085 160 | 1 636 310 | 1 909 330 |
| пос. Ласковый | 0 | 0 | 91 250 | 182 500 | 197 100 | 197 100 |
| пос. Терема | 0 | 0 | 0 | 127 750 | 146 000 | 236 520 |
| Икея | 0 | 0 | 0 | 333 610 | 333 610 | 333 610 |
| Солнечная долина | 0 | 0 | 73 000 | 255 500 | 591 300 | 591 300 |
| поселок Кременкуль |  |  |  |  |  |  |
| Участки д/многодетных семей | 0 | 0 | 73 000 | 185 800 | 185 800 | 185 800 |
| Строительная компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 500 | 365 000 |
| Краснопольское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| мкр-н "Звездный" |  |  |  |  |  |  |
| мкр-н "Кленовый" |  |  |  |  |  |  |
| поселок "Лесной Остров" |  |  |  |  |  |  |
| озеро Кременкуль | 0 | 82 490 | 95 630 | 95 630 | 95 630 | 95 630 |
| поселок "Лесной Остров" | 0 | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 490 |
| п.Белые Росы | 0 | 0 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 |
| поселок Западный | 298 454 | 574 518 | 693 289 | 792 989 | 887 939 | 1 020 991 |
| мкр-н Вишневая горка,58 га | 69 351 | 222 600 | 317 100 | 409 500 | 493 500 | 577 500 |
| п. Залесье. Участок 33 га | 226 187 | 339 689 | 339 689 | 339 689 | 339 689 | 339 689 |
| участок 121 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участок 115 га(Просторы-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Женева-1, участок 38 га | 2 916 | 12 229 | 36 500 | 43 800 | 54 750 | 103 802 |
| Женева-2, участок 44 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участок 16 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участок 111 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЖСИ Белый хутор | 65 357 | 91 250 | 181 332 | 181 332 | 181 332 | 181 332 |
| ФЛАЙ ПЛЭННИНГ | 0 | 26 280 | 39 420 | 78 840 | 157 680 | 157 680 |
| ВО, в т.ч. | 564 561 | 970 594 | 1 517 437 | 2 686 966 | 3 521 406 | 4 073 478 |
| Направление на Кременкуль | 102 200 | 109 500 | 346 750 | 1 194 660 | 1 745 810 | 2 018 830 |
| пос. Ласковый | 0 | 0 | 91 250 | 182 500 | 197 100 | 197 100 |
| пос. Терема | 0 | 0 | 0 | 127 750 | 146 000 | 236 520 |
| Икея | 0 | 0 | 0 | 333 610 | 333 610 | 333 610 |
| Солнечная долина | 0 | 0 | 73 000 | 255 500 | 591 300 | 591 300 |
| поселок Кременкуль | 102 200 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 | 109 500 |
| Участки д/многодетных семей | 0 | 0 | 73 000 | 185 800 | 185 800 | 185 800 |
| Строительная компания | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 500 | 365 000 |
| Краснопольское сельское поселение | 98 550 | 169 046 | 256 646 | 439 146 | 548 646 | 694 646 |
| мкр-н "Звездный" | 91 250 | 131 400 | 219 000 | 401 500 | 511 000 | 657 000 |
| мкр-н "Кленовый" | 3 650 | 21 024 | 21 024 | 21 024 | 21 024 | 21 024 |
| поселок "Лесной Остров" | 3 650 | 16 622 | 16 622 | 16 622 | 16 622 | 16 622 |
| озеро Кременкуль | 0 | 82 490 | 95 630 | 95 630 | 95 630 | 95 630 |
| поселок "Лесной Остров" | 0 | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 490 | 82 490 |
| п.Белые Росы | 0 | 0 | 13 140 | 13 140 | 13 140 | 13 140 |
| поселок Западный | 298 454 | 574 518 | 693 289 | 792 989 | 887 939 | 1 020 991 |
| мкр-н Вишневая горка,58 га | 69 351 | 222 600 | 317 100 | 409 500 | 493 500 | 577 500 |
| п. Залесье. Участок 33 га | 226 187 | 339 689 | 339 689 | 339 689 | 339 689 | 339 689 |
| участок 121 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участок 115 га(Просторы-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Женева-1, участок 38 га | 2 916 | 12 229 | 36 500 | 43 800 | 54 750 | 103 802 |
| Женева-2, участок 44 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участок 16 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| участок 111 га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| КЖСИ Белый хутор | 65 357 | 91 250 | 181 332 | 181 332 | 181 332 | 181 332 |
| ФЛАЙ ПЛЭННИНГ | 0 | 26 280 | 39 420 | 78 840 | 157 680 | 157 680 |
| Транпортировка |  |  |  |  |  |  |
| ВС | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 |
| ВО | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 |

В зданиях, оборудованных системой внутреннего автоматического пожаротушения, объем воды, необходимый для работы этих систем в течение нормативного времени тушения, резервируется в баках запаса воды на территории этих зданий.

Расчетное время тушения пожара – 3 часа.

Расчет предусматривает тушение пожара в часы максимального водоразбора на хозяйственно-питьевые нужды.

Результаты расчетов расходов воды по планировочным районам на 1 очередь строительства и на расчетный срок приведены в таблицах 1.32 и 1.33, суммарное водопотребление поселка – в таблице 1.34, расход воды на пожаротушение – в таблице 1.35.

Таблица 1.32 – Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по жилым районам с учетом степени благоустройства. 1 очередь строительства

| Показатели | Типы застройки |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирн. | индивид. |  |
| Северный планировочный район |  |  |  |
| Количество жителей, чел. | 520 | 1050 | 1570 |
| Норма водопотребления, л/(сут*чел) | 280 | 230 |  |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 145,6 | 241,5 | 387,1 |
| Максимльный суточный (Ксут.max=1,2), м3/сут | 174,72 | 289,8 | 464,52 |
| Минимальный суточный (Ксут.min=0,8), м3/сут | 116,48 | 193,2 | 309,68 |
| Максимальный часовой, м3/час Кчас.max=ά max*β max =1,3*1,8 |  |  | 45,29 |
| Минимальный часовой Кчас.min=0,5*0,1, м3/час |  |  | 0,65 |
| Полив при норме 70 л/(чел*сут) |  |  | 109,9 |
| Раходы на местную промышленностьи и неучтенные расходы (20%) |  |  | 92,904 |
| ИТОГО макс. расход, м3/сут |  |  | 667,32 |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| Количество жителей, чел. | 5000 | 0 | 5000 |
| Норма водопотребления, л/(сут*чел) | 280 | 230 |  |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 1400 | 0 | 1400 |
| Максимльный суточный (Ксут.max=1,2), м3/сут | 1680 | 0 | 1680 |
| Минимальный суточный (Ксут.min=0,8), м3/сут | 1120 | 0 | 1120 |
| Максимальный часовой, м3/час Кчас.max=ά max*β max =1,3*1,45 |  |  | 131,95 |
| Минимальный часовой Кчас.min=0,5*0,23, м3/час |  |  | 5,37 |
| Полив при норме 70 л/(чел*сут) |  |  | 350 |
| Раходы на местную промышленностьи и неучтенные расходы (20%) |  |  | 336 |
| ИТОГО макс. расход, м3/сут |  |  | 2366 |
| Западный планировочный район |  |  |  |
| Количество жителей, чел. | 0 | 150 | 150 |
| Норма водопотребления, л/(сут*чел) | 280 | 230 |  |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 0 | 34,5 | 34,5 |
| Максимльный суточный (Ксут.max=1,2), м3/сут | 0 | 41,4 | 41,4 |
| Минимальный суточный (Ксут.min=0,8), м3/сут | 0 | 27,6 | 27,6 |
| Максимальный часовой, м3/час Кчас.max=ά max*β max =1,3*4 |  |  | 8,97 |
| Минимальный часовой, м3/час Кчас.min=0,5*0,01 |  |  | 0,01 |
| Полив |  |  | 10,5 |
| Раходы на местную промышленность и неучтенные расходы (20%) |  |  | 8,28 |
| ИТОГО макс. расход, м3/сут |  |  | 60,18 |

Таблица 1.33 – Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды по жилым районам с учетом степени благоустройства на расчетный срок

| Показатели | Типы застройки |  | ВСЕГО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | многоквартирн. | индивид. |  |
| Северный планировочный район |  |  |  |
| Количество жителей, чел. | 6610 | 1370 | 7980 |
| Норма водопотребления, л/(сут*чел) | 280 | 230 |  |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 1850,8 | 315,1 | 2165,9 |
| Максимльный суточный (Ксут.max=1,2), м3/сут | 2220,96 | 378,12 | 2599,08 |
| Минимальный суточный (Ксут.min=0,8), м3/сут | 1480,64 | 252,08 | 1732,72 |
| Максимальный часовой, м3/час Кчас.max=ά max*β max =1,3*1,35 |  |  | 190,06 |
| Минимальный часовой, м3/час Кчас.min=0,5*0,325 |  |  | 11,73 |
| Полив при норме 70 л/(чел*сут) |  |  | 558,6 |
| Раходы на местную промышленностьи и неучтенные расходы (20%) |  |  | 519,816 |
| ИТОГО макс. расход, м3/сут |  |  | 3677,5 |
| Центральный планировочный район |  |  |  |
| Количество жителей, чел. | 13550 | 0 | 13550 |
| Норма водопотребления, л/(сут*чел) | 280 | 230 |  |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 3794 | 0 | 3794 |
| Максимльный суточный (Ксут.max=1,2), м3/сут | 4552,8 | 0 | 4552,8 |
| Минимальный суточный (Ксут.min=0,8), м3/сут | 3035,2 | 0 | 3035,2 |
| Максимальный часовой Кчас.max=ά max*β max =1,3*1,26, м3/час |  |  | 310,73 |
| Минимальный часовой Кчас.min=0,5*0,436, м3/час |  |  | 27,57 |
| Полив при норме 70 л/(чел*сут) |  |  | 948,5 |
| Раходы на местную промышленностьи и неучтенные расходы (20%) |  |  | 910,56 |
| ИТОГО макс. расход, м3/сут |  |  | 6411,9 |
| Западный планировочный район |  |  |  |
| Количество жителей, чел. | 1750 | 750 | 2500 |
| Норма водопотребления, л/(сут*чел) | 280 | 230 |  |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 490 | 172,5 | 662,5 |
| Максимльный суточный (Ксут.max=1,2), м3/сут | 588 | 207 | 795 |
| Минимальный суточный (Ксут.min=0,8), м3/сут | 392 | 138 | 530 |
| Максимальный часовой Кчас.max=ά max*β max =1,3*1,6, м3/час |  |  | 68,90 |
| Минимальный часовой Кчас.min=0,5*0,1, м3/час |  |  | 1,10 |
| Полив |  |  | 175 |
| Раходы на местную промышленностьи и неучтенные расходы (20%) |  |  | 159 |
| ИТОГО макс. расход, м3/сут |  |  | 1129 |

Таблица 1.34 – Суммарное водопотребление поселка Садовый

| № п/п | Показатель | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество населения, чел | 6720 | 24030 |
| 2 | Среднесуточный расход, м3/сут | 1821,6 | 6622,4 |
| 3 | Расход в сутки максимального водопотребления, м3/сут | 3093,5 | 11218,4 |
| 4. | Максимальный часовой расход в сутки максимального водопотребления, м3/ч | 155,26 | 286,5 |
| 5 | Максимальный секундный расход, л/с | 6,5 | 12 |

Таблица 1.35 – Расход воды на пожаротушение

| Наименование потребителей | Число одновременных пожаров | Расчетный расход |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сек |  |  | м3/сут |
|  |  | наружный | внутренний | всего |  |
| п. Садовый | 2 | 35х2 пожара | 10х2 пожара | 90 | 972 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Описание системы горячего водоснабжения произведено в разделе 1.1.3.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление горячей, питьевой, технической воды представлено в таблицах 1.36, 1.20-1.25.

Таблица 1.36 – Фактические объемы потребления услуг по водоснабжению, населением Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области за 2016 год

| № п/п | Наименование объекта | Объемы за год, м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ул. Изумрудная, д. 4 | 2 886 |
| 2 | Ул. Изумрудная, д. 5 | 3 153 |
| 3 | Ул. Изумрудная, д. 6 | 2 709 |
| 4 | Ул. Изумрудная, д. 7 | 1 899 |
| 5 | Ул. Изумрудная, д. 8 | 3 612 |
| 6 | Ул. Вишневая аллея, д. 6 | 8 649 |
| 7 | Женевский бульвар, д.8 | 1 656 |
| 8 | Женевский бульвар, д.9 | 504 |
| 9 | Женевский бульвар, д.10 | 1 020 |
| 10 | Еловая, 1 | 5 928 |
| 11 | Еловая, 3 | 5 340 |
| 12 | Еловая, 5 | 6 492 |
| 13 | Еловая, 7 | 4 080 |
| 14 | Еловая, 9 | 6 492 |
| 15 | Еловая, 11 | 3 648 |
| 16 | Заповедная, 2 | 7 752 |
| 17 | Радужная, 1 | 5 244 |
| 18 | Радужная, 2 | 8 400 |
| 19 | Радужная, 3 | 4 524 |
| 20 | Радужная, 4 | 5 472 |
| 21 | Радужная, 6 | 7 296 |
| 22 | Прохладная, 2 | 8 208 |
| 23 | Прохладная, 3 | 5 208 |
| 24 | Прохладная, 4 | 6 972 |
| 25 | Отрадная, 2 | 8 688 |
| 26 | Отрадная, 4 | 7 476 |
| 27 | Раздольная, 1 | 5 316 |
| 28 | Раздольная, 2 | 6 840 |
| 29 | Раздольная, 3 | 4 488 |
| 30 | Раздольная, 4 | 8 544 |
| 31 | Раздольная, 5 | 4 260 |
| 32 | Раздольная, 6 | 5 616 |
| 33 | Раздольная, 7 | 5 880 |
| 34 | Раздольная, 8 | 2 441 |
| 35 | Раздольная, 9 | 3 456 |
| 36 | Раздольная, 10 | 3 924 |
| 37 | Раздольная, 12 | 5 592 |
| 38 | Раздольная, 13 | 4 764 |
| 39 | Прохладная, 6 | 7 200 |
| 40 | Раздольная, 11 | 5 388 |
| 41 | Раздольная, 15 | 4 356 |
| 42 | Просторная, 1 | 4 668 |
| 43 | Просторная, 2 | 4 272 |
| 44 | Просторная, 3 | 2 700 |
| 45 | Просторная, 4 | 6 144 |
| 46 | Просторная, 5 | 2 964 |
| 47 | Просторная, 6 | 4 272 |
| 48 | Просторная, 7 | 3 636 |
| 49 | Просторная, 8 | 4 536 |
| 50 | Просторная, 46 | 10 440 |
| 51 | Просторная, 48 | 4 560 |
| 52 | Просторная, 51 | 3 708 |
| 53 | Просторная, 52 | 4 788 |
| ИТОГО |  | 536 122 |
| ИТОГО |  | 268 061 |
| 54 | АО "Областной аптечный склад" | 109,5 |
| 55 | МДОУ - «детский сад №50 п.Западный» | 9240 |
| 56 | Устюгова Е.Ф. | 109,5 |
| 57 | ООО "Агроторг" | 65,7 |
| 58 | ИП Воронцов Т.Н | 273,75 |
| ИТОГО |  | 9798,45 |
| ВСЕГО |  | 277 859 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Фактическое территориальное потребление горячей, питьевой, технической воды представлено в таблицах 1.36, 1.20-1.25.

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведено в таблицах 1.37-1.48.

Таблица 1.37 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2017 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 1500 | 250 | 180,000 | 45,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 1375 | 175 | 27,500 | 4,813 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 54,145 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 20556 | 365 | 5139,000 | 1875,735 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2025,816 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 800,000 | 292,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 734,845 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 2814,910 |

Таблица 1.38 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2018 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 1500 | 250 | 180,000 | 45,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 1375 | 175 | 27,500 | 4,813 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 54,145 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 25676 | 365 | 6419,000 | 2342,935 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2493,016 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 160,000 | 58,400 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 939,245 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 3488,60 |

Таблица 1.39 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2019 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 2250 | 250 | 270,00 | 67,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 2075 | 175 | 41,50 | 7,263 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 79,095 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 31596 | 365 | 7899,000 | 2883,135 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3033,216 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1214,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 4326,870 |

Таблица 1.40 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2020 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 3000 | 250 | 360,000 | 90,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 2075 | 175 | 41,500 | 7,263 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 101,595 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 36716 | 365 | 9179,000 | 3350,335 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3500,416 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1214,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 4816,570 |

Таблица 1.41 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2021 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 3750 | 250 | 450,000 | 112,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 2775 | 175 | 55,500 | 9,713 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 126,545 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 43676 | 365 | 10919,000 | 3985,435 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4135,516 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 1000,000 | 365,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1579,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 5841,620 |

Таблица 1.42 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2022 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 5150 | 250 | 618,000 | 154,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 170,995 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 48196 | 365 | 12049,000 | 4397,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4547,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1944,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 6663,520 |

Таблица 1.43 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2023 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 5900 | 250 | 708,000 | 177,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 193,495 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 49796 | 365 | 12449,000 | 4543,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4693,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1944,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 6832,020 |

Таблица 1.44 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2024 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 6650 | 250 | 798,000 | 199,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 215,995 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 52196 | 365 | 13049,000 | 4762,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4912,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1944,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 7073,520 |

Таблица 1.45 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2025 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 6650 | 250 | 798,000 | 199,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 215,995 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 58196 | 365 | 14549,000 | 5310,385 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5460,466 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1944,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 7621,020 |

Таблица 1.46 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2026 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 8050 | 250 | 966,000 | 241,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 4175 | 175 | 83,500 | 14,613 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 260,445 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 64196 | 365 | 16049,000 | 5857,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6007,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1944,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 8212,970 |

Таблица 1.47 – Нормативно-расчетное водоснабжение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2027 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс. м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 8050 | 250 | 966,000 | 241,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 4875 | 175 | 97,500 | 17,063 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 262,895 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 69996 | 365 | 17521,000 | 6395,165 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6545,246 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | - | - | 365,00 | 1212,000 | 442,380 |
| 3. Флай Плэнинг | - | - | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | - | - | 365,00 | 914,000 | 333,610 |
| 5. Терра | - | - | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1944,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 8752,700 |

Таблица 1.48 – График водопотребления на 2017-2027 гг. ООО "ЮжУралВодоканал"

| Год | Водопотребление |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/год | м3/сут. |
| 2017 | 2814,91 | 7712,08 |
| 2018 | 3488,96 | 9558,79 |
| 2019 | 4326,87 | 11854,44 |
| 2020 | 4816,57 | 13196,08 |
| 2021 | 5841,62 | 16004,44 |
| 2022 | 6663,52 | 18256,22 |
| 2023 | 6832,02 | 18717,86 |
| 2024 | 7073,52 | 19379,51 |
| 2025 | 7621,02 | 20879,51 |
| 2026 | 8212,97 | 22501,29 |
| 2027 | 8752,70 | 23980,00 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Расчёт потерь воды представлен в таблицах 1.49-1.52. Фактические потери воды приведены в таблице 1.26.

Таблица 1.49 – Расчет объемов расхода и потерь воды при транспортировке ООО «ЮУВК»

| №п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Составляющие формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходы воды на обслуживание сетей |  |  |
| 1.1 | Расходы воды на технологическое обслуживание водопроводных сетей |  |  |
| 1.1.1 | Промывка трубопроводов | n Wпр = 2800*∑d2пр.устр.i * vi * ti Wпр = 2800 * (0,04 * 1,2 * 4 + 0,03 * 1,2 * 4 + 0,0225 * 1,2 * 4 + 0,016 * 1,2 * 4 + 0,01 * 1,2 * 4) = 1307 * 2 = 2614 м3 /год | dпр.устр.i – диаметр промывочного устройства или водоспуска,м ti – продолжительность промывки,час vi – скорость воды при промывке, м/сек 2800 – переводной коэффициент n – количество участков |
| 1.1.2 | Дезинфекция трубопроводов | Wд. i = Wнап. i + Wпр. i= 1,57* d2i*Li + 0.785* d2пр.устр. i* vi * ti Wд. i = 1,57 * (0,04 * 15818 + 0,03 * 10614 + 0,0225 * 8634 + 0,016 * 5013 + 0,01 * 5319) + 0,785 * 0,04 * 1,2 * 4 = 2004 м3/год | dпр.устр.i – диаметр промывочного устройства, м d.i – диаметр наполняемой трубы, м ti – продолжительность промывки, час vi – скорость воды при промывке, м/сек |
| 1.1.3 | Собственные нужды насосных станций | Расходы на собственные нужды насосных станций включают в себя расходы на охлаждение подшипников, сальников, иные работы, связанные с использованием воды, и определяются на основании инструкций по эксплуатации. 2 м3 /сут, 730 м3/год | Значение показателя h принимается по опыту эксплуатации, исходя из фактических значений за последние 3 года. |
| 1.1.4 | Чистка резервуаров | Wчр = n * Vi, Wчр = Wбранд * n * ti * Vi | V-вместимость резервуара,м3 n – количество заполнений резервуара не менее 2. Wбранд – расход воды на один бранспойт n– количество бранспойтов ti – продолжительность промывки,час Vi – объем воды, израсходованной на дезинфекцию резервуара при количестве заполнений резервуара не более 1, м3 |
| 1.2 | Опорожнение трубопроводов | Wоп = 0,785*d2 *L Wоп = 0,785 * 0,04 * 15818,96 = 496м3 Wоп = 0,785 * 0,03 * 10614 = 250м3 Wоп = 0,785 * 0,0225 * 8634 = 152м3 Wоп = 0,785 * 0,016 * 5013 = 63 м3 Wоп = 0,785 * 0,01 * 5319 = 42м3 ∑Wоп = 496 + 87 + 90 + 14,5 = 1003 м3 | L – длина опорожняемого участка, м d - диаметр опорожняемого участка,м |
| 1.3 | Определение расходов воды на противопожарные нужды |  |  |
| 1.3.1 | Пожаротушение | Wпнi = 3,6*q * ti * ni Отсутствует | q – расходы воды (15м/сек) соответственно на один пожарный рукав при тушении пожара из гидрантов n – количество задействованных соответственно пожарных рукавов ti – продолжительность действия пожарного гидранта, допускается до 3час. |
| 1.3.2 | Проверка ПГ на водоотдачу | Wпг = 3,6 * q * t * n Wпг = 3,6 * 15 * 0,03 * 66 * 2 = 213 м3 | q – расход воды на 1ПГ =15м/сек t- продолжительность проверки, по опыту эксплуатации – 0,03 час. n – количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период |
| 1.4 | Расход воды на проботбор | n Wпо = 2800 *∑d2 * v * t Wпо = 12 * 20 * (2800 * 0,0004 * 15 * 0,4) = 1612 м3 20-количество точек отбора | d – диаметр водоспуска, м t – время пропуска воды перед пробоотбором, час v – скорость воды, м/сек 2800 – переводной коэффициент n – количество проб |
| 1.5 | Расход воды на нужды системы водоотведения | Суммарный объем расходов воды на нужды системы водоотведения принимается по опыту эксплуатации исходя из фактических значений за последние 3 года. = 190 м3 |  |
| 2 | Потери в сетях |  |  |
| 2.1 | Потери воды при авариях и утечках из сети |  |  |
| 2.1.1 | Утечки воды при повреждениях и утечках из сети | Wупi = 9600 * ti * wi * √Hi Wупi = 9600 * 2 * 0,03 * 1.73 = 996.48 м3 | wi – площадь живого сечения i-го отверстия Hi – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб, принимается равны средней глубине заложения трубопровода t– продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода |
| 2.1.1.1 | Свищевые повреждения | Wупi = 1,92 * t * √H Wупi = 1,92* 2 *1,73= 6.64 м3 | H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб Н принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| 2.1.1.2 | Трещины | Wупi = 374,4 * d2* t* √H Wупi = 374,4*0,04*2*1,73=51.81 м3 | H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб Н принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| 2.1.1.3 | Переломы, разрывы | Wупi = 5652 * d2* t* √H Wупi = 5652 *0,04*6*1,73= 2346 м3 | H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке, при переломах и разрывах труб Н принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| 2.1.2 | Утечки через уплотнения сетевой арматуры | Wуса = σ * n * q * z Wуса = 0,01 * 270 * 4,3 * 365 = 4237,65 м3 | σ – доля арматуры, имеющих утечки в долях единиц, σ =0,02 n – общее количество сетевой арматуры, q – средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры, м3/сут = 4,3 м3/сут на 1 единицу сетевой арматуры, z - количество суток |
| 2.1.3 | Утечки через водоразборные колонки (на проток) | Wувк = σ * n * q * z КОЛОНКИ ОТСУТСТВУЮТ | σ – доля колонок, имеющих утечки в долях единиц, σ =0,02 n – общее количество колонок, q – средний расход при утечке через колонку, м3/сут = 21,6 м3/сут z - количество суток |
| 2.1.3.1 | Утечки на водоразборных колонках (при вкл/выкл) | Wувк = 9600 * t* ω * √H * k * n* z КОЛОНКИ ОТСУТСТВУЮТ | ω – площадь живого сечения i-го отверстия, м2 ω = π*d2/4 = 3,14*0,0001 = 0,000314 H – принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе t – продолжительность утечки по фактическим данным 6сек = 0,0017час. k - количество включений водоразборной колонки в сутки z - количество суток |
| 2.2 | Естественная убыль | - потери при транспортировке воды для передачи абонентам: Gi = t* ∑li * n G1 = 8760 * 15,81 * 33,6 = 3355м3 G2 = 8760 * 10,64 * 29,3 = 2730м3 G2 = 8760 * 8,63 * 25,2 = 1905м3 G3 = 8760 * 5,01 * 19,4 = 851м3 G3 = 8760 * 5,31 * 16,8 = 781м3 ∑Gi = 3355 + 3245 + 1780 = 6922 м3 - естественная убыль воды при хранении в РЧВ, размещенных на водопроводных сетях = 0 | li – протяженность i – го участка водоснабжения постоянного диаметра и материала, км n – норма естественной убыли, кг/км ч t – продолжительность расчетного периода, час |
| 2.3 | Расходы воды на отогрев водопроводов | Расходы воды на отогрев водопроводов определяются по опыту эксплуатации, исходя из фактических значений за последние 3 года =120 м3 |  |
| 2.4 | Скрытые утечки и потери по невыявленным причинам | Wпог.пр.аб = 0,018 * Wотп * К Wпог.пр.аб = 0,018*286144*0,3=1545 м3 Wскр = Wпод – Wотп – (Wпол +Wпот + G +Wпог.пр.аб) Wскр = 298718- 268954 - (7756 + 966+ 6922 + 1545) = = 12575 м3 | Wпог.пр.аб – объемы воды, не зарегистрированные средствами измерений абонентов, м3/мес К – отношение объема отпущенной воды по показанию приборов учета абонентов к общему объему отпущенной воды (коэффициент приборного учета) Wотп – объем воды, отпускаемой абонентам Wпод – объем воды поданной в сеть Wотп – объем воды отпускаемой абонентам Wпол – суммарный объем расходов воды Wпот – объем потерь при повреждениях из водопроводных сетей G – объем потерь воды за счет естественной убыли |

Таблица 1.50 – Расчёт объёмов и потерь воды при транспортировке к магазину ИКЕА – ТРЦ «МЕГА»

| N п/п | Наименование показателя | Формула расчета | Составляющие формулы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Расходы воды на обслуживание сетей |  |  |
| 1.1 | Расходы воды на технологическое обслуживание водопроводных сетей |  |  |
| 1.1.1 | Промывка трубопроводов | di – диаметр i-го промываемого участка, м, vi – скорость при промывке, м/с, ti – продолжительность промывки, ч, 1 уч)Wпр= 2800 * 0,04 * 1,2 * 4 = 537,6 м3 2 уч) Wпр= 2800 * 0,03 * 1,2 * 4 = 403,2 м3 3 уч) Wпр= 2800 * 0,022 * 1,2 * 4 = 295,68 м3 4 уч) W пр= 2800 * 0,01 * 1,2 * 4 = 134,4 м3 | Продолжительность промывки ti принимается по опыту эксплуатации, но не менее 4ч . Скорость vi принимается в зависимости от способа промывки: при водяной промывке 1-1,5м/см, при гидромеханической 1,5-3,0м/с. |
| 1.1.2 | Дезинфекция трубопроводов | Wдез.тт = 0,785 * ∑ (d2i * Li * (К1 + К2)), (м3), где: di – диаметр i-го промываемого участка, м Li –длина i-го промываемого участка, м Li –длина i-го промываемого участка, м К1 и К2 – коэффициенты, учитывающие необходимое увеличение объема воды на дезинфекцию и промывку для достижения концентраций хлорной воды в наиболее удаленной точке участка трубопровода (не менее 0,3г/м3 остаточного хлора в промывной воде). 1й уч-к: Wдез.тт = 0,785 *(0,04*200*(2+10)) = 75,36м3, 2й уч-к: Wдез.тт = 0,785 *(0,03*150*(2+10)) = 42,39м3, 3й уч-к: Wдез.тт = 0,785 *(0,022*150*(2+10)) = 31,086м3, 4й уч-к: Wдез.тт = 0,785 *(0,01*130*(2+10)) = 12,24м3. Wдез.тт = 75,36+42,39+31,086+12,24=161,076 | Значения К1 и К2 принимаются по опыту эксплуатации, при отсутствии данных допускается К1 и К2 принимать соответственно 2 и 10. |
| 1.2 | Опорожнение трубопроводов | 1й уч-к: Wдез.тт = 0,785 * 0,42*200 = 25,12м3, 2й уч-к: Wдез.тт = 0,785 * 0,3*150= 10,59м3, 3й уч-к: Wдез.тт = 0,785 * 0,22*150= 5,7м3, 4й уч-к: Wдез.тт = 0,785 * 0,1*130 = 1,02м3. | L - длина опорожняемого участка, м; d - диаметр опорожняемого участка, м. |
| 1.3 | Определение расходов воды на противопожарные нужды |  |  |
| 1.3.1 | Пожаротушение |  | q - расходы воды (15 л/сек.), соответственно на один пожарный рукав при тушении пожара из гидрантов; - количество задействованных соответственно пожарных рукавов; - продолжительность действия пожарного гидранта, при отсутствии фактических данных допускается 3 час. |
| 1.3.2 | Проверка ПГ на водоотдачу | Wпг= 3,6 * 15 * 0,03 * 30 = 4,86 м.куб | q - расход воды на 1 ПГ = 15л/сек.; t - продолжительность проверки, по опыту эксплуатации - 0,03 час; n - количество пожарных гидрантов, проверенных за расчетный период. |
| 1.4 | Расходы воды на пробоотбор |  | d - диаметр водоспуска, м; t - время пропуска воды перед отбором, час; - скорость воды, м/сек; 2800 - переводной коэффициент; n - количество проб. |
| 1.5 | Расходы воды на нужды системы водоотведения | Суммарный объем расходов воды на нужды системы водоотведения принимается по опыту эксплуатации исходя из фактических значений за последние три года. |  |
| 2 | Потери в сетях |  |  |
| 2.1 | Потери воды при авариях и утечках из сети |  |  |
| 2.1.1. | Утечки воды при повреждениях | Wпг= 9600 * 1 * 0,0019625 * 2,44 = 45,96 м.куб | - площадь живого сечения i-го отверстия (кв. м); - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода. t - продолжительность утечки с момента обнаружения до отключения поврежденного участка или заделки отверстия трубопровода. |
| 2.1.1.1 | Свищевые повреждения | Отсутствуют | H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопров |
| 2.1.1.2 | Трещины | Отсутствуют | H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода |
| 2.1.1.3 | Переломы, разрывы | Отсутствуют | H - принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе на поврежденном участке; при переломах и разрывах труб H принимается равным средней глубине заложения трубопровода; |
| 2.1.2 | Утечки через уплотнения сетевой арматуры |  | - доля арматуры, имеющей утечки в долях единиц; n - общее количество сетевой арматуры; q - средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры (куб. м/сутки); При отсутствии фактических данных средний расход при утечке через уплотнения сетевой арматуры допускается принимать равным 4,3 куб. м/сутки на 1 ед. сетевой арматуры, равным 0,02; z - расчетный период (количество суток). |
| 2.1.3 | Утечки через водоразборные колонки (на проток) | Отсутствуют | - доля водоразборных колонок, имеющих утечки в долях единиц; n - общее количество водоразборных колонок; q - средний расход при утечке через водоразборную колонку (куб. м/сутки). При отсутствии фактических данных допускается принимать q = 0.25 л/сек; q = 21.6 м3/сут; z - расчетный период (количество суток). |
| 2.1.3.1 | Утечки на водоразборных колонках (при вкл/выкл) | Отсутствуют | - площадь живого сечения i-го отверстия (кв. м) = =; H - средний напор воды принимается равным средней величине напора воды в трубопроводе; t - продолжительность утечки по фактическим данным 6 сек = 0,0017 час; k - количество включений водоразборной колонки в сутки - 20; n - количество водоразборных колонок; z - расчетный период (количество суток). |
| 2.2 | Естественная убыль | - потери при транспортировке воды для передачи абонентам определяется по формуле: , G1 = 8760ч * 15818.96 км * 60 кг/км ч | - протяженность i-го участка водоснабжения постоянного диаметра и материала, км; n - норма естественной убыли, кг/км ч, определяемая по Приложению N 4; t - продолжительность расчетного периода, ч; N - количество участков ВС постоянного диаметра и материала. |
|  |  | - естественная убыль воды при хранении в РЧВ, размещенных на водопроводных сетях, определяется по формуле: | - площадь смоченной поверхности i-го РЧВ. Площадь смоченной поверхности определяется при наполнении резервуара до половины рабочей глубины; 0,125 - норма естественной убыли воды при хранении в РЧВ, кг/м2 ч, t - продолжительность работы i-го РЧВ за расчетный период, ч; N - количество РЧВ. |
| 2.3 | Расходы воды на отогрев трубопроводов | Расходы воды на отогрев трубопроводов определяется по опыту эксплуатации, исходя из фактических значений за последние три года. |  |
| 2.4 | Скрытые утечки и потери по невыявленным причинам |  | - объемы, не зарегистрированные средствами измерений абонентов, куб. м/месяц. К - отношение объема отпущенной воды по показанию приборов (узлов) учета абонентов к общему объему отпущенной воды (коэффициент приборного учета). |
|  |  |  | - объем воды, отпускаемой абонентам. - объем воды, поданной в сеть; - объем воды, отпускаемой абонентам; - суммарный объем расходов воды; - объем потерь при повреждениях из водопроводных сетей; G - объем потерь воды за счет естественной убыли. |

Таблица 1.51 – Потери воды на магистральных сетях ООО "ЮУВК" на 2018 г.

| № п/п | Наименование работ и участков | Ед. измерения | Расход воды |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трещины | м3 | 156 |
| 2 | Переломы, разрывы | м3 |  |
| 3 | Утечки через уплотнения сетевой арматуры | м3 |  |
| 4 | Утечки через водоразборные колонки (на проток) | м3 |  |
| 5 | Утечки на водоразборных колонках (при вкл/выкл) | м3 |  |
| 6 | Естественная убыль | м3 |  |
| 7 | Расходы воды на отогрев водопроводов | м3 |  |
| 8 | Скрытые утечки и потери по невыявленным причинам | м3 |  |
| 9 | Всего по сетям |  |  |
|  | Утечки через уплотнения запорной арматуры на технологических трубопроводах | м3 | 4,30 |
|  | На обслуживание технологических сооружений станции водоподготовки | м3 | 53942,00 |
|  | Расход воды на промывку смесителя | м3 | 87,60 |
|  | Количество воды, сбрасываемой перед промывкой | м3 | 29,60 |
|  | Расход воды на промывку | м3 | 58,00 |
|  | Расход воды на промывку отстойника | м3 | 3591,60 |
|  | Количество воды, сбрасываемой через систему непрерывного удаления осадка, | м3 | 67,50 |
|  | Количество воды, сбрасываемой перед промывкой | м3 | 20,50 |
|  | Расход воды на промывку | м3 | 46,40 |
|  | Расход воды на промывку фильтра | м3 | 49786,00 |
|  | Расчет расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды | м3 | 591,30 |
|  | Чистка |  |  |
| 10 | Всего по станции | м3 | 108224,80 |

Таблица 1.52 – Потери воды ООО "ЮУВК" на ВОС на 2018 год

| № п/п | Наименование работ и участков | Ед. измерения | Расход воды, м3 | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расход на собственные нужды: | м3 | 1573,00 | проект |
|  | - нужды лаборатории | м3 | 540,00 | проект |
|  | - расчет расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды | м3 | 1033,00 | проект |
| 2 | ВСЕГО |  | 1573,00 |  |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективные балансы водоснабжения приведены в таблицах 1.13, 1.17, 1.37-1.48.

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Технологическое присоединение объектов капитального строительства в 2019 году строительных организаций ООО «АПРИ ФЛАЙ ПЛЭННИНГ», ООО «ИКЕА Мос («Торговля и Недвижимость»), объектов, строящихся в поселке Западный (мкрн. Вишневая горка, Женева-2), строительство на земельных участках общей площадью 137 га, присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения ООО «ЮжУралВодоканал» приведет к увеличению:

- водоснабжения на 23 558 тыс. м³/сут.,

- водоотведения на 23 558 тыс. м³/сут.

Технологическое присоединение в 2020-2021 годах объектов капитального строительства, построенных ООО «ТЕРРА», ООО Город спутник «Солнечная долина», другими строительными компаниями, присоединение к сетям водоснабжения, водоотведения ООО «ЮжУралВодоканал», приведет к увеличению:

- водоснабжения на 33 492 тыс. м³/сут.;

- водоотведения на 33 492 тыс.м³тыс/сут.

Таким образом, необходимое увеличение лимита водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из Шершневского водохранилища на реке Миасс с 5 000,0 м³/сутки отражено в таблице 1.40.

Таблица 1.53 – Требуемое увеличение лимита водозабора из Шершневского водохранилища

| Вид потребления | Фактический лимит тыс. м³/сут. | Требуемый лимит в 2017-2018 годах тыс. м³/сут. | Требуемый лимит в 2019 году тыс. м³/сут. | Требуемый лимит в 2020-2021 годах тыс. м³/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение | 5 000,0 | 5 804,5 (превышение на 804,5) | 23 558 (превышение на 18 558) | 33 492 (превышение на 28 492) |
| Водоотведение |  | 12 425,5 (превышение на 7 425,5) | 23 558 (превышение на 18 558) | 33 492 (превышение на 28 492) |

Запрашиваемые ООО «ЮжУралВодоканал» лимиты позволят обеспечить технологическое присоединение строящихся объектов, а также гарантируют поддержание перспективного развития строительной отрасли, социально и экономически необходимой для города Челябинска и Челябинской области.

В настоящее время прием сточных вод осуществляется силами МУП «ПОВВ» г. Челябинска на основании договора от 01.01.2014 № 12119. Инвестиционной программой, предусматривающей развитие сетей водоснабжение, водоотведения в Сосновском муниципальном районе Челябинской области, в 2019-2020 годах предусмотрены строительные мероприятия по модернизации и увеличению мощности очистных сооружений.

Объём допустимого забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностного водного объекта: 2016-2020 годы - 1754,83 тыс. м/год, в том числе: в 1 квартале - 432,698 тыс. м , во 2 квартале - 437,506 тыс. м , в 3 квартале - 442,313 тыс. м , в 4 квартале - 442,313 тыс. м3.

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрация Сосновского муниципального района № 777 от 20.03.2017 г. статусом гарантирующей организации в сфере водоотведения на территории Кременкульского сельского поселения наделано ООО «ЮжУралВодоканал» (юридический адрес: г. Челябинск, ул. Каслинская, 5 корпус 2 офис 113). Зона деятельности гарантирующей организации в сфере водоотведения устанавливается в соответствии с границами Кременкульского сельского поселения.

В соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416- ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрация Сосновского муниципального района № 778 от 20.03.2017 г. статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения на территории Кременкульского сельского поселения наделано ООО «ЮжУралВодоканал» (юридический адрес: г. Челябинск, ул. Каслинская, 5 корпус 2 офис 113). Зоной деятельности гарантирующей организации в сфере водоснабжения устанавливается: п. Западный, мкр. Белый хутор Кременкульского сельского поселения.

Таблица 1.54 – Бюджет движения затрат (БДЗ) ООО "ЮжУралВодоканал" на 2017 г.

| № | Статья | Факт | ПЛАН | Отклонение, +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 г. | 2017 г. |  |
|  |  | тыс.руб. | тыс.руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Доход | 21 333 | 19 809 | -1 524 |
| 2. | Выручка | 21 333 | 19 809 | -1 524 |
| 2.1. | Техническое присоединение к сетям | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Ресурсоснабжение | 21 333 | 19 809 | -1 524 |
| 2.2.1 | Город Челябинск | 10 590 | 4 743 | -5 847 |
| 2.2.2 | КСП | 9 469 | 14 946 | 5 477 |
| 2.2.3 | Прочие | 1 274 | 120 | -1 153 |
| 3 | Переменные затраты | 13 702 | 10 134 | -3 567 |
| 3.2 | Приобретаемый ресурс (отношения с МУП ПОВВ) | 12 400 | 6 327 | -6 073 |
| 3.2.1 | Город Челябинск | 9 810 | 1 555 | -8 255 |
| 3.2.2 | КСП | 2 590 | 4 772 | 2 182 |
| 3.3 | Затраты, связанные с производством ресурса (ВОС, КОС) | 1 302 | 3 808 | 2 506 |
| 3.3.1 | Затраты по договору водопользования (Минпром) | 88 | 182 | 95 |
| 3.3.2 | Эл. энергия | 535 | 2 785 | 2 250 |
| 3.3.3 | Расходный материал (хим.реагенты) | 679 | 840 | 161 |
| 4 | Маржинальный доход | 7 631 | 11 174 | 3 543 |
| 4.1 | Город Челябинск | 780 | 3 188 | 2 408 |
| 4.2 | КСП | 5 577 | 6 366 | 789 |
| 4.3 | Прочие | 1 274 | 120 | -1 153 |
| 5 | % маржинального дохода | 36% | 56% | 21% |
| 5.1 | Город Челябинск | 7% | 100% | 93% |
| 5.2 | КСП | 59% | 42% | -17% |
| 5.3 | Прочие | 100% | 100% | 0% |
| 6 | Прочая Выручка | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Постоянные затраты | 69 407 | 56 925 | -12 482 |
| 7.1 | Производственные затраты участка эксплуатации | 14 153 | 9 312 | -4 841 |
| 7.1.1 | Заработная плата | 3 904 | 2 139 | -1 765 |
| 7.1.2 | Налоги на ФОТ, 30,2% | 1 156 | 646 | -510 |
| 7.1.3 | Материалы, запчасти, ремонтные работы, затраты на ОТ и ТБ | 149 | 180 | 31 |
| 7.1.4 | Аренда механизмов | 80 | 120 | 40 |
| 7.1.5 | Издержки по причине аварийных случаев на сетях | 475 | 657 | 182 |
| 7.1.6 | Аренда производственных помещений | 277 | 199 | -78 |
| 7.1.7 | Содержание автомобиля УАЗ: лизинг, ТО, ГСМ | 457 | 451 | -6 |
| 7.1.8 | Мед. освидетельствование | 14 | 18 | 4 |
| 7.1.9 | Аренда сетей (Доминир, ЭкоСити) | 7 642 | 4 902 | -2 740 |
| 7.2 | Производственные затраты станции ВОС, КОС | 45 221 | 39 455 | -5 766 |
| 7.2.1 | Заработная плата (эслужбы эксплуатации) | 3 833 | 4 943 | 1 111 |
| 7.2.2 | Налоги на ФОТ, 30,2% | 1 124 | 1 493 | 369 |
| 7.2.3 | Дизельное топливо (отопление) | 4 106 | 2 637 | -1 469 |
| 7.2.4 | Аренда ДГУ | 3 069 |  | -3 069 |
| 7.2.5 | Техническое обслуживание | 216 | 254 | 38 |
| 7.2.6 | Анализы для лаборатории | 611 | 896 | 285 |
| 7.2.7 | Материалы (Фильтрующий материал, прочие) | 68 | 636 | 568 |
| 7.2.8 | Амортизация | 29 758 | 26 775 | -2 984 |
| 7.2.9 | Сервисное обслуживание (ОЭС, ЭСК) | 1 370 | 1 495 | 125 |
| 7.2.10 | Аренда механизмов (грейдер, погрузчик и т.п.) | 0 | 122 | 122 |
| 7.2.11 | Прочие расходы | 1 067 | 204 | -863 |
| 7.3 | Затраты службы по работе с населением | 1 334 | 0 | -1 334 |
| 7.3.1 | Заработная плата | 910 | 0 | -910 |
| 7.3.2 | Налоги на ФОТ, 30,2% | 272 | 0 | -272 |
| 7.3.3 | Канцтовары | 5 | 0 | -5 |
| 7.3.4 | Аренда помещений | 139 | 0 | -139 |
| 7.3.5 | Услуги связи | 8 | 0 | -8 |
| 8 | Административно-управленческие затраты | 8 699 | 8 159 | -540 |
| 8.1 | Заработная плата | 3 124 | 2 889 | -235 |
| 8.2 | Налоги на ФОТ, 30,2% | 912 | 872 | -39 |
| 8.3 | Услуги управляющего | 978 | 1 473 | 495 |
| 8.4 | Аренда помещений | 402 | 402 | 0 |
| 8.5 | Канцтовары | 7 | 16 | 9 |
| 8.6 | Услуги аутсорсеров (БИК, УК СК, Экспертиза, Авераж, ИВК) | 1 591 | 1 599 | 8 |
| 8.7 | Система город | 715 | 91 | -624 |
| 8.8 | РКО | 119 | 119 | 0 |
| 8.9 | Услуги по взысканию ДЗ | 559 | 540 | -19 |
| 8.10 | Обслживание ПО (ДОКС) | 0 | 0 | 0 |
| 8.11 | Обслуживание ПО (СКБ-Контур, Сертум ПРО) | 6 | 6 | 0 |
| 8.12 | Услуги аудиторов | 56 | 56 | 0 |
| 8.13 | Услуги нотариуса, кад. палаты, рег. палаты, госпошлины и пр. | 146 | 12 | -134 |
| 8.14 | Налоги (имущество, земля, водный, транспорт) | 63 | 63 | 0 |
| 8.15 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 8.16 | Услуги связи (Мегафон) | 21 | 21 | 0 |
| 9 | Себестоимость (п.3 + п.7) | 83 109 | 66 120 | -16 989 |
| 10 | Прибыль /убыток от текущей деят-сти(п.4 + п.6 - п.7) | -61 776 | -46 311 | 15 465 |
| 11 | Рентабельность,% (п. 10 /п. 1) | -289,6% | -233,8% | 55,8% |
| 12 | % по займам | 11 150 | 11 150 | 0 |
| 12.1 | по текущим | 0 | 0 | 0 |
| 12.2 | по инвестиционным | 11 150 | 11 150 | 0 |
| 13 | Внереализационные операции (п.13.1-п.13.2.) | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Прибыль/убыток от хозяйственной деятельности (п.11-п13+п.14) | -72 926 | -57 461 | 15 465 |
| 16. | НДС к уплате, 0,18/1,18 | -6 262 | -4 468 | 1 794 |
| 17. | Использование прибыли: | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Прибыль/убыток до н/о | -66 664 | -52 993 | 13 671 |
| 19. | Налог на прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 20. | Чистая прибыль | -66 664 | -52 993 | 13 671 |
| Справочно | Затраты на оплату труда | 11 770 | 9 971 | -1 799 |
|  | Налоги на ФОТ | 3 555 | 3 011 | -543 |

1.4. 	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Для населенных пунктов Кременкульского сельского поселения предусматриваются следующие типовые схемы водоснабжения в зависимости от выбранного источника водоснабжения.

Источник водоснабжения – Шершневское водохранилище. Место расположения водозабора на площадке южнее пос. Западный. Поверхностный источник водоснабжения мощностью 30 тыс. м3/сут.

Источник водоснабжения – р. Миасс. Использование в качестве источника водоснабжения р.Миасс. Размещение водозабора для с. Кременкуль намечается на территории бывшего водозабора, в районе д. Костыли, который в настоящее время разрушен и не функционирует. Размещение ВОС предусматривается на территории существующих водопроводных сооружений.

Источник водоснабжения – подземные воды. Место расположение водозабора – южнее с. Алишево возле р. Миасс. Мощность подземного источника водоснабжения 30 тыс. м3/сут. Источник инфильтрационного типа с питанием от реки.

Водоснабжение муниципального образования «Кременкульское сельское поселение Сосновского муниципального района» будет осуществляться через водозаборные сооружения из поверхностных вод р. Миасс, Шершнввского водохранилища и месторождения подземных вод южнее д.Алмеева.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2027 год) должна составить 965,2 тыс. м3/мес.

Для обеспечения указанной потребности в воде планируется строительство 3 водозаборов с очистными сооружениями.

Главный водозабор будет располагаться на Шершневском водохранилище и обеспечивать все перечисленные в выше населенные пункты Кременкульского с/п, кроме д. Альмеева, д. Мамаева‚ с. Харлуши.

Водоснабжение д. Альмеева, д. Мамаева‚ с. Харлуши планируется осуществлять от подземного источника без подключения к основным сетям, по причине достаточной удаленности указанных населенных пунктов и экономической целесообразности строительства отдельного водозабора.

Мощность водозабора и очистных сооружений на Шершневском водохранилище к концу расчётного периода должны составить порядка 30,00 тыс. м3/сутки.

Предлагается поэтапное освоение мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку:

I этап – Строительство и ввод в эксплуатацию станции водоподготовки производительностью 10,0 тыс. м3/сут.

II этап – Строительство и ввод в эксплуатацию дополнительных сооружений с целью увеличения производительности до 15,0 тыс. м3/сут.

Итого с учетом существующей станции общая мощность станции водоподготовки к концу периода будет 30,0 тыс. м3/сут.

Воды Шершневского водохранилища, которые планируется использовать для питьевого водоснабжения, характеризуются повышенными показателями по цветности, мутности, железу, марганцу, органическим соединениям и др. Для очистки вод данного состава до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 в соответствии со Схемой ВС и ВО предлагаются технологические схемы с использованием высокоэффективных каталитических технологий: адсорбционно-каталитическая очистка с последующим обеззараживанием.

Для того, чтобы покрыть полностью потребность в воде (более 31 тыс. м3/сут.) и повысить надежность системы водоснабжения Схемой ВС и ВО предусмотрено строительство еще одного надземного водозабора в районе д. Костыли мощностью 8,0 тыс. м3/сут. с забором воды из реки Миасс.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться в том числе за счет закольцовки сетей от указанных двух поверхностных водозаборов и дублирования трасс в 2 нитки.

Все водоводы будут прокладываться в двух нитках из полиэтиленовых труб общей протяженностью сетей порядка 110,5 км с диаметрами от 560 до 50 мм (рисунок 1.3-1.9).

Проектное предложение пос. Садовый

Схемой ВС и ВО предусмотрено дальнейшее развитие существующей системы централизованного водоснабжения поселка Садовый, основными направлениями развития являются:

•	обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения для всех групп потребителей, в том числе и в период чрезвычайных ситуаций;

•	100% обеспечение жителей водой питьевого качества;

•	обеспечение стабильной и безаварийной работы систем водоснабжения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Источники водоснабжения.

Источником водоснабжения поселка является Шершневское водохранилище. Подачу воды предлагается осуществить по одному из вариантов:

•	сохранить существующее подключение к системе водоснабжения г. Челябинска, а именно – к городскому магистральному водоводу№6 Ø1200 мм по ул. Героя России Родионова, произведя реконструкцию существующего водовода Ø300 мм, подводящего воду к поселку;

•	подключить систему водоснабжения поселка к водопроводу 2Ø400 мм, принадлежащему ООО «ЮжУралВодоканал» и подающему воду в часть населенных пунктов Кременкульского сельского поселения Сосновского района от водозабора на левом берегу Шершневского водохранилища, введенного в эксплуатацию в 2013 г.

Выбор варианта водоснабжения и точек подключения производится после технико-экономического обоснования.

Предлагаемая схема водоснабжения.

Предусмотрено полное инженерное обеспечение всей проектируемой и сохраняемой существующей застройки с организацией горячего водоснабжения и установкой ванн во всех жилых домах. Проектируемая схема предполагает создание объединенной системы хозяйственно-питьевого и противопожарного централизованного водоснабжения с возможностью выполнения водопроводных вводов во все жилые и общественные здания, с устройством сети пожарных гидрантов.

Схемой решены магистральные сети квартала. Детальная проработка внутриквартальных подводящих сетей решается на последующих стадиях проектирования при получении технических условий на каждый объект в установленном порядке.

Сети системы водоснабжения выполняются кольцевыми, существующие тупиковые трубопроводы подключаются к кольцевой сети после предварительного их обследования и перекладки (в случае необходимости).

Для обеспечения расхода, потребного на тушение пожара, проектом предусмотрено строительство противопожарных резервуаров, расположенных у северной границы поселка в Северном планировочном районе. Подача воды из резервуаров в сеть осуществляется насосами насосной станции, устраиваемой рядом с резервуарами и обеспечивающей необходимое давление в сети при пожаре.

Пожаротушение предусмотрено от наружных гидрантов, расстановка которых на сети обеспечивает пожаротушение каждого объекта не менее чем от 2-х гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м по дорогам с твердым покрытием.

Трубопроводы водоснабжения выполняются из полиэтиленовых питьевых труб марки ПЭ80-100 ГОСТ 18599.

Установка арматуры предусмотрена в сборных железобетонных водопроводных колодцах и камерах. В повышенных точках сети предусмотрена установка вантузов, в пониженных точках – выпуски. Для обеспечения промывки сети и ее опорожнения при ремонтных работах на сети предусмотрены «мокрые» колодцы..

Детальная разработка водопроводных сетей и сооружений на них будет решаться на последующих стадиях проектирования.

Мероприятия на 1 очередь строительства:

•	строительство подводящего трубопровода от точки подключения до п. Садовый (при выборе варианта сохранения существующей схемы водоснабжения – реконструкция существующего подводящего трубопровода Ø300 мм от точки подключения к городскому водоводу №6 до поселка);

•	строительство резервуаров запаса воды и насосной станции пожаротушения;

•	строительство магистральных трубопроводов и разводящих сетей, обеспечивающих водой объекты 1 очереди строительства.

Мероприятия на расчетный срок:

•	строительство магистральных сетей и разводящих трубопроводов, обеспечивающих водой объекты расчетного срока строительства.

Рисунок 1.3 – Схема водоснабжения и водоотведения КСП

Рисунок 1.4 – Проектируемые сети и объекты системы водоснабжения КСП

Рисунок 1.5 – Подключение АПРИ Флай Плэнинг к системе водоснабжения

Рисунок 1.6 – Схема инженерной инфраструктуры Кременкульского сельского поселения

Рисунок 1.7 – Эскиз коридор для подключения ИКЕЯ к сетям водоснабжения

Рисунок 1.8 – Схема перспективного водоснабжения Сосновского района (составлена по заявкам потребителей

Рисунок 1.9 – Карта планируемого размещения объектов местного значения. Водоснабжение и водоотведение

1.5. 	Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Территория размещения водозаборных сооружений в составе:

– Насосная станция 1-го подъема;

– Станция водоподготовки с насосной станцией 2-го подъема;

– Резервуары запаса чистой воды расположены на берегу Шершнввского водохранилища в 100 м от береговой линии водораздела.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки на расстоянии 30,0 метров от стен резервуаров чистой воды и 15,0 м от станции 1-го подъема (п. 10.17 СниП 2.04.02-84*).

Границы первого пояса зоны источника водоснабжения – Шершневского водохранилища устанавливается:

– по акватории – 100м от водозабора во всех направлениях;

– по прилегающему берегу 100 метров от уреза воды при нормальном подпорном уровне в водохранилище в летне-осенней межени (п.10.8 СниП 2.04.02-84*).

Для водохранилища – источника питьевого водоснабжения – ширина водоохраной зоны в месте размещения водозаборных сооружений, составляет 1 000 м (Водный кодекс РФ, ст.111).

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов (по незастроенной территории) составляет 10,0 метров от крайних водоводов (СниП 2.04.02-84*‚ гл.10, п.10.20).

На территории 1 пояса запрещены все виды строительства, не относящиеся к водозаборным сооружениям. Территория благоустроена и озеленена.

Отвод дождевых сточных вод спланирован в пониженные места рельефа.

Станция водоподготовки и ворота имеют охранную сигнализацию от несанкционированного проникновения на территорию с выводом сигнала на диспетчерский пункт станции.

Зона санитарной охраны водозабора.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения питьевого назначения регламентируется СанПиН 1.1110-02. Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана источников водоснабжения от загрязнения.

Зоны организуются в составе трех поясов, где устанавливается специальный режим водользования и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Для Шершневского водохранилища границы ЗСО 1 и 2 пояса утверждены постановлением Министров РСФСР от 02.09.1977 г. № 465 (в описаниях населенных и тригонометрических картографических материалах). Данное Постановление утверждает границы с учетом рельефа местности у питьевого водоема, и законодатель установил границы более 1000 м так как водосборная площадь напротив водозабора имеет уклон, заканчивающийся вершиной на расстоянии более 2-х км. Вышеуказанные нормативные документы для питьевого Шершневского водохранилища действуют по настоящее время.

По нормам границ зон санитарной охраны Водный Кодекс от 3 июня 2006 г. статьями 43 п.2, 15,17 отсылает также к Закону 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения ст. 12, 18, 51 и СанПиН 2.1.4.1110-02, п. 3.3.2.

При отсутствии утвержденных границ минимальные границы зон санитарной охраны утверждены, имеющими силу Закона пунктами 2.3.2.4-2.3.2.6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 14 марта 2002 г., № 10. Для Шершневского водохранилища с учётом наклона рельефа в сторону водоема, минимальная граница второго пояса зоны санитарной защиты должна быть установлена не менее 1000 метров.

Обоснование границ первого пояса ЗСО:

Первый пояс ЗСО (строгого режима) предназначен для защиты поверхностных вод в месте водозабора от случайного или умышленного загрязнения. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору бе-регу от линии уреза воды летне-осенней межени.

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО составляет 100 м всех направлениях по акватории водозабора и 100 метров по прилегающему берегу от линии уреза воды летне-осенней межени.

Обоснование границ второго пояса ЗСО:

Второй пояс ЗСО предназначен для защиты источника водоснабжения от микробного загрязнения.

Для Шершневского водохранилища границы ЗСО 1 и 2 пояса утверждены постановлением совета Министров РСФСР от 02.09.1977 г. № 465 (в описаниях населенных и тригономет-рических схемах картографических материалах).

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02, граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена от акватории во все стороны от водозабора на расстоянии 3 км - при наличии нагонных ветров до 10%, и более 3 км при наличии нагонных ветров более 10 %.

Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу нa 3 или 5 км в соответствии с пунктом выше и от уреза воды при нормальном подпорном уровне НПУ) на расстоянии: при равнинном рельефе местности- не менее 500 м; при гори-стом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водо-снабжения, но не менее 150 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Рельеф местности равнинный с пологими, среднепологими и пологопокатыми склонами логов. Водосборная площадь напротив водозабора имеет уклон, заканчивающийся вершиной на расстоянии более 2-х км.

Следовательно, граница второго пояса ЗСО удалена от водозаборной установки по акватории водохранилища во все стороны на расстоянии 3 км и на расстоянии 1000 м от уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса с севера ограничена по левому берегу Шершневского водохранилища; выше по течению в 2 км от поселка Западный, затем по акватории до правого берега во-доема. Зона доходит между СНТ «Медик» и СНТ «Волна», огибает восточную границу СНТ «Волна», между поселком Сосновка и автодорогой «Челябинск-Смолино», через железную до-рогу «Златоуст-Челябинск», огибая поселок Смолино с южной стороны, затем на восток до уреза воды и по акватории до левого берега. На расстоянии 1 км от уреза воды на восток, затем в северном направлении вдоль водохранилища на таком же расстоянии до начала границы ЗСО.

Обоснование границ третьего пояса ЗСО:

Третий пояс ЗСО  предназначен для защиты источника водоснабжения от химического загрязнения.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса. Следовательно, граница третьего пояса ЗСО удалена от водозаборной установки по акватории во все стороны на расстоянии 3 км и на расстоянии 1000 м от уреза воды при летне-осенней межени.

Граница третьего пояса с севера ограничена по левому берегу Шершневского водохранилища выше по течению в 2 км от поселка Западный, затем по акватории до правого берега во-доема. Зона проходит между СНТ «Медик» и СНТ «Волна», огибает восточную границу СНТ «Волна», между поселком Сосновка и автодорогой «Челябинск-Смолино», через железную дорогу «Златоуст-Челябинск», огибая поселок Смолино с южной стороны, затем на восток до уреза воды и по акватории левого берега. На расстоянии 1 км от уреза воды на восток, затем в северном направлении вдоль водохранилища на таком же расстоянии до начала границы ЗСО.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов:

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

• от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

• от водонапорных башен - не менее 10 м;

• от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм

Следовательно, граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимаем на расстоянии 15 м от насосной станции и резервуаров чистой воды и 30 метров от станции водоподготовки. Ширину санитарно-защитной полосы следует принять 10 метров от крайних линий водопровода.

Таблица 1.55 – Перечень мероприятий

| №/№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации* | Сметная или ориентировочная стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Строительство очистных сооружений | - | - | - |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений | - | - | - |
| 3 | Внедрение и реконструкция систем оборотного и повторнопоследовательного водоснабжения | - | - | - |
| 4 | Внедрение локальной очистки | - | - | - |
| 5 | Внедрение прогрессивных водосберегающих технологий | - | - | - |
| 6 | Обустройство рыбозащитными сооружениями | - | - | - |
| 7 | Установка водоизмерительной аппаратуры | - | - | - |
| 8 | Мероприятия по очистке водоохранных зон: - Очистка береговой территории станции водоподготовки от неорганизованных свалок мусора - Проведение обследования и очистки акватории водозабора и береговой линии, выполнение мероприятий по итогам обследования | Раз в месяц | 10000 15000 | Собственные средства |
| 9 | Ведение мониторинга водных объектов: - Лабораторный контроль за качеством очищенных вод | Раз в месяц | 13000 | Собственные средства |
| ; 10 | Прочие мероприятия: - Проведение ремонтных, промывочных работ внутренних сетей трубопроводов подачи | Раз в месяц | 15000 |  |
|  | поверхностных вод |  |  |  |
|  | - Исследовательские работы по эффективности применяемой | Раз в месяц | 10000 |  |
|  | технологии водоподготовки |  |  | Собственные |
|  | - Мероприятия по поверке | По истечению | 20000 | средства |
|  | водоизмерительных приборов | срока поверочного |  |  |
|  |  | интервала |  |  |
|  | - Мероприятия по разработке и согласованию проекта зон санитарной охраны водозабора из Щершневского водохранилища | 2015-2016 | 200000 |  |

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Постоянного хранения химических реагентов на территории КСП не предусмотрено.

1.6. 	Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Оценка включает в себя с разбивкой по годам:

– оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения;

– оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

Таблица 1.56 – Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Реализация мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ед. изм. | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 1. | Сети и насосные станции водопровода | км |  | 110,5 | 203,2 |
| 1.1. | Строительство водовода от ВОС до с. Кременкуль, Ø560-250 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 14,4 | 49,7 |
| 1.2. | Строительство водовода до п. Терема, Ø560-250 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 2,8 | 9,7 |
| 1.3. | Строительство водовода до зем. участков в п. Западный, Ø350-150 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 13,4 | 21,2 |
| 1.4. | Строительство водовода до п. Малиновка, п. Северный, п. Вавиловец, п. Интернационалист, Ø350-150 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 28,8 | 45,7 |
| 1.5. | Строительство водовода до д. Малышево, Ø350-150 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 18,8 | 29,8 |
| 1.6. | Строительство водовода от реки Миасс до д. Костыли, с. Кременкуль, Ø350-150 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 12,8 | 20,3 |
| 1.7. | Строительство водовода до д. Мамаево, с. Харлуши, Ø200-75 мм | км | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 19,5 | 17,5 |
| 1.8. | Строительство насосных станций | шт | Улучшение качества водоснабжения, подключение новых абонентов | 3 | 9,4 |
| 2. | Очистные и водозаборные сооружения |  |  | 30 | 724 |
| 2.1. | Строительство I очереди станции забора и очистки питьевой воды из Шершневского водохранилища (ВОС) | тыс. м3/сут. | Повышение качества очистки питьевой воды в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, надежности водоснабжения, подключения новых абонентов | 10 | 240 |
| 2.2. | Строительство II очереди станции забора и очистки питьевой воды из Шершневского водохранилища (ВОС) | тыс. м3/сут. | Повышение качества очистки питьевой воды в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, надежности водоснабжения, подключения новых абонентов | 15 | 319 |
| 2.3. | Строительство станции забора и очистки питьевой воды из реки Миасс | тыс. м3/сут. | Повышение качества очистки питьевой воды в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, надежности водоснабжения, подключения новых абонентов | 5 | 165 |
| ИТОГО по разделу “Водоснабжение” |  |  |  |  | 927,8 |

Расходы на создание (реконструкцию) водопроводной сети от существующих водопроводных сетей или источника водоснабжения до точки подключения объекта заявителя

Расчет произведен на основе государственных сметных укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2014, утвержденных приказом Минрегиона РФ № 506/пр от 28.08.2014г.

Таблица 1.57 – Строительство канализационной сети, диаметром 2д160 мм от "Внутриквартальные сети водоотведения участка застройки ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)" по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, примерно 9400 м по направлению на северо-запад от ориентира на пос. Западный. Участок с кадастровым номером 74:19:1201001:38 до точки подключения.

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки мокрого грунта на расстояние 1км | Показатель стоимости перевозки сухго грунта на расстояние 1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализации 2D160 мм (напорный двухтрубный участок) | 14-15-002-02 | 160 мм и глубиной 3 м | 4640,25 | 1,00 | 1 | 1,83 | 8493,6575 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 8 493,66 | 8 473,00 | 1,4 | 11 862,20 | 2 965,55 | 14 827,75 | 17 496,75 |
| Канализационная насосная станция | Сумма затрат на строительство КНС рассчитана на основании положительного заключения государственной экспертизы № 851/2-597/08 на объект аналог (ГКНС в пос. Чурилово). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 162,00 | 1 290,50 | 6 452,50 | 7 614,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 280,25 | 25 110,78 |

Таблица 1.58 – Строительство водопроводной сети, диаметром 200, 400, 600 мм  до системы внутриквартальных сетей водоснабжения жилой застройки АПРИ Флай плэнинг по адресу: Кременкульское сельское поселение, поселок Западный.

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки мокрого грунта на расстояние 1км | Показатель стоимости перевозки сухого грунта на расстояние 1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость,тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водовода D400 | 14-13-002-23 | 400 мм и глубиной 3 м | 6468,99 | 32,62 | 32,62 | 1,83 | 11903,492 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 11 903,49 | 11 874,54 | 1 | 11 874,54 | 2 968,64 | 14 843,18 | 17 514,95 |
| Строительство водовода D200 | 14-13-002-11 | 200 мм и глубиной 3 м | 5251,66 | 32,62 | 32,62 | 1,83 | 9675,7778 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 9 675,78 | 9 652,25 | 0,2 | 1 930,45 | 482,61 | 2 413,06 | 2 847,41 |
| Строительство водовода D600 | 14-13-002-28 | 630 мм и глубиной 3 м | 12 039,89 | 32,62 | 32,62 | 1,83 | 22098,239 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 22 098,24 | 22 044,50 | 1 | 16 533,37 | 4 133,34 | 20 666,71 | 24 386,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 749,09 |

Таблица 1.59 – Дополнительные работы на магистральных сетях

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки мокрого грунта на расстояние в 24+1км | Показатель стоимости перевозки сухого грунта на расстояние в 24+1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость,тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водовода D400 | 14-13-002-23 | 400 мм и глубиной 3 м | 8012,17 | 497,59 | 497,59 | 1,83 | 15657,451 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 15 657,45 | 15 619,37 | 1 | 15 619,37 | 3 904,84 | 19 524,22 | 23 038,57 |
| Строительство водовода D200 | 14-13-002-11 | 200 мм и глубиной 3 м | 5251,66 | 497,59 | 497,59 | 1,83 | 10605,718 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 10 605,72 | 10 579,92 | 0,2 | 2 115,98 | 529,00 | 2 644,98 | 3 121,08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 159,65 |

Таблица 1.60 – Строительство водопроводной сети, диаметром 100 мм  до п. Лесной Остров, расположенные по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район.

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки сухого грунта на расстояние 1км | Показатель стоимости перевозки сухого грунта на расстояние 1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) (D*E) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость,тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водовода D100 | 14-13-001-02 | 100 мм и глубиной 3 м | 2 547,08 | 1,00 | 1 | 1,83 | 4663,1564 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 4 663,16 | 4 651,82 | 0,15 | 697,77 | 174,44 | 872,22 | 1 029,21 |

Таблица 1.61 – Строительство водопроводной сети, диаметром 100 мм  до п. Лесной Остров, расположенные по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район.

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки сухого грунта на расстояние 4+1км | Показатель стоимости перевозки сухого грунта на расстояние 4+1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) (D*E) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость,тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство водовода D100 | 14-13-001-02 | 100 мм и глубиной 3 м | 2 547,08 | 130,52 | 130,52 | 1,83 | 4922,1964 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 4 922,20 | 4 910,23 | 0,39 | 1 914,99 | 478,75 | 2 393,73 | 2 824,61 |

1.7. 	Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

1.7.1. Показатели качества воды

Показатели качества воды в водном объекте по данным мониторинга за 2011 год: растворённый кислород - 10,4 мг/дм ; хлориды - 15,9 мг/дм ; сульфаты - 44,2 мг/дм3; БПК5 - 1,83 мг/дм3; нитраты - 0,170 мг/дм3; нитриты -0,008 мг/дм3; азот аммонийный - 0,145 мг/дм3; железо общее - 0,031 мг/дм3; медь - 0,0022 мг/дм3; цинк - 0,034 мг/дм3; марганец - 0,058 мг/дм3; фенолы -0 мг/дм3; нефтепродукты - 0,037 мг/дм3. Значение удельного комбинаторного индекса загрязнённости вод в 2014 году составило 3,23, что соответствует «3» классу качества воды, разряду «Б», характеристике качества «очень загрязненная».

Таблица 1.62 – Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения

| № раздела | № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Значение показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), ед. изм. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1) | Количество аварий и повреждений на системах коммунальной инфраструктуры, единицы | 0 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, единицы / км | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
|  | 2) | Протяженность сетей, км | 110,5 |  |  |
| 2 | 1) | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов | 0 | Перебои в снабжении потребителей, час. / человек | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
|  | 2) | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 0 |  |  |
|  | 3) | Численность населения муниципального образования, человек | 5,82 |  |  |
| 3 | 1) | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы | 0 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг, час. / день | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
|  | 2) | Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 |  |  |
| 4 | 1) | Объем потерь, млн. куб.м | 0,252 | Уровень потерь, процент | Уровень потерь принят условно в размере 3% от объема отпуска |
|  | 2) | Объем отпуска в сеть, млн. куб.м | 8 641 |  |  |
| 5 | 1) | Количество замененного оборудования, единиц | 0 |  | Индекс замены не актуален для настоящей инвестиционной программы |
|  |  | - водозаборов | 0 | Индекс замены оборудования, процент |  |
|  |  | - очистки воды | 0 |  |  |
|  |  | - транспортировки воды (замена сетей) | 0 |  |  |
|  | 2) | Общее количество установленного оборудования, единиц |  |  |  |
|  |  | - водозаборов, шт. | 2 | Индекс замены оборудования, процент |  |
|  |  | - очистки воды, шт. | 3 |  |  |
|  |  | - транспортировки воды, км | 110,5 |  |  |
| 6 | 1) | Фактический срок службы оборудования, лет | 0 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент | Новая инженерная инфраструктура |
|  | 2) | Нормативный срок службы оборудования, лет | 25 |  |  |
|  | 3) | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 25 |  |  |
| 7 | 1) | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 0 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Новая инженерная инфраструктура |
|  | 2) | Протяженность сетей, км | 110,5 |  |  |
| 8 | 1) | Фактическая производительность оборудования, тыс.куб.м |  |  |  |
|  |  | - водозаборов | 30 | Уровень загрузки производственных мощностей, процент |  |
|  |  | - очистки воды | 30 |  |  |
|  |  | - транспортировки воды (подача воды в сеть) | 30 |  |  |
|  | 2) | Установленная производительность оборудования, тыс. куб.м |  |  |  |
|  |  | - водозаборов | 30 |  |  |
|  |  | - очистки воды | 30 |  |  |
|  |  | - транспортировки воды (пропускная способность сетей) | 30 |  |  |
| 9 | 1) | Объем услуг, реализуемый по приборам учета, % | 100 | Обеспеченность потребления услуг приборами учета, процент | Т.к. создается полностью новая водопроводная сеть, приборный учет будет на всех подключенных объектах |
|  | 2) | Общий объем реализации услуг, млн. куб.м | 8 349 |  |  |
| 10 | 1) | Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек | 76,9 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Определяется после 1 этапа реализации программы (2011-2013 гг.) |
|  | 2) | Численность населения муниципального образования, тыс. человек | 76,9 |  |  |
| 11 | 1) | Протяженность построенных сетей, км | 110,5 | Индекс нового строительства, ед. |  |
|  | 2) | Протяженность сетей, км | 110,5 |  |  |
| 12 | 1) | Объем реализации услуг населению, тыс. куб.м | 8349063 | Удельное водопотребление, куб.м / человек | Плановые показатели |
| 13 | 1) | Объем начисленных средств за услуги, тыс. рублей (с НДС) | 176 030,50 |  |  |
| 14 | 1) | Расход электроэнергии на производство и транспортировку воды, тыс. кВт | 9 504 809 | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства), кВтч / куб.м | Плановые показатели |
|  | 2) | Объем производства/ транспортировки воды, тыс. куб.м | 8 640 735 |  |  |
| 15 | 1) | Численность персонала, человек | 159 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел. / км |  |

1.7.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

По данным МУП «ККС» за период 2011-2016 гг. на системе водоснабжения было12 аварийных ситуаций. Основные аварии по перемерзанию участков трубопровода. В 2016 году произведены работы по замене аварийных участков трубы.

1.8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

2. Схема водоотведения

2.1. 	Существующее положение в сфере водоотведения поселения

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

Из всех населенных пунктов Кременкульского сельского поселения централизованной канализацией оборудована только часть жилой застройки в с. Кременкуль. До 1990 г. в селе имелись очистные сооружения канализации, расположенные на расстоянии примерно 1,5 км от северной окраины села. Сброс стоков от КНС осуществлялся по напорному коллектору на очистные сооружения, очищенные стоки сбрасывались в пруды-накопители, перелив происходил в Сорочий Лог (естественный ручей).

В настоящее время водоотведение осуществляется в самотечные канализационные сети протяженностью около 9 км. Канализационная станция имеет износ 50%. Очистные сооружения канализации полностью разрушены. Стоки из КНС сбрасываются в настоящее время в оз. Шипейка, расположенное в границах поселка.

Стоки из выгребов частного сектора вывозятся ассенизационными машинами в частично сохранившиеся пруды-накопители, оставшиеся от разрушенных очистных сооружений.

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, население использует выгребы или надворные туалеты с последующим вывозом ассенизационными машинами. В ряде поселков, в коттеджной застройке, население использует местные системы канализации с отводом стоков от каждого дома на собственные очистные сооружения.

В настоящее время водоотвод с территорий Кременкульского сельского поселения не организован и осуществляется естественным путем во все водотоки.

В настоящее время построена станция очистки хозяйственно-бытовых стоков мощностью 5 тыс. м3/сут. Сорочий лог с напорно-безнапорным канализационным коллектором 28,5 км диаметром 2х400-250 мм.

Общая протяженность канализационных сетей – 6,2 км, в т.ч.

- напорные сети 1,4 км;

- безнапорные (самотечные) сети 4,8 км;

Количество канализационных насосных станций – 1шт в т.ч.^

- КНС с. Кременкуль ул. Лесная/

Рисунок 2.1 – Схема системы водоотведения КСП

Таблица 2.1 – Водотведение с.Кременкуль

| Показатели | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск | Тыс.м³ | 102,1 | 97,99 | 107,33 |
| Доходы предприятия от реализации услуги | Тыс.руб. | 922,5 | 1040,5 | 1074,19 |
| Расходы предприятия на оказание услуги | Тыс.руб. | 1093,95 | 1689,57 | 1901,67 |
| Прибыль (убыток) | Тыс.руб. | -171,45 | -649,07 | -827,48 |
| Себестоимость 1 м³ | Руб. | 10,71 | 17,24 | 17,72 |

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

Результате технического обследования водоочистных сооружений ООО «ЮжУралВодоканал» представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Параметры насосного оборудования в системе ВО

| № | Наименование оборудования | Установленная мощность, м3/час | Производительность, м3/час | Число часов работы в сутки | Число рабочих дней в год | Расход э/э в год, тыс. кВт ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоотведение село Кременкуль |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электродвигатель фекального насоса (диаметр подходящих труб Ду 150) | 22 | 32 | 24 | 365 | 36 |
|  | Год строительства КНС-1970 |  |  |  |  |  |

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В настоящее время на территории КСП, за исключением с. Кременкуль отсутствует централизованная система водоотведения. Канализационные стоки от существующей застройки собираются в выгребы с последующим вывозом ассенизационным транспортом.

2.2. 	Балансы сточных вод в системе водоотведения

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Реализация Схемы ВС и ВО должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства до 2027 года и подключение 100% населения Кременкульского с/п к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

На основании представленных в таблице 1.2 данных по перспективной численности населения в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» определены перспективные нагрузки водоотведения.

Перспективные нагрузки по уже существующим населенным пунктам и перспективным площадкам застройки, ожидаемые к 2027 году и учитываемые в настоящей Схеме, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Расчетные суточные расходы сточных вод

| Населенный пункт | Расчетные суточные расходы сточных вод, тыс. м3/сут. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Q сред. | Q max |
| с. Кременкуль | 3 284 | 3 942 |
| п. Западный (в т.ч. Настина деревня) | 4 946 | 5 935 |
| п. Северный | 242 | 290 |
| п. Садовый | 483 | 580 |
| п. Вавиловец | 142 | 170 |
| п. Интернационалист | 483 | 580 |
| д. Малышево | 73 | 87 |
| д. Малиновка | 2 867 | 3 440 |
| п. Осиновка | 5 355 | 6 426 |
| д. Костыли | 47 | 57 |
| д. Альмеева | 266 | 319 |
| д. Мамаева | 16 | 19 |
| с. Харлуши | 990 | 1188 |
| Прочие площадки под застройку вне населенных пунктах (либо удаленных от них) | 7 056 | 8 647 |
| Всего | 26 250 | 31 500 |

Таблица 2.2 – Существующие нагрузки по водоотведению

| Наименование объекта | Адрес объектов | Нагрузка по водоотведению м3\час |
| --- | --- | --- |
| МКД ( 60 квартир) | Ул. Ленина д.№ 1,2,3,4,5,5а | 2,8 |
| МКД ( 22 квартир) | Ул. Ленина д.№ 6,7,8 | 0,5 |
| МКД ( 18 квартир) | Ул. Ленина д.№ 9,10,11,12,13,14 Ул. Северная д. № 4 | 1,3 |
| Частный сектор | Ул. Ленина д. № 2,3,4,5,5а,7,8,9,10,13,17,1а | 0,1 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Лесная д. № 1,3,5,6,7,11,13,15,17,19,4а,5а,7а,9а,13а | 0,1 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Гагарина д. № 48,50,51,52,54,56,58,60 | 0,1 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Северная д. № 1,3.4,5,6,7,8,9,10,11,13,15.5а | 0,1 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Новосовхозная д. № 1,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,1а,1б,1г,8а,9а,21а | 0,2 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Почтовая д. № 2 | 0,01 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Боровая д. № 14а | 0,01 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. Салютная д. № 1а | 0,01 |
| -/-/-/-/-/-/- | Ул. 8 Марта д. № 1б | 0,01 |
| Здание администрации | Ул. Ленина д.№ 14б | 0,1 |
| Здание дома культуры | Ул. Ленина д.№ 3а | 0.05 |
| Здание ДЮСШ | Ул. Ленина д.№ 12а | 0,03 |
| Здание кафе «Кантри» | Ул. Ленина д. № 19 | 0.1 |
| 2 здания Д\сада | Ул. Ленина д.№ 7 а; ул. Ленина д.№ 7б | 1,2 |
| 2 здания школы | Ул. Лесная д.№ 11а; ул. Ленина д.№ 17 | 0.3 |
| Здание пожарной дружины | Ул. Ленина д. № 14д | 0,01 |
| Здание ПО Митрофановский магазин | Ул. Ленина д.№ 3б | 0,02 |
| ИП Куприянова здание магазина | Ул. Ленина б\н | 0.01 |
| ИП Чичигина | Ул. Ленина д. № 3б-3 | 0,01 |
| Молзавод | Ул. Ленина д. № 21 | 0,09 |
| ИП Глушко | Ул. Гагарина д. № 53а | 0,9 |
| Здание магазинов «Пятерочка» «КБ» | Ул. Ленина д. № 6а | 0.07 |
| Здание столовой, магазин «Магнит» | Ул. Ленина д.№ 1а | 0.09 |

Таблица 2.3 – Информация о фактических объемах потребления услуги по водоотведению, потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области за 2016 год

| Население |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Объемы за год, м3 |
| 1 | Ул. Изумрудная, д. 4 | 2 886 |
| 2 | Ул. Изумрудная, д. 5 | 3 153 |
| 3 | Ул. Изумрудная, д. 6 | 2 709 |
| 4 | Ул. Изумрудная, д. 7 | 1 899 |
| 5 | Ул. Изумрудная, д. 8 | 3 612 |
| 6 | Ул. Вишневая аллея, д. 6 | 8 649 |
| 7 | Женевский бульвар, д.8 | 1 656 |
| 8 | Женевский бульвар, д.9 | 504 |
| 9 | Женевский бульвар, д.10 | 1 020 |
| 10 | Еловая, 1 | 5 928 |
| 11 | Еловая, 3 | 5 340 |
| 12 | Еловая, 5 | 6 492 |
| 13 | Еловая, 7 | 4 080 |
| 14 | Еловая, 9 | 6 492 |
| 15 | Еловая, 11 | 3 648 |
| 16 | Заповедная, 2 | 7 752 |
| 17 | Радужная, 1 | 5 244 |
| 18 | Радужная, 2 | 8 400 |
| 19 | Радужная, 3 | 4 524 |
| 20 | Радужная, 4 | 5 472 |
| 21 | Радужная, 6 | 7 296 |
| 22 | Прохладная, 2 | 8 208 |
| 23 | Прохладная, 3 | 5 208 |
| 24 | Прохладная, 4 | 6 972 |
| 25 | Отрадная, 2 | 8 688 |
| 26 | Отрадная, 4 | 7 476 |
| 27 | Раздольная, 1 | 5 316 |
| 28 | Раздольная, 2 | 6 840 |
| 29 | Раздольная, 3 | 4 488 |
| 30 | Раздольная, 4 | 8 544 |
| 31 | Раздольная, 5 | 4 260 |
| 32 | Раздольная, 6 | 5 616 |
| 33 | Раздольная, 7 | 5 880 |
| 34 | Раздольная, 8 | 2 441 |
| 35 | Раздольная, 9 | 3 456 |
| 36 | Раздольная, 10 | 3 924 |
| 37 | Раздольная, 12 | 5 592 |
| 38 | Раздольная, 13 | 4 764 |
| 39 | Прохладная, 6 | 7 200 |
| 40 | Раздольная, 11 | 5 388 |
| 41 | Раздольная, 15 | 4 356 |
| 42 | Просторная, 1 | 4 668 |
| 43 | Просторная, 2 | 4 272 |
| 44 | Просторная, 3 | 2 700 |
| 45 | Просторная, 4 | 6 144 |
| 46 | Просторная, 5 | 2 964 |
| 47 | Просторная, 6 | 4 272 |
| 48 | Просторная, 7 | 3 636 |
| 49 | Просторная, 8 | 4 536 |
| 50 | Просторная, 46 | 10 440 |
| 51 | Просторная, 48 | 4 560 |
| 52 | Просторная, 51 | 3 708 |
| 53 | Просторная, 52 | 4 788 |
| ИТОГО |  | 536 122 |
| ИТОГО |  | 268 061 |
| ИТОГО |  | 9798,45 |
| ВСЕГО |  | 277 859 |

Таблица 2.4 – Баланс водоотведения ООО "ЮжУралВодоканал" (Кременкульское сельское поселение)

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (2015г.) |  | Истекший год (2016г.) |  | Текущий год (2017г.) |  | Очередной год (2018г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | ожид | план |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Прием сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем сточных вод, принятых у абонентов | тыс. куб. м | 1 853,100 | 218,759 | 538,752 | 302,950 | 387,141 |  | 471,332 |
| 1.1.1 | в пределах нормативов по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | сверх норматива по объему | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | По категориям сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | жидких бытовых отходов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | поверхностных сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | от абонентов, которым установлены тарифы | тыс. куб. м | 1 853,100 | 218,759 | 538,752 | 302,950 | 387,141 |  | 471,332 |
| 1.2.1.2 | от других абонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | у нормируемых абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | у многоквартирных домов и приравняных к ним | тыс. куб. м | 1 853,100 | 218,759 | 538,752 | 302,950 | 387,141 |  | 471,332 |
| 1.2.5 | у прочих абонентов, в том числе: | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | По абонентам | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | от других организаций, осуществляющих водоотведение | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | от собственных абонентов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Неучтенный приток сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Организованный приток | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Неорганизованный приток | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб. м | 1 853,100 | 218,759 | 538,752 | 302,950 | 387,141 |  | 471,332 |
| 2.1 | На собственные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Другим организациям | тыс. куб. м | 1 853,100 | 218,759 | 538,752 | 302,950 | 387,141 |  | 471,332 |
| 3 | Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Объем сточных вод, прошедших очистку | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Объем обезвоженного осадка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Темп изменения объема отводимых сточных вод | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов

Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены в таблицах 2.5-2.16

Таблица 2.5 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2017 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 1500 | 250 | 180,000 | 45,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 1375 | 175 | 27,500 | 4,813 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 54,145 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 20556 | 365 | 5139,000 | 1875,735 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2025,816 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 800,000 | 292,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 645,055 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 2725,120 |

Таблица 2.6 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2018 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 1500 | 250 | 180,000 | 45,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 1375 | 175 | 27,500 | 4,813 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 54,145 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 25676 | 365 | 6419,000 | 2342,935 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2493,016 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 160,000 | 58,400 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 849,455 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 3399,170 |

Таблица 2.7 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2019 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 2250 | 250 | 270,000 | 67,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 2075 | 175 | 41,500 | 7,263 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 79,095 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 31596 | 365 | 7899,000 | 2883,135 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3033,216 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1092,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 4204,960 |

Таблица 2.8 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2020 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 3000 | 250 | 360,000 | 90,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 2075 | 175 | 41,500 | 7,263 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 101,595 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 36716 | 365 | 9179,000 | 3350,335 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3500,416 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 2. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1092,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 4694,660 |

Таблица 2.9 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2021 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 3750 | 250 | 450,000 | 112,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 2775 | 175 | 55,500 | 9,713 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 126,545 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 43676 | 365 | 10919,000 | 3985,435 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4135,516 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 1000,000 | 365,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1457,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 5719,710 |

Таблица 2.10 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2022 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 5150 | 250 | 618,000 | 154,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 170,995 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 48196 | 365 | 12049,000 | 4397,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4547,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1822,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 6541,610 |

Таблица 2.11 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2023 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 5900 | 250 | 708,000 | 177,000 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 193,495 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 49796 | 365 | 12449,000 | 4543,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4693,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1822,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 6710,110 |

Таблица 2.12 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2024 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 6650 | 250 | 798,000 | 199,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 215,995 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 52196 | 365 | 13049,000 | 4762,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 4912,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1822,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 6951,610 |

Таблица 2.13 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2025 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 6650 | 250 | 798,000 | 199,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 3475 | 175 | 69,500 | 12,163 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 215,995 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 58196 | 365 | 14549,000 | 5310,385 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 5460,466 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1822,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 7499,110 |

Таблица 2.14 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2026 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 8050 | 250 | 966,000 | 241,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 4175 | 175 | 83,500 | 14,613 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 260,445 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 64196 | 365 | 16049,000 | 5857,885 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6007,966 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1822,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 8091,060 |

Таблица 2.15 – Нормативно-расчетное водоотведение ООО "ЮжУралВодоканал" на 2027 год (тыс.м3/год)

| Наименование водопотребителя | Норма расхода воды на одного в/потр., л/сут | Количество потребителей | Количество дней потребления в году | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут. | тыс.м3/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Организации соц. сферы |  |  |  |  |  |
| 1. Детские ясли-сады | 120,00 | 8050 | 250 | 966,000 | 241,500 |
| 2. Школы | 20,00 | 4875 | 175 | 97,500 | 17,063 |
| 3. Поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |
| больной | 10,00 | 100 | 365 | 1,000 | 0,365 |
| работающий в смену | 30,00 | 36 | 365 | 1,080 | 0,394 |
| 4. Аптеки | 30,00 | 90 | 365 | 2,700 | 0,986 |
| 5. Административные здания | 15,00 | 690 | 250 | 10,350 | 2,588 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 262,895 |
| 2. Собственные нужды |  |  |  |  |  |
| 1. Административный персонал | 15 | 4 | 365 | 0,060 | 0,022 |
| 2. Рабочие (произв. цех) | 25 | 9 | 365 | 0,225 | 0,082 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 0,104 |
| 3. Нужды населения |  |  |  |  |  |
| 1. Жилые здания с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 210 | 1958 | 365 | 411,180 | 150,081 |
| 2. Жилые здания с централизованным горячим водоснабжением и с ваннами длиной более 1500-1700 мм | 250 | 69996 | 365 | 17521,000 | 6395,165 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 6545,246 |
| 4. Нужды предприятий |  |  |  |  |  |
| 1. Юридические лица | 15,00 | 85,000 | 365,00 | 1,275 | 0,465 |
| 2. Мин. строй | – | – | 365,00 | 966,000 | 352,590 |
| 3. Флай Плэнинг | – | – | 365,00 | 1200,000 | 438,000 |
| 4. Икеа Мос | – | – | 365,00 | 826,000 | 301,490 |
| 5. Терра | – | – | 365,00 | 2000,000 | 730,000 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 1822,545 |
| ВСЕГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ |  |  |  |  | 8630,790 |

Таблица 2.16 – График водоотведения на 2017-2027 г.г. ООО "ЮжУралВодоканал"

| Год | Водоотведение |  |
| --- | --- | --- |
|  | м3.тыс/год | м3/сут |
| 2017 | 2725,12 | 7466,08 |
| 2018 | 3399,17 | 9312,79 |
| 2019 | 4204,96 | 11520,44 |
| 2020 | 4694,66 | 12862,08 |
| 2021 | 5719,71 | 15670,44 |
| 2022 | 6541,61 | 17922,22 |
| 2023 | 6710,11 | 18383,86 |
| 2024 | 6951,61 | 19045,51 |
| 2025 | 7499,11 | 20545,51 |
| 2026 | 8091,06 | 22167,29 |
| 2027 | 8630,79 | 23646,00 |

2.3. 	Прогноз объема сточных вод

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

В соответствии с положениями СП 32.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых и общественных зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией и горячим водоснабжением, принимается равным расчетному удельному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Количество сточных вод от предприятий местной промышленности, обслуживающей население, а также неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения.

Расчетные расходы сточных вод по планировочным районам сведены в таблицу 2.17.

Таблица 2.17 – Расчетные расходы хозяйственно-бытовых сточных вод от планировочных районов п. Садовый

| Расчетные показатели | жилая застройка по планировочным районам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Северный | Центральный | Западный | Всего |
| Численность населения общая, чел. | 7980 | 13550 | 2500 | 24030 |
| Расход среднесуточный, м3/сут | 2165,9 | 3794 | 662,9 | 6622,8 |
| Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления (Ксут.max=1,2), м3/сут | 2599,08 | 4552,8 | 795,48 | 7947,36 |
| Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления (Ксут.min=0,8) | 1732,72 | 3035,2 | 530,32 | 5298,24 |
| Расход на местную промышленность и непредвиденные потери (10% от среднесут.) | 216,59 | 379,4 | 66,29 | 662,28 |
| Расчетный максимальный часовой расход | 203,9556 | 357,2683 | 62,42308 | 516,0 |
| Расчетный минимальный часовой расход | 3,609833 | 6,323333 | 1,104833 | 15,7 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |
| среднесуточный расход, м3/сут | 2165,9 | 3794 | 662,9 | 6622,8 |
| среднесуточный расход с учетом непредвиденных потерь и стоков от местной промышленности (10%), м3/сут | 2382,49 | 4173,4 | 729,19 | 7285,08 |
| максимальный суточный расход, м3/сут | 2815,67 | 4932,2 | 861,77 | 8609,64 |
| максимальный часовой расход, м3/час | 203,96 | 357,27 | 62,42 | 516,03 |

Таблица 2.18 – Территориальный баланс сточных вод

| № п/п | Населенный пункт | Проектная численность населения, тыс. чел | Категория водопользователей | Норма водопотребления, л/сут. на 1 чел. | Расчетные суточные расходы воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Qсред | Qmax |
|  |  |  |  |  | Qmin |  |
| 1 | с. Кременкуль | 13,6 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 3128 | 3754 |
|  |  |  |  |  | 2502 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 11,5 | 156 | 188 |
|  |  |  |  |  | 125 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 3284 | 3942 |
|  |  |  |  |  | 2627 |  |
| 2 | с. Харлуши | 4,1 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 943 | 1132 |
|  |  |  |  |  | 754 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 47 | 57 |
|  |  |  |  |  | 38 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 990 | 1188 |
|  |  |  |  |  | 792 |  |
| 3 | п. Западный | 15,7 | Хоз.бытовые стоки | 300 | 4710 | 5652 |
|  |  |  |  |  | 3768 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 15 | 236 | 283 |
|  |  |  |  |  | 188 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 4946 | 5935 |
|  |  |  |  |  | 3956 |  |
| 4 | д. Малиновка | 9,1 | Хоз.бытовые стоки | 300 | 2730 | 3276 |
|  |  |  |  |  | 2184 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 15 | 137 | 164 |
|  |  |  |  |  | 109 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 2867 | 3440 |
|  |  |  |  |  | 2293 |  |
| 5 | п. Осиновка | 17 | Хоз.бытовые стоки | 300 | 5100 | 6120 |
|  |  |  |  |  | 4080 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 15 | 255 | 306 |
|  |  |  |  |  | 204 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 5355 | 6426 |
|  |  |  |  |  | 4284 |  |
| 6 | п. Северный | 1 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 230 | 276 |
|  |  |  |  |  | 184 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 12 | 14 |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 242 | 290 |
|  |  |  |  |  | 193 |  |
| 7 | п. Альмеева | 0,3 | Хоз.бытовые стоки | 150 | 45 | 54 |
|  |  |  |  |  | 36 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 8 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 47 | 57 |
|  |  |  |  |  | 38 |  |
| 8 | д. Костыли | 0,3 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 69 | 83 |
|  |  |  |  |  | 55 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 4 | 4 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 73 | 87 |
|  |  |  |  |  | 58 |  |
| 9 | д. Малышево | 0,1 | Хоз.бытовые стоки | 150 | 15 | 18 |
|  |  |  |  |  | 12 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 7,5 | 0,8 | 1 |
|  |  |  |  |  | 0,6 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 16 | 19 |
|  |  |  |  |  | 13 |  |
| 10 | д. Мамаево | 0,9 | Хоз.бытовые стоки | 150 | 135 | 162 |
|  |  |  |  |  | 108 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 7,5 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 142 | 170 |
|  |  |  |  |  | 113 |  |
| 11 | п. Вавиловец | 2 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 460 | 552 |
|  |  |  |  |  | 368 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 23 | 28 |
|  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 483 | 580 |
|  |  |  |  |  | 386 |  |
| 12 | п. Интернационалист | 0,8 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 184 | 221 |
|  |  |  |  |  | 147 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 9 | 11 |
|  |  |  |  |  | 7 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 197 | 232 |
|  |  |  |  |  | 155 |  |
| 13 | п. Ласковый | 1 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 230 | 276 |
|  |  |  |  |  | 184 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 12 | 14 |
|  |  |  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 242 | 290 |
|  |  |  |  |  | 193 |  |
| 14 | д. Терема | 2 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 460 | 552 |
|  |  |  |  |  | 368 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 23 | 28 |
|  |  |  |  |  | 18 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 483 | 580 |
|  |  |  |  |  | 386 |  |
| 15 | п. Садовый | 1,1 | Хоз.бытовые стоки | 230 | 253 | 304 |
|  |  |  |  |  | 202 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% | 12 | 13 | 15 |
|  |  |  |  |  | 10 |  |
|  |  |  | Итого по нас. пункту |  | 266 | 319 |
|  |  |  |  |  | 213 |  |
| 16 | 33,33а,34,34а мкр-ы Челябинска | 18,43 | Хоз.бытовые стоки | 350 | 6450 | 8385 |
|  |  |  |  |  | 5160 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% |  | 322 | 420 |
|  |  |  |  |  | 258 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 6772 | 8805 |
|  |  |  |  |  | 5418 |  |
|  | ИТОГО | 87,43 | Хоз.бытовые стоки |  | 25142 | 30815 |
|  |  |  |  |  | 20114 |  |
|  |  |  | Неучт.расходы 5% |  | 1257 | 1540 |
|  |  |  |  |  | 1005 |  |
|  |  |  | Итого по нас.пункту |  | 26399 | 32355 |
|  |  |  |  |  | 21119 |  |

Таблица 2.19 – Планируемые нагрузки по заявителям

| № | Заявитель | Объект подключения | Запрашиваемая нагрузка | Дата подключения | Протяженность сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВО |  | ВO |
|  | Направление на Кременкуль |  |  |  |  |
| 1 | АПРИ ФЛАЙ ПЛЭННИНГ | пос. Ласковый | не обращался |  | 2,7 км |
| 2 | ООО "ТЕРРА" | пос. Терема | 4 200 м3/сут | 2020 г. | 0,4 км |
| 3 | ООО "ИКЕА Мос" | Икея | 914 м3/сут | 2019 | 1,5 км |
| 4 |  | ТРЦ Мега |  |  |  |
| 5 | ООО Город спутник "Солнечная долина" | Солнечная долина | 4 500 м3/сут | 2018-21 г.г. | 2,1 км |
| 6 | МУП ККС п.Кременкуль | поселок Кременкуль | 300 м3/сут | 2017-18 г.г. | 6,5 км |
|  | Краснопольское сельское поселение |  |  |  |  |
| 7 | СК "Альтернатива" | мкр-н "Звездный" | 6321,3 м3/сут | 2017г. | 7,3 км |
| 8 | ООО "Доступное жилье" | мкр-н "Кленовый" | 160 м3/сут | 2017г. | 1,6 км |
| 9 | ООО «ДОМ-Универсал» | поселок "Лесной Остров" | 126,5 м3/сут | 2017 | 2,44 км |
| 10 | Министерство стр-ва и инфраструктуры ЧО | Участки д/многодетных семей | 1 159 м3/сут | 2017-18г.г. | 7,27 км |
|  | озеро Кременкуль |  |  |  |  |
| 11 | ООО "Просто-Р" | п.Белые Росы | 629 м3/сут | 2017г. | 6,3 км |
| 12 | ООО "Жилстрой-9" | п. Барышево | 100 м3/сут | 2018г. | 1,0 км |
| 13 |  | п.Родной |  |  | 1,0 км |
|  | поселок Западный (участки Стройкома) |  |  |  |  |
| 14 | поселок Западный (участки строительных компаний) | мкр-н Вишневая горка,58 га | 5 403 м3/сут | 2019г. | 5,0 км |
| 15 |  | п. Залесье. Участок 33 га | 2 585,15 м3/сут | 2017г. | 4,9 км |
| 16 |  | участок 121 га | 7 817,4 м3/сут | 2019г. | 7,0 км |
|  |  | участок 39 га(Просторы-1) | 823,69 м3/сут | 2019г. | 6,77 км |
| 17 |  | участок 115 га(Просторы-2) | 6 401,0 м3/сут | 2020г. | 6,0 км |
| 18 |  | Женева-1, участок 38 га | 789,97 м3/сут | 2017г. | 3,5 км |
| 19 |  | Женева-2, участок 44 га | 915 м3/сут | 2019г. | 3,8 км |
| 20 |  | участок 16 га | 654,31 м3/сут | 2019г. | 2,2 км |

2.4. 	Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Водоотведение будет осуществляться напорными канализационными коллекторами до очистных сооружений канализации. Общая потребность в очистке стоков 957,6 тыс. м3/мес. Мощность станции очистки стоков должна будет составить 30,0 тыс. м3/сут. Годовой объем сбросов очищенной воды 9 млн. м3. Общая протяженность канализационных сетей Ø560-50 мм – 77,1 км.

Строительство очистных сооружений будет происходить поэтапно:

I этап – Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 10 тыс. м3/сут.

II этап – Строительство и ввод в эксплуатацию очистных сооружений производительностью 15 тыс. м3/сут.

Поскольку д. Альмеева‚ д. Мамаева‚ с. Харлуши находятся на значительном расстоянии от планируемых канализационных очистных сооружений и ввиду низкой численности водоотведение от жилых домов в указанных населенных пунктах будет производиться на локальные канализационные очистные сооружения, планируемые к строительству на последнем этапе выполнения Инвестиционной программы.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Проектное предложение

Основными направлениями создания и развития системы водоотведения пос. Садовый являются:

•	исключение загрязнение сточными водами подземных и поверхностных (оз. Большой Кременкуль) вод;

•	100% охват жилого фонда поселка централизованной канализацией;

•	обеспечение стабильной и безаварийной работы системы водоотведения с созданием оптимального резерва пропускной способности коммуникаций и мощностей сооружений.

Предлагаемая схема водоотведения

Схемой предусмотрена следующая схема отведения хозяйственно-бытовых сточных вод от существующей и перспективной застройки п. Садовый: сточные воды от жилых кварталов поселка собираются самотечными коллекторами и направляются в существующий коллектор Ø600 мм (ООО «ЮжУралВодоканал»), входящий в централизованную сеть водоотведения от населенных пунктов территории Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района. Коллектор передает стоки на очистные сооружения (КОС), расположенные в 6 км от п. Кременкуль в урочище Сорочий лог с дальнейшим выпуском очищенного стока в р. Зюзелга. КОС введены в эксплуатацию в декабре 2013 г.

Необходимость строительства головной и подкачивающих насосных станций (КНС) и их количество на проектируемой канализационной сети п. Садовый определяются при дальнейшем проектировании после выполнении плана вертикальной планировки разрабатываемой территории и получения технических условий на сброс стоков от эксплуатирующей организации.

Прокладка трубопроводов проектируемой системы канализации предусмотрена подземная, материал трубопроводов - пластик. Колодцы и камеры на сети из сборных железобетонных элементов.

В случае строительства на внутрипоселковой сети канализационных насосных станций напорные коллекторы прокладываются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001в две нитки. Сброс стоков в самотечные сети осуществляется через колодцы-гасители. Насосные станции - комплектные, заводского изготовления, оборудованные погружными насосными агрегатами, работающими в автоматическом режиме.

Трассы и диаметры проектируемых самотечных и напорных коллекторов, места расположения и производительность канализационных насосных станций уточняются на последующих стадиях проектирования.

Рисунок 2.2 – Подключение АПРИ Флай Плэнинг к напорному канализационному коллектору

Рисунок 2.3 – Схема перспективного водоотведения Сосновского района (составлена по заявкам абонентов)

Рисунок 2.4 – Эскиз коридор для подключения магазина ИКЕЯ к канализации

Рисунок 2.5 – Перспективные сети и объекты водоотведения КСП

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Необходимо решение следующих задач:

- закольцовка канализационных коллекторов для обеспечения надежности водоотведения и возможности перераспределения объемов сточных вод между очистными сооружениями;

- организация централизованного водоотведения на территориях, где оно отсутствует.

В настоящее время на территории планируемого строительства ТЦ МЕГА отсутствует система водоотведения.

Предлагается следующий вариант подключения (технического присоединения) объектов к сетям водоотведения: выполнить проектирование и строительство участка напорной канализации 2д160мм от приемного колодца КНС на западной границе участка застройки до газопровода БУХАРАУРАЛ 3Д1000мм, в направлении КК24 на канализационном коллекторе Д600мм (ТУ №ЮУВКСП-25-1/ИК от 19.08.2015г. см. приложение Б).

Принимаемые нагрузки по системе водоотведения для Магазина ИКЕА и Торгового центра МЕГА: 301 493 м3/год.

Рисунок 2.5 – Подключение АПРИ Флай Плэнинг к напорному канализационному коллектору

2.5. 	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Площадка очистных сооружений расположена между с. Прудный и с. Ключи, Краснопольского сельского поселения‚ Сосновского района, Челябинской области.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» зона санитарного разрыва до жилой зоны и предприятий пищевой промышленности составляет 150 м для очистных сооружений биологической очистки с обработкой осадка в закрытых помещениях при производительности 5000 м3/сут.

Строительством очистных сооружений предусмотрены мероприятия по очистке стоков от загрязняющих веществ и сбросов в водный объект на уровне ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения. Для эффективного рассеивания продуктов окисления органических веществ в процессе биологической очистки (не имеющих токсичных выбросов) предусмотрены системы вентиляции с механическим побуждением, обеспечивающим удаление выше кровли здания.

2.6. 	Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка потребностей в капитальные вложения приведена в табл. 2.20.

Таблица 2.20 – Оценка потребностей в капитальные вложения

| № п/п | Наименование мероприятия / адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сети и насосные станции канализации |  |  | 77,1 | 357,6 |
| 1.1. | Подключение п. Осиновка Ø350-160 мм (самотечная) | км | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 22,4 | 70,7 |
|  | Подключение п. Осиновка Ø315-225 мм (напорная) | км | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 5,2 | 19,5 |
| 1.2. | Подключение п. Малиновка Ø400-160 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 4,4 | 17,6 |
|  | Подключение п. Малиновка Ø160 мм (напорная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 6 | 22,5 |
| 1.3. | Подключение п. Северный Ø160 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1,5 | 4,7 |
|  | Подключение п. Северный Ø110 мм (напорная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 3,2 | 12,0 |
| 1.4. | Подключение п. Вавиловец Ø500 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 4 | 19,8 |
| 1.5. | Подключение п. Терема, Ласковый Ø160 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 2,8 | 10,5 |
|  | Подключение п. Терема, Ласковый Ø160 мм (напорная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1,8 | 6,8 |
| 1.6. | Подключение п. Садовый Ø160 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 2,8 | 8,8 |
|  | Подключение п. Садовый Ø225 мм (напорная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 7,6 | 28,5 |
| 1.7. | Подключение п. Малышево Ø400-160 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 5,6 | 20,5 |
|  | Подключение п. Малышево Ø225 мм (напорная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 4,6 | 17,3 |
| 1.8. | Подключение с. Кременкуль Ø200 мм (самотечная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 1,6 | 5,0 |
|  | Подключение с. Кременкуль Ø225 мм (напорная) | км | Сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, подключение новых абонентов | 3,6 | 13,5 |
| 1.9. | КНС |  |  | 18 | 79,8 |
| 2. | Очистные сооружения канализации |  |  |  | 654,5 |
| 2.1. | Строительство I очереди Кременкульских канализационных очистных сооружений / севернее с.Кременкуль | тыс. м3/сут. | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 10 | 297,5 |
| 2.2. | Строительство II очереди Кременкульских канализационных очистных сооружений / севернее с.Кременкуль | тыс. м3/сут. | Обеспечение надежности системы водоотведения, сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, предупреждение изливов стоков на поверхность и в водные объекты, подключение новых абонентов | 15 | 357,0 |
| ИТОГО по разделу “Водоотведение” |  |  |  |  | 1012,1 |

Расчеты произведены на основе государственных сметных укрупненных нормативов цен строительства НЦС 81-02-13-2014,утвержденных приказом Минрегиона РФ № 506/пр от 28.08.2014 г.

Таблица 2.21 – Строительство канализационной сети, диаметром 2д160 мм от "Внутриквартальные сети водоотведения участка застройки ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)"   по адресу: Челябинская область, Сосновский муниципальный район, примерно 9400 м по направлению на северо-запад от ориентира на пос. Западный. Участок с кадастровым номером 74:19:1201001:38 до точки подключения.

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки мокрого грунта на расстояние 1км | Показатель стоимости перевозки сухго грунта на расстояние 1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализации 2D160 мм (напорный двухтрубный участок) | 14-15-002-02 | 160 мм и глубиной 3 м | 4640,25 | 1,00 | 1 | 1,83 | 8493,6575 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 8 493,66 | 8 473,00 | 1,4 | 11 862,20 | 2 965,55 | 14 827,75 | 17 496,75 |
| Канализационная насосная станция | Сумма затрат на строительство КНС рассчитана на основании положительного заключения государственной экспертизы № 851/2-597/08 на объект аналог (ГКНС в пос. Чурилово). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 162,00 | 1290,50 | 6452,50 | 7 614,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 280,25 | 25 110,78 |

Таблица 2.22 – Строительство канализационной напорной  сети, диаметром 200 мм  от системы внутриквартальных сетей водоотведения жилой застройки АПРИ Флай плэнинг по адресу: Кременкульское сельское поселение, поселок Западный, до КНС Вавиловец.

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки мокрого грунта на расстояние 1км | Показатель стоимости перевозки сухго грунта на расстояние 1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализации D200 (напорный двухтрубный участок) | 14-15-002-06 | 200 мм и глубиной 3 м | 4 665,33 | 32,62 | 32,62 | 1,83 | 8602,7939 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 8 602,79 | 8 581,87 | 6,75 | 57 927,64 | 14 481,91 | 72 409,54 | 85 443,26 |
| Строительство канализации D600 (увеличение диаметра) | 14-15-001-21 | 600 мм и глубиной 3 м | 7 507,68 | 32,62 | 32,62 | 1 | 7572,92 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 7 572,92 | 7 554,50 | 2,15 | 16 242,18 | 4 060,55 | 20 302,73 | 23 957,22 |
| *Согласно ТУ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 400,48 |

Таблица 2.23 – Расчёт мероприятий на магистральных сетях

| Мероприятие | Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Норматив цены строительства на 01.01.2012г., тыс. руб (без НДС) | Показатель стоимости перевозки мокрого грунта на расстояние 1км | Показатель стоимости перевозки сухго грунта на расстояние 1км | коэф-т для двухтрубного исполнения | Норматив цены строительства на 01.01.2012г. В двухтрубном исполнении, тыс. руб (без НДС) | коэф-т перехода от московской области к челябинской | Коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия | индекс инфляции 2016г | стоимость по НЦС на 2014г., тыс. руб. (без НДС) | стоимость по НЦС в текущих ценах ,тыс. руб. (без НДС) | Протяженность, км | Стоимость, тыс. руб. (без НДС) | Налог на прибыль, 20% | Итого стоимость подключения с учетом налога на прибыль,тыс. руб. (без НДС) | Стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство канализации D315 (напорный двухтрубный участок) | 14-15-002-10 | 315 мм и глубиной 3 м | 5 326,00 | 32,62 | 32,62 | 1,83 | 9811,82 | 0,88 | 1,09 | 1,04 | 9 811,82 | 9 787,96 | 6,75 | 66 068,71 | 16 517,18 | 82 585,89 | 97 451,35 |
| Канализационная насосная станция АПРИ | Сумма затрат на строительство КНС рассчитана на основании положительного заключения государственной экспертизы № 851/2-597/08 на объект аналог (ГКНС в пос. Чурилово). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 500,00 | 2 125,00 | 10 625,00 | 12 537,50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 988,85 |

2.7. 	Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

2.7.1. Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

По данным МУП «Кременкульские коммунальные системы» за период 2011-2016 гг. на системе водоотведения было 5 аварийных ситуаций. В 2016 году произведены работы по замене аварийных участков трубы.

Таблица 2.24 – Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Показатели мониторинга (входящая информация), единицы измерения | Значение показателя | Индикаторы мониторинга (исходящая информация), единицы измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1) | Количество аварий / засоров на системах коммунальной инфраструктуры, единицы | 0 | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед. / км | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
| 2) | Протяженность сетей, км | 77,1 |  |  |
| 1) | Продолжительность отключений потребителей от предоставления услуг, часов | 0 | Перебои в снабжении потребителей, час. / человек | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
| 2) | Количество потребителей, страдающих от отключений, человек | 0 |  |  |
| 3) | Численность населения муниципального образования, тыс. человек | 76,9 |  |  |
| 1) | Количество часов предоставления услуг за отчетный период, часы | 0 | Продолжительность (бесперебойность) поставки услуг, час / день | Для нового строительства аварийность принимается на нулевом уровне. Данный индикатор должен быть скорректирован после первых двух этапов реализации инвестиционной программы |
| 2) | Количество дней в отчетном периоде, дней | 365 |  |  |
| 1) | Количество замененного оборудования, единиц |  |  | Индекс замены не актуален для настоящей инвестиционной программы |
|  | - замена сетей, км | 0 | Индекс замены оборудования, процент |  |
|  | - оборудование очистки стоков, ед. | 0 |  |  |
| 2) | Общее количество установленного оборудования, единиц |  |  |  |
|  | - протяженность сетей, км | 77,1 |  |  |
|  | - оборудование очистки стоков, ед. | 3 |  |  |
| 1) | Фактический срок службы оборудования, лет | 0 | Износ систем коммунальной инфраструктуры, процент | Новая инженерная инфраструктура |
| 2) | Нормативный срок службы оборудования, лет | 25 |  |  |
| 3) | Возможный остаточный срок службы оборудования после фактического, лет | 25 |  |  |
| 1) | Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км | 0 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, процент | Новая инженерная инфраструктура |
| 2) | Протяженность сетей, км | 77,1 |  |  |
| 1) | Фактическая производительность оборудования, тыс.куб.м |  | Уровень загрузки производственных мощностей, процент |  |
|  | - транспортировки стоков (пропускная способность сетей) | 30 |  |  |
|  | - очистки стоков | 30 |  |  |
| 2) | Установленная производительность оборудования, тыс. м3 |  |  |  |
|  | - транспортировки стоков (фактический пропуск сточных вод) | 30 |  |  |
|  | - очистки стоков | 30 |  |  |
| 2) | Общий объем реализации услуг, тыс. м3 | 8349063 |  |  |
| 1) | Численность населения, получающего коммунальные услуги, тыс. человек | 76 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, процент | Определяется после 1 этапа реализации программы (2011-2013 гг.) |
| 2) | Численность населения муниципального образования, тыс. человек | 76 |  |  |
| 1) | Протяженность построенных сетей, км | 77,1 | Индекс нового строительства, ед. |  |
| 2) | Протяженность сетей, км | 77,1 |  |  |
| 1) | Объем реализации услуг населению, тыс. куб.м | 0 | Удельное водопотребление, куб.м / человек | Определяется после 1 этапа реализации инвестиционной программы |
| 2) | Численность населения, получающего услуги, тыс. человек | 0 |  |  |
| 1) | Объем очистки/ транспортировки стоков, тыс. куб.м | 8 086 957 |  |  |
| 1) | Численность персонала, человек | 121 | Эффективность использования персонала (трудоемкость производства), чел. / км |  |
| 2) | Протяженность сетей, км | 77,1 |  |  |

2.8. 	Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйственных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.