Постановление администрации Сосновского муниципального района от 02.08.2023г. № 1456

Об утверждении схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2034 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2034 года.

2. 	Постановление администрации Сосновского муниципального района от 14.07.2022 года № 1288 «Об утверждении схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2034 года» считать утратившим силу.

3. 	Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет», а также на интернет портале правовой информации Сосновского муниципального района Челябинской области (сосновский74.рф).

4.	 Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Валеева Э.Э.

Глава Сосновского

муниципального района		                                                      Е. Г. Ваганов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 02.08.2023 года № 1456

Схема теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

Сосновского муниципального района

Челябинской области на период до 2034 года

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Содержание

Введение…………...…………………………………………………….………….20

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения…………………20

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам……………20

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе….......20

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе……………………………………………………………..25

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей…………..….25

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии……………………………….....25

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии…………………………………………………...…32

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть……………………………………32

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения……………………………....32

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения……………………………..…...........32

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии………………………………………………………………………………33

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии…..……...….33

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии……………………………………..….34

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто…………………………………………………………….34

2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь………………………………………………………………………………..34

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей……………………………………………………..….39

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности…….…..40

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки……….40

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя……..….….59

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей…………………………..…...59

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения….………………………………………………..…………..…....59

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения……..…………...61

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения…………………………………………....61

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии……….62

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии………………………………62

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии……………...…….62

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения………………………………………………………………..…...63

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно………….63

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии………………………………………………….………….....….63

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации…………………..63

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения……………………………………………………..63

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей………………………………………………………………..….69

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей………………………………………………………………….......70

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)………………………………………...70

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку……………………………………………..……….70

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения……………….70

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных…………………………………………………..…………70

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей………………………………………………………………..………71

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения………..………..75

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения………………………………………………..….75

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения…………...….76

Раздел 8. Перспективные топливные балансы………………………………..…..76

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива………………..76

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии……………………………………………………………………………....76

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения…………………...………………………………………..………76

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении………………………………………………………………...…………74

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию……………………………………..……77

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе…………………………………….………….77

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе………………………….………..77

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения…………………………………………………………….……....77

9.4. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации….……….77

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)……………………………………………………………….……..83

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)……………………………………………………………….……. 83

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)………………………………………………………………….…... 83

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации…………………………………………………………………………83

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации……………..……..84

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии………………………………………………………..…....…….85

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям……………..…………….85

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения….…………………………………….…………………………………....85

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии……………………………………………………………………………....85

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии………………………………………………………………………………86

13.3. Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения…………………………………………………….……………....86

13.4. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения…………..………….…………86

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения……………………………………………86

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия……………………………………..86

Обосновывающие материалы……………………………………………………...88

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения……………………...88

1.1. Функциональная структура теплоснабжения……………..………………….88

1.1.1. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Краснопольского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения……………………..…88

1.1.2. Зоны действия производственных котельных…………………………...…88

1.1.3.  Зоны действия индивидуального теплоснабжения…………………...…...89

1.1.4. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих организаций……………………………………………..…….89

1.1.5. Зоны действия отопительных котельных………………….……………….90

1.2. Источники тепловой энергии……………………….……………….……...…91

1.2.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии………………………………………….………..…92

1.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования……..93

1.2.2.1. Котельная «мкр. Звездный»………………………...……………………..93

1.2.2.2. Котельная «мкр. Кленовый»……………………………………………....97

1.2.2.3. Котельная «мкр. Ивушки»………………………………………………....99

1.2.2.5. Транспортабельная блочная котельная …………………………………102

1.2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования……………………….105

1.2.4. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности…………………………………………………………………………..105

1.2.5. Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто…………...………...106

1.2.6. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса……….……….106

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха……………….………………107

1.2.7.1. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Звездный»………………………………………………………………………….124

1.2.7.2. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Кленовый»…………………………………………………………………………127

1.2.7.3 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Ивушки»…………………………………………………………………………...128

1.2.7.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Центральная»……………………………………………………………...……..129

1.2.7.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от транспортабельной блочной котельной………………………………………………………………...130

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования………………………….……..….131

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети………….…..……..132

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии……………………………………………………………………..………132

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии………………………………..….…132

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей…………………………………………………...133

1.3. Тепловые сети, сооружения на них………………………………………….133

1.3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения……………………………………………133

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения…………………………………….133

1.3.3. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии………………………………………….134

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях…………………………………………………………………142

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов………………………………………………………………………...142

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности…………………………………………………… 143

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети…………………………………………………………………………………144

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики…………………………………………………………………………….145

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет…………………………………………………………………..………………146

1.3.10.  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет………………………..146

1.3.11.  Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов……………………………… 147

1.3.12.  Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей…………………………………………………………………….152

1.3.13.  Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя…………………………………157

1.3.14.  Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии…………………………………..162

1.3.15.  Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения……….......166

1.3.16.  Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям…………………………………………………………….166

1.3.17.  Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя……….……………………167

1.3.18.  Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи…………………………………………………………………….……….…167

1.3.19.  Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций…………………………………………………………………168

1.3.20.  Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления……………………………………………………………………………168

1.3.21.  Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию……………….…..168

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии…………………….………...168

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии………………………………………………………………….173

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения…………………………………………………………………...173

1.5.2. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии……..............................................................................................................173

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии……………………………………………….……176

1.5.4. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии…………………………………………………….176

1.5.5. Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение……………………………...179

1.5.6. Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии…………………..…….182

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки…………………………182

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения…………………………182

1.6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю……………………………………………………………………….183

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения………………………………183

1.6.4. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности…………………………………………………………………………..184

1.7. Балансы теплоносителя………………………………………………………184

1.7.1.  Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть…………………………..……….184

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения………………...185

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом…………………………………………………………………………...185

1.8.1.  Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии…………………………………………....185

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями…………………..187

1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки……………………………………………………………………………187

1.8.4. Описание использования местных видов топлива………………………..188

1.8.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения…………………………………………………………………...188

1.8.6. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении………………………………………………………………………….188

1.8.7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения…………………………………………………………………………..188

1.9. Надежность теплоснабжения………………………………………………...189

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций…………………………………………………….………………….194

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения……………….………………….203

1.11.1.  Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет………………………………………………………….203

1.11.2.  Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения…………………………………………………………………...206

1.11.3.  Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности………………...206

1.11.4.  Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей………………………206

1.11.5.  Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет……………………………………....206

1.11.6.  Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения………………..206

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения…………………………………………….207

1.12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения города, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения……………………………………….…..207

1.12.2.  Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)…………………………………………………...………………... 207

1.12.3.  Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)………………………………………………………….207

1.12.4.  Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения…………………………………………………………………...208

1.12.5.  Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения…………………..208

1.12.6.  Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения……....…..208

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения…………………………………………………………………...208

2.1.	 Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки…………………………………………………………………………..208

2.2.	 Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на цели теплоснабжения…………………………………………212

2.3.	 Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий………………………212

2.4.	 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации…………………………………………………………………………213

2.4.1. Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий………………………………………………………………...213

2.4.2. Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС……………...217

2.5. 	Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии……………218

2.6. 	Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии……………………………………….219

2.7.	 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь………………………………………………………………………………219

2.8.	 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения…………………………………………………………………………..220

2.9.	 Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения……………..220

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения………………………..231

5.1. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения…………………………………………………………………...231

5.2. Базовые принципы разработки мастер-плана……………………………….231

5.2.1. Базовые проблемы, существующего положения…………………………232

5.2.2. Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения на 2023 г………………………………………………...234

5.3. Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2023 г………………………………………………………...235

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоностителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах……………………………………………………………………………234

6.1. Методика расчета балансов теплоносителя…………………………………235

6.2. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии………..……238

6.3. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения………………………………….236

6.4. Сведения о наличии баков-аккумуляторов………………………………….236

6.5. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии………………………………………………………………….236

6.6. Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения…………………………………………………………237

Глава 7. Предложения по строительству. Реконструкции и техническому перевооружению и (или модернизации источников тепловой энергии………..241

7.1. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии………………………………………………………...………..241

7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления……….241

7.2.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения………………………………………………241

7.2.2. Определение условий организации поквартирного отопления……….…244

7.5. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения………………………………………………...248

7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок……..248

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных………………………………………………………………………….249

7.7.1. Мероприятия на котельной «мкр. Звездный»……………………………..249

7.8. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе…………………………………………………….249

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей…………………………………………………………………….253

8.1. Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)…………………………………………………………253

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения…………………………...253

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения…………………………………………………………………...253

8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной………………………………………………………………….……….253

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения…………………………………………………………………...253

8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки……………………………………………………………………………255

8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса…………………………..…...255

Перечень таблиц

Таблица 1. Значения потребления тепловой энергии в зонах теплоснабжения за отопительный период и за год…………………………………………………..…21

Таблица 2. Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения…………………………………………………………………….21

Рисунок 1 – Прогнозируемые темпы ввода площадей многоквартирного жилого фонда………………………………………………………………………………...23

Рисунок 2 Прогнозируемые темпы ввода площадей нежилой застройки……….24

Рисунок 3 Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки……………...24

Таблица 3. Перечень теплоснабжающих компаний…………………………...….25

Рисунок 4 Схема сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»…………………..28

Рисунок 5 Схема северной части тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Звездный» с обозначением тепловых камер………………………………………29

Рисунок 6 Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый» с обозначением тепловых камер……………………………………………………..29

Рисунок 7 Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Ивушки» с обозначением тепловых камер……………………………………………………..30

Рисунок 8 Схема тепловых сетей в контуре Транспортабельной блочной котельной с обозначением тепловых камер…………………………………….....31

Таблица 4. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №01………40

Таблица 5. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №02……....41

Таблица 6. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №03………42

Таблица 7. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №04……....42

Таблица 8. Суммарные характеристики подключенных объектов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения….43

Таблица 9. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения……………………………………………………………………………43

Таблица 10. Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Краснопольского сельского поселения…………………………………………....45

Таблица 11. Структура основного оборудования источников тепла……………46

Таблица 12. Параметры располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования источников теплоснабжения………………………………………46

Таблица 13. Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Звездный»………………………………47

Таблица 14. Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Кленовый»……………………………...49

Таблица 14.1 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Ивушки»………………………………..50

Таблица 15. Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды Транспортабельной блочной котельной………………...52

Таблица 16. Сводная информация по объему потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения………....54

Таблица 17. Средние показатели температуры и работы системы……………...55

Таблица 18. Нормы тепловых потерь……………………………………………...55

Таблица 19. Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Звездный»…………………………………………………………………………...56

Таблица 20. Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Кленовый»…………………………………………………………………………..56

Таблица 21. Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Ивушки»…………………………………………………………………………….57

Таблица 22. Данные по тепловым потерям в тепловых сетях…………………...58

Таблица 23. Характеристики основного оборудования………………………….58

Таблица 24. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных…………………………………………………………………………...59

Таблица 25. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения…………….......…59

Таблица 26. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения……………...........60

Рисунок 9 Предлагаемый температурный график «мкр. Звездный»…………….64

Таблица 27 Стоимость основных работ на котельной «мкр. Звездный»………..64

Таблица 28. Ремонт в котельной «мкр. Звездный»………………………………65

Рисунок 10 Предлагаемый температурный график «мкр. Кленовый»………….67

Рисунок 11 Предлагаемый температурный график «мкр. Ивушки»……............68

Рисунок 12 Предлагаемый температурный график Транспортабельная блочная котельная………………………………………..…………………………………..69

Таблица 29. Аварийные участки тепловых сетей…………………………………72

Таблица 30 Удельная стоимость строительства (капитального ремонта) тепловых сетей……………………………………………………………………....................73

Таблица 31. Стоимость капитального ремонта тепловых сетей…………………74

Таблица 32 Стоимость текущего ремонта тепловых сетей……………………….74

Таблица 33 График ремонтов тепловых сетей…………………………………….75

Таблица 34. Динамика потребления топлива……………………………………..77

Таблица 35. Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла………………………………………………………………………………....78

Таблица 36 Стоимость основных работ на котельной «мкр. Звездный»……….78

Таблица 37. Ремонт в котельной «мкр. Звездный»………………………………..79

Таблица 38 Стоимость капитального ремонта тепловых сетей………………….81

Таблица 39. Стоимость текущего ремонта тепловых сетей………………………81

Таблица 40 График ремонтов тепловых сетей……………………………………81

Таблица 41. Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснопольского сельского поселения………………………………………………………………..86

Рисунок 2-1 – Распределение установленной тепловой мощности по источникам централизованного теплоснабжения……………………………………………...92

Рисунок 2-2 – Распределение установленной тепловой мощности по теплоснабжающим предприятиям………………………………………………...92

Рис.2.2.1-1 Схема котельной «мкр. Звездный»…………………………………...93

Рис.2.2.1-2 План расположения оборудования котельной «мкр. Звездный»…...94

Таблица 1-1 Перечень теплоснабжающих компаний…………………………….95

Таблица 2.2.1-1 Основное оборудование котельной «мкр. Звездный»………….95

Таблица 2.2.1-1Характеристика установленного котельного оборудования…...96

Рисунок 2.2.1-1 График температуры уходящих газов и КПД котла…………….97

Рисунок 2.2.1-2 Котел RS-D3000…………………………………………………..97

Таблица 2.2.2-1 Основное оборудование котельной «мкр. Кленовый»…………98

Таблица 2.2.2-2 Характеристика установленного котельного оборудования в «мкр. Кленовый»…………………………………………………………………....98

Рисунок 2.2.2-1 Котел SuperRac 695…………………………………………….....99

Рисунок 2.2.3-1 Котел SuperRac 580…………………………………………….…99

Таблица 2.2.3-1 Основное оборудование котельной «мкр. Ивушки»…………..100

Таблица 2.2.3-2 Характеристика установленного котельного оборудования в мкр. Ивушки»…………………………………………………………………………...101

Рисунок 2.2.5-1 Котел SuperRac 2330…………………………………………….102

Таблица 2.2.5-1 Основное оборудование транспортабельной блочной котельной…………………………………………………………………………..103

Таблица 2.2.5-2 Характеристика установленного котельного оборудования в транспортабельной блочной котельной………………………………………….103

Таблица 2.3-1 Структура основного оборудования источников тепла………...104

Таблица 2.5-1 Исходные данные для расчета……………………………………107

Таблица 2.5-2 Исходные данные для расчета……………………………………109

Таблица 2.5-3 Исходные данные для расчета……………………………………111

Таблица 2.5-4 Исходные данные для расчета……………………………………112

Таблица 2.5-5 Сводная информация по объему потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения……….114

Таблица 2.5-6 Параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения…………………………………………………………………...115

Таблица 2.6.3-1 – Срок службы оборудования прочих муниципальных и ведомственных котельных, по состоянию на начало 2023 г……………………115

Таблица 2.7. Расчетная температура……………………………………………..119

Таблица 2.7 – 1 Отопительный график качественного регулирования………...119

Рис. 2.7-1 Отопительный график качественного регулирования……………….122

Рис. 2.7-2 График качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС…………………………………..123

Рис. 2.7-3 График качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС с учетом повышающего коэффициента……………………………………………………………………..124

Таблица 2.7 – 2 Расчетная температура подающего трубопровода отопительного графика без повышающего коэффициента в зависимости от скорости ветра………………………………………………………………………………..124

Таблица 2.7 – 3 Расчет температуры подающего трубопровода, при различной скорости ветра……………………………………………………………………..125

Рис. 2.7.1 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Звездный»………..127

Рис. 2.7.2 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Кленовый»……….128

Рис. 2.7.3 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Ивушки»…………129

Рис. 2.7.2 – 1 Предлагаемый температурный график котельная «Центральная»…………………………………………………………………….130

Рис. 2.7.5 – 1 Температурный график транспортабельной блочной котельной…………………………………………………………………………..131

Таблица 2.8 – 1 Среднегодовая загрузка оборудования…………………………131

Таблица 3.1 – 1 Характеристики тепловой сети………………………………....135

Таблица 3.2 – 1 Протяженности тепловых сетей в контурах котельных……….136

Таблица 2.1. Параметры тепловой сети котельной «мкр. Звездный»                 137

Таблица 2.2. Параметры тепловой сети котельной «мкр. Кленовый» ………..137

Таблица 2.3. Параметры тепловой сети котельной «Центральная» и Транспортабельной блочной котельной…………………………………………138

Таблица 2.4. Параметры тепловой сети котельной «мкр. Ивушки»……………138

Таблица 2.5. Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Звездный»…………139

Таблица 2.6. Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Кленовый»………..140

Таблица 2.7. Параметры тепловых сетей котельной «Центральная» и Транспортабельной блочной котельной…………………………………………140

Таблица 2.8. Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Ивушки»…………..141

Таблица 2.1. Информация об отказах тепловых сетей за последние 5 лет……..146

Таблица 3.9-1 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии……………..147

Рисунок 3.10.2-1 – Схема формирования плана проектирования и перекладок………………………………..………………………………………..149

Таблица 3.13-1 Средние показатели температуры и работы системы………….163

Таблица 3.13-2 Нормы тепловых потерь…………………………………………163

Таблица 3.13-3 Потери тепловой энергии в контуре транспортабельной блочной котельной…………………………………………………………………………..164

Таблица 3.13-4 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Звездный»………………………………………………………………………….164

Таблица 3.13-5 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Кленовый»…………………………………………………………………………165

Таблица 3.13-6 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Ивушки»…………………………………………………………………………...165

Таблица 2.1. Данные по тепловым потерям в тепловых сетях……………..….166

Таблица 2.7. Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов………………………………………………………...167

Рисунок 4-1. Схема сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»………………169

Рисунок 4-2. Схема северной части тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Звездный» с обозначением тепловых камер……………………………………..170

Рисунок 4-3. Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый» с обозначением тепловых камер…………………………………………………....170

Рисунок 4-4. Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Ивушки» с обозначением тепловых камер……………………………………………………171

Рисунок 4-4. Схема тепловых сетей в контуре Транспортабельной блочной котельной с обозначением тепловых камер……………………………………...172

Таблица 5.1 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №01………………………………………………………………………………...173

Таблица 5.2 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №02………………………………………………………………………………...174

Таблица 5.3 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения № 03…………………………………………………………………………………...175

Таблица 5.4 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №04…………………………………………………………………………...……175

Таблица 5.5 – Суммарные характеристики подключенных объектов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения…………………………………………………………………………..176

Таблица 5.6 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения…………………………………………..178

Таблица 2.7. Значения потребления тепловой энергии в зонах теплоснабжения за отопительный период и за год…………………………………………………….178

Таблица 2.7. Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление……………………………………………...179

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года № 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.

Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения.

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам.

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в Таблице 1.

1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе.

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

1) Уточнены сведения о существующей и перспективной застройки согласно представленным данным заинтересованных сторон (теплоснабжающие организации, строительные организации).

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой версии Схемы теплоснабжения и по проекту актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2023 г. в Таблице 2.

Таблица 1. Значения потребления тепловой энергии в зонах теплоснабжения за отопительный период и за год

| Месяц Параметр | Значение среднемесячной температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значе ние за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -15,4 | -14,1 | -8 | 2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| Потребление тепловой энергии в зонах теплоснабжения, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона теплоснабжения №1 | 341,04 | 345,06 | 273,90 | 214,20 | 83,80 | 22,24 | 22,46 | 33,88 | 22,65 | 236,29 | 297,22 | 314,37 | 2 114,59 |
| Зона теплоснабжения №2 | 2 116,96 | 2 141,91 | 1 700,21 | 1 329,64 | 520,16 | 138,03 | 139,41 | 210,30 | 140,62 | 1 466,73 | 1 844,99 | 1 951,39 | 13 126,05 |
| Зона теплоснабжения №3 | 464,51 | 469,99 | 373,07 | 291,76 | 114,14 | 30,29 | 30,59 | 46,15 | 30,86 | 321,84 | 404,84 | 428,18 | 2 880,18 |
| Зона теплоснабжения №4 | 387,72 | 392,28 | 311,39 | 243,52 | 95,27 | 25,28 | 25,53 | 38,52 | 25,75 | 268,63 | 337,90 | 357,39 | 2 404,00 |

# Таблица 2. Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-2029 | 2030-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отапливаемые площади жилого фонда, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 94 135,80 | 95 650,80 | 146 890,80 | 152 290,80 | 152 290,80 | 152 290,80 | 152 290,80 | 152 290,80 |
| Актуализация | 94 135,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 |
| Разница, % | 0,00% | 0,00% | -34,88% | -37,19% | -37,19% | -37,19% | -37,19% | -37,19% |
| 2. Отапливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 4 870,00 | 11 406,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 |
| Актуализация | 4 391,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 |
| Разница, % | -9,82% | -51,55% | -56,16% | -56,16% | -56,16% | -56,16% | -56,16% | -56,16% |
| 3. Производственные здания и промышленные предприятия, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Актуализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разница, % | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| 4. Суммарные отапливаемые площади Краснопольского сельского поселения, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 99 005,80 | 107 056,80 | 159 646,80 | 165 046,80 | 165 046,80 | 165 046,80 | 165 046,80 | 165 046,80 |
| Актуализация | 98 527,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 |
| Разница, % | -0,48% | -5,49% | -36,62% | -38,70% | -38,70% | -38,70% | -38,70% | -38,70% |
| 5. Присоединенная нагрузка в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 10,375 | 11,534 | 16,983 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Актуализация | 10,375 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 |
| Разница, % | 0,00% | -2,84% | -34,01% | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% |

Следует остановиться подробнее на изменениях.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода жилых площадей многоквартирного фонда.

Рисунок 1 – Прогнозируемые темпы ввода площадей многоквартирного жилого фонда.

К окончанию расчетного периода прогноз по показателю существенно изменился. В актуализированной версии учитывается прогноз по сравнению с базовой версией с уменьшением на 37,19%, что обусловлено уточнением прогноза ввода многоквартирного жилого фонда.

Выполненные прогнозы в целом не противоречат факту ввода жилой застройки за последние 5 лет, что свидетельствует о реалистичности планов по реализации актуализированного проекта Схемы теплоснабжения.

Планы по вводу многоквартирного фонда могут увеличиться, основанием для корректировок может послужить новый Генеральный план и новые проекты планировок, которые должны быть рассмотрены при разработке новой Схемы теплоснабжения в 2024-2034 годах и при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода площадей объектов общественно-делового назначения и объектов коммунально-складского назначения. Как видно, прогноз приростов объектов общественно-делового и коммунально-складского назначения претерпел изменения, что обусловлено расчетом достаточности обеспечения жителей муниципального образования объектами соцкультбыта.

Прирост площади объектов общественно-делового и коммунально-складского назначения характеризуется коэффициентом Куртоша – отношением нежилой площади к жилой. Минимальное значение коэффициента должно составлять 0,2, оптимальное значение: 0,4-0,6.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю тепловой нагрузки (договорной).

Рисунок 2 Прогнозируемые темпы ввода площадей нежилой застройки

Рисунок 3 Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

При актуализации Схемы теплоснабжения прирост тепловых нагрузок, в зоне централизованного теплоснабжения на 2034 г. уменьшен на 32,35%, что связано преимущественно со снижением прогноза ввода МКД.

1.3. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе.

На территории Краснопольского сельского поселения находятся предприятия: камнеобрабатывающий, бетонный и электротехнический заводы, деревообрабатывающая фабрика, цех по производству тротуарной плитки, разработка песчаного карьера и пр. Теплоснабжение вышеуказанных предприятий осуществляется от собственных источников тепловой энергии  и не поставщиком тепловой энергии в централизованную схему теплоснабжения для существующего и планируемого многоквартирного жилищного фонда (мало- и многоэтажные жилые дома) и объектов социального и культурно-бытового обслуживания. По данным Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области источники тепловой энергии предприятий не имеют тарифа на отпуск тепловой энергии для сторонних потребителей.

На основании утвержденного Генерального плана Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области не планируются изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период. Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется.

На основании вышеизложенного, производственные котельные не учитываются при разработке Схемы теплоснабжения.

Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии

В административных границах Краснопольского сельского поселения имеется 4 теплоснабжающих организации. Перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 3.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

В Краснопольском сельском поселении преобладает индивидуальное теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов, печного отопления, электроотопления, которое составляет 85,3% при соотношении площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии и общей площади. Охват зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии составляет 14,7%.

Таблица 3. Перечень теплоснабжающих компаний

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Эффективные технологии» | 456512, Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное Поле, улица Цветочная, дом 3, кабинет 3 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 2 | ООО «Арт Хоум» | 454021, г. Челябинск, ул. Генерала Мартынова, д.9, помещение 2 | Теплоснабжающая (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 3 | ООО «Теплый дом» | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 161 | Теплоснабжающая (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 4 | ООО «Теплосбыт» | 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 10, кв. 3 | Теплоснабжающая (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Всего на территории сельского поселения работают 3 котельные, 1 транспортабельная блочная котельная, 1 котельная находится на консервации.

Системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения были запроектированы для работы по температурному графику 95/70°C при «качественном» централизованном регулировании отпуска теплоты потребителям. Ввиду малой удаленности потребителей тепловой энергии транспорт тепловой энергии к потребителям осуществляется по тепловым сетям, без центральных тепловых пунктов (ЦТП). Система обеспечения горячего водоснабжения Краснопольском сельском поселении – закрытая, подогрев холодной воды питьевого качества для нужд горячего водоснабжения осуществляется в теплообменниках на абонентских вводах или индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

Котельные обеспечивают теплоснабжением административно-общественные и многоквартирные здания Краснопольского сельского поселения.

Котельная «мкр. Звездный» – расположена в п. Красное Поле мкр. Звездный, Зона действия котельной распространяется на северо-восточную часть поселка, обеспечивает отопление многоквартирных домов, зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Теплосбыт», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения.

Котельная «мкр. Кленовый» – расположена в п. Красное Поле мкр. Кленовый, зона действия котельной распространяется на восточную часть поселка, обеспечивает отопление многоквартирных домов, 2-х магазинов, сооружений коммунального хозяйства, зона действия источника составляет ≈ 0,059 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Арт Хоум», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии.

Транспортабельная блочная котельная– расположена в п. Красное Поле на ул. Цветочная, на участке с кадастровым номером 74:19:806005:422, обеспечивает отопление многоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации, зона действия источника составляет ≈ 0,211 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Эффективные технологии» в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения.

Котельная «мкр. Ивушки» – расположена в п. Прудный мкр. Ивушки, зона действия котельной распространяется на восточную часть поселка Прудный, обеспечивает отопление многоквартирных домов микрорайона Ивушки, зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Теплый дом», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии.

Зона эксплуатационной ответственности определена согласно Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в соответствии с представленной информацией от теплоснабжающих организаций.

Для систематизации системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселении в зависимости от зоны действия отопительных котельных вводим следующие обозначения:

1. Зона централизованного теплоснабжения № 01 – включает источники теплоснабжения в составе: транспортабельная блочная котельная тепловые сети от источников тепловой энергии до потребителей: многоквартирные дома по ул. Цветочная 1, 2, 4, 5, МОУ Краснопольская Средняя общеобразовательная школы по адресу ул. Солнечная 1 , детского сада по ул. Солнечная 1А и здания администрации Краснопольского сельского поселения по адресу ул. Цветочная 3 в пос. Красное поле.

2. Зона централизованного теплоснабжения № 02 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Звездный», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Белопольского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, детского сада по адресу ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б в мкр. Звездный пос. Красное поле.

3. Зона централизованного теплоснабжения № 03 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Кленовый», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Авиаторов 5, 5А, 7, 7А, магазины по адресу Северный тракт 1, 3, система водоснабжения в пос. Красное поле.

4. Зона централизованного теплоснабжения №04 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Ивушки», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Лесопарковая 2, 2А, 2Б в п. Прудный.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации входят источники тепловой энергии и тепловые сети от источника до вводов в здания потребителей.

Рисунок 4 Схема сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»

Рисунок 5 Схема северной части тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Звездный» с обозначением тепловых камер

ТК-5

ТК-3

ТК-4

ТК-2

ТК-1

Рисунок 6 Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый» с обозначением тепловых камер

ТК-2

ТК-1

Рисунок 7 Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Ивушки» с обозначением тепловых камер

ТК-1

ТК-2

ТК-3

ТК-3

ТК-4

ТК-5

ТК-6

ТК-7

ТК-8

Транспортабельная блочная котельная

Котельная 
«Центральная»

Рисунок 8 Схема тепловых сетей в контуре Транспортабельной блочной котельной с обозначением тепловых камер

2.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в п. Красное Поле, п. Прудный, д. Моховички, д. Ключи и д. Заварухино - здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные), не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.

В п. Прудный имеются многоквартирные 3-х этажные жилые дома по адресу: ул. Окружная, д. 11А, 11Б, 11В, 10А, 10В, 10; отопление которых осуществляется поквартирно от индивидуальных настенных котлов. Каждый дом вышеуказанный многоквартирной застройки имеет общую площадь помещений не менее 994,00 м2.

2.3. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных Краснопольского сельского поселения.

2.4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, на территории Краснопольского сельского поселения отсутствуют.

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается из условия минимизации «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника».

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 10.1

2.6. Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии

Существующие котельные соответствуют:

- нормативам градостроительного проектирования Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района 
Челябинской области (утверждены Решением Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области от 20.02.2015 №1);

- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

2.7. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. № 276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе».

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 12.

В 2021 году на котельной «мкр. Звездный» были проведены режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах №1 RS-D3000, №2 RS-D3000, значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой мощности.

По котельной «мкр. Ивушки» предоставлена режимная карта водогрейного котла Super RAC 580 №1, теплопроизводительность 0,5773 Гкал/ч (99,4% от установленной мощности), по котлу Super RAC 580 №2 режимная карта не представлена. Учитывая срок эксплуатации котлов №1, 2, принимаем, что максимальная теплопроизводительность котлов составляет 99,4% от установленной мощности.

Выполнено комиссионное обследование котельной «мкр. Ивушки». Установлено отсутствие котлоагрегата № 3 марки Super RAC 580.

По котельным «мкр. Кленовый» и Транспортабельной блочной котельной данные о проведении режимно-наладочных испытаний отсутствуют, в ходе проведённого обследования ограничения тепловой мощности не выявлены. Для дальнейших расчетов принимается допущение, что значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой мощности.

2.8. Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии.

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующее понятие: «Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды котельных не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды большинства котельных рассчитана в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 323"Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии".

2.9. Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто

2.10. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей.

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения, нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- при истечении срока действия нормативных характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

- по показателю "потери сетевой воды":

- при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

- при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

- по показателю "тепловые потери":

- при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

- при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

- при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

- по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

- при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

GПСВплан=GПСВнормVср.г.планVср.г.норм							[Формула ]

где:

GПСВплан - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³

GПСВнорм - годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м.;

Vср.г.план – ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м.;

Vср.г.норм – суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

7.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

Qтп.подзплан=Qтп.подзнормМподз ожплан*(tп.ср.г ожплан+tо.ср.г ожплан2-tгр.ср.г ожплан)Мподзгплан*(tп.ср.гнорм+tо.ср.гнорм2-tгр.ср.гнорм)	[Формула 7.1-1]

где:

Qтп.подзплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

Qтп.подзнорм – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

Мподз ожплан – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м.;

Мподзгплан – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м.;

tп.ср.г ожплан tо.ср.г ожплан tгр.ср.г ожплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

tп.ср.гнорм tо.ср.гнорм tгр.ср.гнорм – среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

Qтп.надзплан=Qтп.надзнормМнадз ожплан*(tп.ср.г ожплан+tо.ср.г ожплан2-tв.н.ср.г ожплан)Мнадзплан*(tп.ср.гнорм+tо.ср.гнорм2-tв.н.ср.гнорм)	[Формула 7.2-2]

где:

Qтп.надзплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

Qтп.надзнорм – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

Мнадз ожплан – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м.;

Мнадзплан – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м.;

tв.н.ср.г ожплан – ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

tв.н.ср.гплан – среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

7.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

Qтп.псвплан=С*ρср*Qтп.псвпланnгод.раб*btп.ср.гплан+1-btо.ср.гплан-tх.ср.гплан*10-6	[Формула ]

где:

Qтп.псвплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м.;

Qтп.псвплан - ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

nгод.раб - ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

tх.ср.гплан - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

7.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

Qтпплан=Qтп.подзплан+Qтп.надзплан+Qтп.псвплан				[Формула ]

8. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика Эиплан, кВт·ч/Гкал, определяется по формуле:

Эиплан=WтспланQтпплан								[Формула ]

где:

Wтсплан - ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

Согласно проведенного анализа документации теплоснабжающих организаций в Краснопольском сельском поселении, не выполнялось составление энергетической характеристики.

2.11. Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей

Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 24.

2.12. Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности

Величина существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 25.

2.13. Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки

Перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, отсутствует

Таблица 4. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №01

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО «Эффективные технологии» | Школа ул. Солнечная | 2 120,00 | 0,286 | 0,050 | 0,000 |
| 2 | ООО «Эффективные технологии»" | Детский сад по ул. Солнечная | 900,00 | 0,121 | 0,070 | 0,000 |
| 3 | ООО «Эффективные технологии» | Администрация по ул. Цветочная 3 | 650,00 | 0,088 | 0,030 | 0,000 |
| 4 | ООО «Эффективные технологии» | МКД по ул. Цветочная 1 | 2 100,00 | 0,283 | 0,209 | 0,000 |
| 5 | ООО «Эффективные технологии» | М КД по ул. Цветочная 2 | 2 100,00 | 0,283 | 0,209 | 0,000 |
| 6 | ООО «Эффективные технологии» | М КД по ул. Цветочная 4 | 1 400,00 | 0,189 | 0,140 | 0,000 |
| 7 | ООО «Эффективные технологии» | М КД по ул. Цветочная 5 | 1 400,00 | 0,189 | 0,140 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 10 670,00 | 1,439 | 0,849 | 0,000 |

Таблица 5. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №02

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 1 | 10 088,20 | 0,405 | 0,461 | 0,000 |
| 2 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 2 | 9 490,20 | 0,388 | 0,535 | 0,000 |
| 3 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 3 | 15 268,20 | 0,630 | 0,668 | 0,000 |
| 4 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 4 | 9 987,80 | 0,409 | 0,445 | 0,000 |
| 5 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 5 | 2 232,30 | 0,082 | 0,188 | 0,000 |
| 6 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 6 | 6 690,60 | 0,303 | 0,381 | 0,000 |
| 7 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 7 | 7 492,40 | 0,310 | 0,464 | 0,000 |
| 8 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 8 | 4 540,60 | 0,403 | 0,507 | 0,000 |
| 9 | ООО «Теплосбыт» | МКД по ул.Белопольского 9 | 6 720,60 | 0,283 | 0,355 | 0,000 |
| 10 | ООО «Теплосбыт» | Детский сад по ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б | 3020,00 | 0,407 | 0,120 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 75530,90 | 3,620 | 4,124 | 0,000 |

Таблица 6. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №03

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 5 | 3 499,70 | 0,080 | 0,086 | 0,000 |
| 2 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 5А | 1 661,00 | 0,038 | 0,040 | 0,000 |
| 3 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 7 | 1 595,50 | 0,038 | 0,040 | 0,000 |
| 4 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 7А | 2 666,60 | 0,061 | 0,065 | 0,000 |
| 5 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, Северный тракт, д. 1 | 380,56 | 0,028 | 0,030 | 0,000 |
| 6 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, Северный тракт, д. 3 | 329,39 | 0,045 | 0,048 | 0,000 |
| 7 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, квартал «Кленовый», система водоснабжения | 12,00 | 0,006 | 0,006 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 10 144,75 | 0,295 | 0,315 | 0,000 |

Таблица 7. Потребители зоны централизованного теплоснабжения №04

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО «Теплый дом» | Многоквартирный дом | 2 602,90 | 0,224 | 0,184 | 0,000 |
| 2 | ООО «Теплый дом» | Многоквартирный дом | 2 599,20 | 0,224 | 0,184 | 0,000 |
| 3 | ООО «Теплый дом» | Многоквартирный дом | 1 515,00 | 0,130 | 0,107 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 6 717,10 | 0,578 | 0,474 | 0,000 |

Таблица 8. Суммарные характеристики подключенных объектов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

| № п/п | Сельское поселение | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | Краснопольское сельское поселение | 100 042,75 | 5,525 | 5,642 | 0,000 |

Таблица 9. Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

| Год Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| многоквартирные дома, м² | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жилые дома, м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жилые дома (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общественные здания, м² | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 |
| общественные здания (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятия, м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятий (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего строительных фондов, м² | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 |

Таблица 10. Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Краснопольского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Котельная «мкр. Звездный» | Котельная «мкр. Кленовый» | ТБК | Котельная «мкр. Ивушки» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 0,49 | 0,06 | 0,21 | 0,03 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км2 | 16,25 | 101,81 | 33,23 | 67,70 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 371,92 | 149,12 | 169,27 | 32,59 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 19,34 | 7,76 | 8,80 | 1,69 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на запорно-регулирующую аппаратуру + проект, млн. руб. | 25,24 | 10,14 | 11,51 | 2,22 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 67 861,51 | 68 015,74 | 68 011,00 | 68 010,60 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,22 | 0,28 | 1,44 | 0,45 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 14,66 | 4,72 | 6,84 | 15,16 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 0,40 | 0,14 | 0,26 | 0,10 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,34 | 1,32 | 1,40 | 1,16 |

В соответствие с таблицей 10.1, все потребители сельского поселения попадают в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 11. Структура основного оборудования источников тепла

| Источник | Установленная тепловая мощность МВт/Гкал/ч | Расход теплоносителя м3/час | Расход подпиточной линии м3/час | Производительность подпиточной линии м3/час | Объём запаса воды м3 | Мощность установленного эл-ого оборудования кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «мкр. Звездный» | 10,00 / 8,598 | 540 | 8 | 2 | 6,9 | 100 |
| Котельная «мкр. Кленовый» | 1,40 / 1,195 | 60 | 1,8 | 2 | 0,8-1,0 | 15 |
| Котельная «мкр. Ивушки» | 1,162 / 1,000 | 66 | 1,8 | 1 | 0,8-1,0 | 10 |
| Транспортабельная блочная котельная | 4,72 / 4,058 | 60 | Нет | Нет | Нет | 10 |

Таблица 12. Параметры располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования источников теплоснабжения

| Источник | Наименование оборудования |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котла, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Котельная «мкр. Звездный» | RS-D3000 |  | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
|  | RS-D3000 |  | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
|  | RS-D4000 |  | 3,439 | 3,439 | 0,000 |
| ИТОГО |  |  | 8,598 | 8,598 | 0,000 |
| Котельная «мкр. Кленовый» |  | Super RAC 695 | 0,598 | 0,598 | 0,000 |
|  |  | Super RAC 695 | 0,598 | 0,598 | 0,000 |
| ИТОГО |  |  | 1,195 | 1,195 | 0,000 |
| Котельная «мкр. Ивушки» | Super RAC 580 |  | 0,500 | 0,497 | 0,003 |
|  | Super RAC 580 |  | 0,500 | 0,497 | 0,003 |
| ИТОГО |  |  | 1,000 | 0,994 | 0,006 |
| Транспортабельная блочная котельная | Super RAC 2330 |  | 2,029 | 2,029 | 0,121 |
|  | Super RAC 2330 |  | 2,029 | 2,029 | 0,121 |
| ИТОГО |  |  | 4,058 | 4,058 | 0,242 |

Таблица 13. Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Звездный»

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 3329 |  |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 3,439 |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |  |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |  |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |  |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |  |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 9987 |  |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. |  | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал |  | 19,974 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал |  | 83,410 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал |  | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) ∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал |  | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал |  | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал |  | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал |  | 9,987 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал |  | 113,371 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % |  | 1,14 |

Таблица 14. Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Кленовый»

| Исходные данные : |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 1444 |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 0,598 |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 2889 |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал | 8,667 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал | 33,428 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал | 2,889 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал | 44,984 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % | 1,56 |

Таблица 14.1 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Ивушки»

| Исходные данные: |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 685 |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч.: |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 1369 |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал | 4,108 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал | 9,850 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал | 1,369 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал | 15,327 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % | 1,12 |

Таблица 15. Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды Транспортабельной блочной котельной.

| Исходные данные : |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 937 |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 2,029 |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 1874 |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал | 5,622 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал | 12,580 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал | 1,874 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал | 20,075 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % | 1,07 |

Котельная «Центральная» находится в холодной консервации, в расчетах не участвует.

Таблица 16. Сводная информация по объему потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 8,598 | 8,598 | 0,098 | 1,14 | 8,500 |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 1,195 | 1,195 | 0,019 | 1,56 | 1,176 |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 1,000 | 1,000 | 0,015 | 1,12 | 0,985 |
| 4 | Транспортабельная блочная котельная | 4,058 | 4,058 | 0,043 | 1,07 | 4,015 |

Таблица 17. Средние показатели температуры и работы системы

|  | Температура, °С |  |  |  |  | Время работы системы, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тем.нар. воздуха | тем. грунта | тем.под. трубо- провода | тем.обр. трубо- провода | хол. вода | в год | отопи- тельный период | летний период |
| январь | -14,58 | -0,1 | 92,5 | 53,8 | 1 | 744 | 744 | 0 |
| февраль | -10,74 | -0,9 | 85,0 | 50,6 | 2 | 672 | 672 | 0 |
| март | -4,12 | -0,7 | 72,2 | 45,1 | 2 | 744 | 744 | 0 |
| апрель | 5,34 | 0,3 | 72,0 | 50,5 | 7 | 720 | 720 | 0 |
| май | 13,12 | 3,8 | 72,0 | 55,0 | 14 | 744 | 0 | 744 |
| июнь | 18,34 | 7,9 | 72,0 | 58,0 | 20 | 608 | 0 | 608 |
| июль | 18,28 | 11,2 | 72,0 | 58,0 | 21 | 632 | 0 | 632 |
| август | 18,42 | 12,6 | 72,0 | 58,1 | 21 | 632 | 0 | 632 |
| сентябрь | 11,22 | 11,2 | 72,0 | 53,9 | 15 | 720 | 0 | 720 |
| октябрь | 1,84 | 7,9 | 72,0 | 48,4 | 6 | 744 | 744 | 0 |
| ноябрь | -4,48 | 4,3 | 72,9 | 45,4 | 2 | 720 | 720 | 0 |
| декабрь | -9,94 | 1,5 | 83,5 | 50,0 | 2 | 744 | 744 | 0 |
| среднее | 3,0 | 4,7 | 76,0 | 52,0 | 9,04 | 8424 | 5088 | 3336 |
| зимнее | -5,2 | 1,8 | 78,6 | 49,1 | 3,18 |  |  |  |
| летнее | 15,6 | 9,2 | 72,0 | 56,5 | 17,98 |  |  |  |

Таблица 18. Нормы тепловых потерь

| условный диаметр, мм | площадь сечения, м2 | Нормы тепловых потерь через изоляцию, ккал/(ч*м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зимнее время |  | Летняя время |  |
|  |  | надземно | непр канал | надземно | непр канал |
| 50 | 0,001963 | 33,62 | 24,02 | 30,38 | 24,08 |
| 65 | 0,003318 | 38,58 | 27,53 | 35,01 | 27,59 |
| 80 | 0,005027 | 41,54 | 29,53 | 37,65 | 29,59 |
| 100 | 0,007854 | 44,5 | 31,53 | 40,29 | 31,59 |
| 125 | 0,012272 | 50,43 | 37,04 | 45,56 | 37,11 |
| 150 | 0,017671 | 55,39 | 39,54 | 50,2 | 39,63 |
| 175 | 0,024053 | 60,83 | 44,04 | 55,16 | 44,13 |
| 200 | 0,031416 | 66,27 | 48,54 | 60,12 | 48,63 |
| 250 | 0,049087 | 76,2 | 56,55 | 69,39 | 56,67 |
| 300 | 0,070686 | 91,08 | 63,06 | 83,3 | 63,19 |
| 350 | 0,096211 | 103,97 | 70,57 | 95,22 | 70,71 |
| 400 | 0,125664 | 112,85 | 76,58 | 103,13 | 76,75 |

Расчеты потерь тепловых потерь в контурах котельных «мкр.Звездный», «мкр.Ивушки», «мкр.Кленовый» приведены в таблицах 18-20.

Таблица 19. Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Звездный»

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| февраль | 0 | 33,0165 | 33,0165 |
| март | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| апрель | 0 | 35,3748 | 35,3748 |
| май | 0 | 36,6383 | 36,6383 |
| июнь | 0 | 29,9410 | 29,9410 |
| июль | 0 | 31,1228 | 31,1228 |
| август | 0 | 31,1228 | 31,1228 |
| сентябрь | 0 | 35,3748 | 35,3748 |
| октябрь | 0 | 35,4564 | 35,4564 |
| ноябрь | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| декабрь | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| Итого |  |  | 414,2633 |

Таблица 20. Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Кленовый»

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| февраль | 0 | 7,9240 | 7,9240 |
| март | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| апрель | 0 | 8,4900 | 8,4900 |
| май | 0 | 8,7932 | 8,7932 |
| июнь | 0 | 7,1858 | 7,1858 |
| июль | 0 | 7,4695 | 7,4695 |
| август | 0 | 7,4695 | 7,4695 |
| сентябрь | 0 | 8,4900 | 8,4900 |
| октябрь | 0 | 8,5095 | 8,5095 |
| ноябрь | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| декабрь | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| Итого |  |  | 99,4232 |

Таблица 21. Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Ивушки»

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| февраль | 0 | 2,4057 | 2,4057 |
| март | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| апрель | 0 | 2,5776 | 2,5776 |
| май | 0 | 2,6696 | 2,6696 |
| июнь | 0 | 2,1816 | 2,1816 |
| июль | 0 | 2,2677 | 2,2677 |
| август | 0 | 2,2677 | 2,2677 |
| сентябрь | 0 | 2,5776 | 2,5776 |
| октябрь | 0 | 2,5835 | 2,5835 |
| ноябрь | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| декабрь | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| Итого |  |  | 30,1849 |

Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325.

Таблица 22. Данные по тепловым потерям в тепловых сетях

| Наименование показателя | Значение | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нормативные потери теплоносителя с его утечкой | 1 143,85 | м3/год |
| Потери теплоносителя, связанные с заполнением тепловых сетей | 776,61 | м3/год |
| Потери теплоносителя, связанные с плановыми испытаниями тепловых сетей | 226,03 | м3/год |
| Потери теплоносителя, обусловленные сливами средств автоматического регулирования и защиты | 141,21 | м3/год |
| Потери тепла, обусловленные нормативными годовыми потерями теплоносителя: | 1 964,30 | Гкал/год |
| Годовой расход тепловой энергии с нормативными потерями через изоляцию трубопроводов наружных тепловых сетей: |  |  |
| Котельная "мкр. Звездный" | 13 126,050 | Гкал/год |
| Котельная "мкр. Кленовый" | 2 880,180 | Гкал/год |
| Котельная "мкр. Ивушки" | 2 404,000 | Гкал/год |

Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсутствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей.

Таблица 23. Характеристики основного оборудования

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 8,598 | 8,598 | 0,098 | 1,14 | 8,500 |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 1,195 | 1,195 | 0,019 | 1,56 | 1,176 |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 1,000 | 1,000 | 0,015 | 1,12 | 0,985 |
| 4 | Транспортабельная блочная котельная | 4,058 | 4,058 | 0,043 | 1,07 | 4,015 |

Таблица 24. Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источник тепловой энергии Наименование показателя | Котельная "мкр. Звездный" | Котельная "мкр. Кленовый" | Котельная "мкр. Ивушки" |
| --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | 0,636 | 0,886 | 0,501 |
| Дефицит тепловой энергии, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

3.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 2024 до 2034 г.

3.2. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в таблице.

Таблица 25. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения

| Год Величина | Существующая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "мкр. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| Котельная "мкр. Кленовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Котельная "мкр. Ивушки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 2023 до 2035 г.

Таблица 26. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения

| Год Величина | Существу ющая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "мкр. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| Котельная "мкр. Кленовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Котельная "мкр. Ивушки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 2024 до 2034 г.

Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

4.1. Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В 2021 г. произведен вывод из эксплуатации котельной «Центральная» и тепловой сети от ж/д по ул. Цветочная 5 до котельной «Центральная» посредством холодной консервации указанных объектов.

- Выполнен видимый разрыв и установка заглушек на тепловой сети у дома по ул. Цветочная 5, произведена ревизия тепловых камер.

- Выполнено дренирование котельного и теплового оборудования продувка воздухом и холодная консервация оборудования.

Необходимо произвести демонтаж дымовой трубы, в связи с ее аварийным состоянием.

В 2021 г. выполнены мероприятия на Транспортабельной блочной котельной для независимой работы в зоне теплоснабжения №01:

- Восстановлен 3-х ходовой клапан

- Установлены регулирующие устройства на сетевом насосном оборудовании;

- Обустроена скважина для осуществления подпитки;

- Установлен подпиточное насосного оборудование;

Необходимо произвести:

- Замену 2-х горелочных устройств на котлах SuperRAC 2330 на соответствующие мощности котлов;

- Установку регулирующих устройств на горелках с блоком управления;

- Монтаж и установка оборудования химводоподготовки;

- Монтаж подпиточной линии с установкой резервуаров запаса химводоподготовленной воды;

- Подключение существующего дизельгенераторного устройства мощностью не менее 60 кВт;

- Подключение к централизованной системе водоотведения или обустройство выгребной ямы;

- Монтаж оборудования подогрева воздуха;

Ориентировочная стоимость реализации необходимых мероприятий 4900,00 тыс.руб.

Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии

По состоянию на 2023 год строительство источников тепловой энергии не планируется, новых абонентов в существующих зонах действия энергоисточников.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

Реконструкция источников тепловой энергии не планируется.

Расширение зоны действия источников тепловой энергии не предусмотрено.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

На основании проведенного комиссионного обследования котельной «мкр. Звездный» составлены необходимые мероприятия по текущему ремонту котельного оборудования отраженные в Таблице 7.1-1. Стоимость мероприятий указана в таблице 26.

5.4. Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.

5.5. Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Переоборудование котельных в Краснопольском сельском поселении в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории, не планируется.

5.6. Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации. Переоборудование котельных в Краснопольском сельском поселении в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории, не планируется.

5.7. Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

При обследовании зоны теплоснабжения № 02 выявлено изменение проектных нагрузок в системе теплоснабжения, выявлено отсутствие возможности регулирования горелочных устройств. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,3, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до -2 оС, при температуре подающего теплоносителя + 67 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -1,6 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.1 – 1

Т1

Т2

Т1 – Температура в подающем трубопроводе сети на выходе из котельной (сплошная линия)

Т2 -  Температура в обратном трубопроводе сети (пунктирная линия)

Рисунок 9 Предлагаемый температурный график «мкр. Звездный»

Таблица 27 Стоимость основных работ на котельной «мкр. Звездный»

| № | Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Восстановление смесительного клапана с электроприводом Ду200мм, Ру0,6 МПа (DR200GFLA привод М6061) | 92 250,00 |
| 2 | Восстановление электрической проводки счетчика тепла ТСК-7 | 15 500,00 |
| 3 | Поверка, настройка счетчика ТСК-7, с датчиками давления и расходомером ВЭПС Ду200мм | 24 490,00 |
| 4 | Замена уплотнителей на сетевых насосах NM 100/200 DE | 51 200,00 |
| 5 | Перемотка электрической обмотки на сетевом насосе NM 100/200 DE | 77 500,00 |
| 6 | Замена уплотнителей на подпиточных насосах NM - 3 ВE | 22 000,00 |
| 7 | Замена подшипников на подпиточных насосах NM - 3 ВE | 32 200,00 |
| 8 | Замена регулятора давления Тип 44-ОВ | 10 000,00 |
| 9 | Замена обратных клапанов |  |
|  | Ду200мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-200) | 110 500,00 |
|  | Ду150мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-150) |  |
|  | Ду 50мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN- 50) |  |
| 10 | Восстановление автоматики на дозирующей станции Etatron | 99 000,00 |
| 11 | Восстановление автоматики на установке умягчения воды 9500-2154TMI-1,5”-6 | 95 000,00 |
| 12 | Ревизия Na-катионовых фильтров | 30 000,00 |
| 13 | Ремонт насоса дозатора комплексонов «Etatron» DLX-2-10 | 17 200,00 |
| 14 | Замена фундамента на котельной | 125 000,00 |
| 15 | Восстановление ограждающих конструкций из сэндвич панелей, площадью 10 кв.м. | 67 000,00 |

Таблица 28. Ремонт в котельной «мкр. Звездный»

| № п/п | Наименование оборудования требующего ремонта / наименование работ | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сетевой насос №1Перемотка электрической обмотки на сетевом насосе NM 100/200 DE | текущий ремонт |
| 2 | Сетевой насос №2 | текущий ремонт |
| 3 | Сетевой насос №3 | текущий ремонт |
| 4 | Восстановление смесительного клапана с электроприводом Ду200мм, Ру0,6 МПа (DR200GFLA привод М6061) | текущий ремонт |
| 5 | Восстановление электрической проводки счетчика тепла ТСК-7 | текущий ремонт |
| 6 | Поверка, настройка счетчика ТСК-7, с датчиками давления и расходомером ВЭПС Ду200мм | текущий ремонт |
| 7 | Замена уплотнителей на сетевых насосах NM 100/200 DE | текущий ремонт |
| 8 | Замена уплотнителей на подпиточных насосах NM - 3 ВE | текущий ремонт |
| 9 | Замена подшипников на подпиточных насосах NM - 3 ВE | текущий ремонт |
| 10 | Замена регулятора давления Тип 44-ОВ | текущий ремонт |
| 11 | Замена обратных клапанов Ду200мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-200), Ду150мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-150), | модернизация запорно-регулирующей арматуры |
|  | Ду 50мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN- 50) |  |
| 12 | Восстановление автоматики на дозирующей станции Etatron | текущий ремонт |
| 13 | Восстановление автоматики на установке умягчения воды 9500-2154TMI-1,5”-6 | текущий ремонт |
| 14 | Ревизия Na-катионовых фильтров | текущий ремонт |
| 15 | Ремонт насоса дозатора комплексонов «Etatron» DLX-2-10 | текущий ремонт |
| 16 | Замена фундамента на котельной | текущий ремонт |
| 17 | Восстановление ограждающих конструкций из сэндвич панелей, площадью 10 кв.м. | текущий ремонт |
| 18 | Замена конвекторов подогрева воздуха с подводящими трубопроводами | капитальный ремонт |
| 19 | Подключение частотных преобразователей | текущий ремонт |
| 20 | Замена датчиков давления | капитальный ремонт |
| 21 | Замена запорной арматуры: | модернизация запорно-регулирующей арматуры |
|  | 1) Дисковый поворотный затвор с редуктором Ду300,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-300х1,6-FLN—5-R) 2шт; |  |
|  | 2) Дисковый поворотный затвор Ду200,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-200х1,6-FLN—5-MN) 2шт; |  |
|  | 3) Дисковый поворотный затвор Ду150,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-150х1,6-FLN—5-MN) 12шт; |  |
|  | 4) Дисковый поворотный затвор Ду50,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-50х1,6-FLN—5-MN) 8шт; |  |
| 22 | Восстановление взрывных клапанов на дымовых трубах Ду500мм / Ду550мм | текущий ремонт |
| 23 | Проверка платы управления горелочных устройств «Unigas» на котлах RS-D3000, RS-D4000 | текущий ремонт |
| 24 | Сварка поврежденных пластиковых элементов баков запаса воды ERE-2000, на площади 2 кв.м. | текущий ремонт |

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность системы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Кленовый».

При обследовании зоны теплоснабжения №03 выявлено изменение проектных нагрузок в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,22, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до 0 оС, при температуре подающего теплоносителя + 65 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -0,5 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.2 – 1

Рисунок 10 Предлагаемый температурный график «мкр. Кленовый»

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность системы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно Режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Ивушки»

При обследовании зоны теплоснабжения №04 выявлено изменение проектных нагрузок в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,20, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов.

В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды. На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до -5 оС, при температуре подающего теплоносителя + 70 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -6,3 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.2 – 1

Рисунок 11 Предлагаемый температурный график «мкр. Ивушки»

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно Режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии от Транспортабельной блочной котельной.

При обследовании зоны теплоснабжения №01 во время работы от котельной «Центральная», выявлено, что котельная работала по отопительному графику 95/70. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,1, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов.

В соответствии с полученными данными о работе котельной в период 2020-2021гг, выполнена корректировка гидравлического режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до -5 оС, при температуре подающего теплоносителя + 60 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -4,3 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.2 – 1

Рисунок 12 Предлагаемый температурный график Транспортабельная блочная котельная

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность системы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно режимной карты.

5.8. Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии в Краснопольском сельском поселении с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей отсутствуют

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей

6.1. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)

Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в Краснопольском сельском поселении не предусмотрено ввиду отсутствия необходимости перераспределения тепловой нагрузки между зонами. Дефицит мощности на источниках тепловой энергии отсутствует.

6.2. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрено.

6.3. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

В настоящий момент времени предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.

6.4. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных

На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации не планируется.

6.5. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, выполнено обследование тепловых сетей от котельных «мкр. Звездный», «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый», «Центральная».

Обследование сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»:

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-4 до ТК-5, находится в аварийном состоянии, выявлено полное затопление канала и тепловой камеры ТК-4, после проведенной откачки, имеется многочисленные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу (фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм).

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-5 до ТК-6, находится в аварийном состоянии, выявлено полное затопление канала и тепловой камеры ТК-5, после проведенной откачки, обнаружен свищ в ТК-6 диаметром 1мм на подающем трубопроводе, имеется многочисленные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу (фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм).

- В ходе обследования так же обнаружены аварийные участки:

- от ТК-5 до МКД по ул.Белопольского 2;

- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 1;

- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 5;

- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 6.

В ходе обследования тепловых сетей от котельной «мкр. Ивушки» установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-1 и ТК-2, теплотрассы находится в удовлетворительном состоянии.

Проведено обследование в контуре котельной «мкр. Кленовый». Установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, подтопление талыми и грунтовыми водами отсутствует, установленная запорная арматура, дренажи и воздушники находятся в исправном состоянии.

В ходе обследования сетей в контуре котельной «Центральная» выполнены работы по шурфовке тепловых сетей, проведены осмотры смотровых колодцев и тепловых камер, определена фактическая трассировка и состояние теплотрассы 2Ду200мм от котельной «Центральная» до МКД по ул. Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двухтрубном исчислении).

Установлено, что на участках:

- От ТК-1 до шурфа (т.1), теплотрассы 2Ду200мм, в месте проведения работ по шурфовке, тепловая сеть проложена в лотке, лоток полностью засыпан землей, при проведении работ имелось поступление воды по лотку, изоляция в месте проведения шурфовки отсутствует, на прямом и обратном трубопроводе имеются раковины от коррозии, остаточная толщина металла в верхней точке трубопроводов 2-2,8мм, антикоррозионное покрытие отсутствует.

- От шурфа (т.1) до смотровой камеры (СК) теплотрассы 2Ду200мм, в смотровой камере тепловые сети проходят транзитом, секционная арматура отсутствует, трубопроводы изолированы изоляцией ППМ. Проведено вскрытие участка изоляции 150*100мм на подающем трубопроводе, установлено, что изоляция находится во влажном состоянии, имеются раковины коррозии, толщина металла в месте вскрытия изоляции 3,5-4мм., антикоррозионное покрытие отсутствует.

- От ТК-3 до ТК-4 теплотрассы 2Ду100мм, в ТК-4 тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры незначительно, состояние трубопроводов удовлетворительное, установленные дренажные краны находятся в аварийном состоянии.

- От ТК-4 до ТК-5 теплотрассы 2Ду125мм, в ТК-5 тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры незначительно, состояние трубопроводов удовлетворительное, установленные дренажные краны находятся в аварийном состоянии.

- Все выявленные аварийные участки находятся в контуре котельной «мкр. Звездный». Сводный перечень аварийных участков представлен в таблице 32.

Исходя из представленной информации в Таблице 34, выполнен расчет капитального ремонта тепловых сетей в контуре котельной мкр. «Звездный», для текущего ремонта выполнен сметный расчет на основании составленной дефектной ведомости.

Таблица 29. Аварийные участки тепловых сетей

| Зона теплоснабжения/ источник | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Материал изоляции/материал трубопровода Тип прокладки | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от котельной до ТК-1 | 2Ду250мм | 141 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Текущий ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-1 до ТК-2 | 2Ду200мм | 67 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Текущий ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-4 до ТК-5 | 2Ду150мм | 74 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-5 до ТК-6 | 2Ду150мм | 62 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 2Ду125мм | 13 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 2Ду125мм | 17 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2Ду150мм | 67 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |

Таблица 30 Удельная стоимость строительства (капитального ремонта) тепловых сетей

| Диаметр трубопровода наружный, мм | Диаметр трубопровода условный, мм | Ориентировочная стоимость 1 п/м тепловой сети, тыс. руб. (в 2-трубном исполнении) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 40 | 30,949 |
| 57 | 50 | 30,949 |
| 76 | 70 | 30,949 |
| 89 | 80 | 30,949 |
| 108 | 100 | 30,949 |
| 133 | 125 | 35,828 |
| 159 | 150 | 36,540 |
| 219 | 200 | 39,161 |
| 273 | 250 | 45,675 |
| 325 | 300 | 54,940 |
| 377 | 350 | 58,130 |
| 426 | 400 | 67,818 |

Таблица 31. Стоимость капитального ремонта тепловых сетей

| № | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Стоимость 1 п/м тепловой сети, тыс. руб. (в 2-трубном исполнении) | Стоимость капитального ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от ТК-4 до ТК-5 | 2Ду150мм | 74 | 36,54 | 2 703,96 |
| 2 | от ТК-5 до ТК-6 | 2Ду150мм | 62 | 36,54 | 2 265,48 |
| 3 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 2Ду125мм | 13 | 35,828 | 465,76 |
| 4 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 2Ду125мм | 17 | 35,828 | 609,08 |
| 5 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2Ду150мм | 67 | 36,54 | 2 448,18 |

Таблица 32 Стоимость текущего ремонта тепловых сетей

| № | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Состав работ | Стоимость текущего ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от котельной до ТК-1 | 2Ду250мм | 141 | Замена теплоизоляции Гидроизоляция перекрытий | 428,733 |
| 2 | от ТК-1 до ТК-2 | 2Ду200мм | 67 | Замена теплоизоляции Гидроизоляция перекрытий | 158,808 |

Таблица 33 График ремонтов тепловых сетей

| № | Наименование участка | Стоимость капитального ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. в ценах 2023г. | Год выполнения работ по ремонту т/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | от ТК-4 до ТК-5 | 2703,96 |  | 2812,12 |  |  |  |
| 2 | от ТК-5 до ТК-6 | 2265,48 | 2265,48 |  |  |  |  |
| 3 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 465,76 |  |  |  | 503,77 |  |
| 4 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 609,08 |  |  |  |  | 685,13 |
| 5 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2448,18 |  |  | 2647,95 |  |  |
| 6 | от котельной до ТК-1 | 428,73 |  | 445,88 |  |  |  |
| 7 | от ТК-1 до ТК-2 | 158,81 |  |  | 165,16 |  |  |
| Итого затраты по годам |  |  | 2265,48 | 3258,00 | 2813,11 | 503,77 | 685,13 |

В контуре котельной «Центральная» выявлена теплотрасса 2Ду200мм от котельной «Центральная» до МКД по ул. Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двухтрубном исчислении) подлежащая замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. По состоянию на май 2023 г. находится в холодной консервации.

Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

7.1. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

На территории Краснопольского сельского поселения отсутствует необходимость перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

7.2. Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

На территории Краснопольского сельского поселения отсутствует необходимость перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения.

Раздел 8. Перспективные топливные балансы

8.1. Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

На расчетный период виды топлива остаются неизменными.

Для каждого котлоагрегата должна быть утверждена режимная карта при сжигании топлива. Режимные карты на 2024 год не предоставлены.

8.2. Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

В качестве основного вида топлива на котельных природный газ. Резервное топливо отсутствует.

8.3. Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 – до 98%.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды – гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неуглеводородные вещества: водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (СО2), азот (N2), гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на источники тепла, представлены в таблице.

8.4. Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении

В Краснопольском сельском поселении преобладающим видом топлива является газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе

Мероприятия на котельной «мкр. Звездный»

На основании проведенного комиссионного обследования котельной «мкр. Звездный» составлены необходимые мероприятия по текущему ремонту котельного оборудования отраженные в Таблице 33. Стоимость мероприятий указана в таблице 34.

9.2. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе (Таблица 43)

9.3. Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

В существующей системе теплоснабжения Краснопольского сельского поселения изменение температурного графика и гидравлического режима не повлияет на работу систем теплоснабжения, реконструкции, технического перевооружения не требуется.

9.4. Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

На момент актуализации схемы теплоснабжения данные по величине фактически осуществленных инвестиции в реконструкцию тепловых сетей Краснопольского сельского поселения отсутствуют.

Таблица 34. Динамика потребления топлива

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Расход топлива в 2019г. тыс.м3 | Расход топлива в 2020г. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | газ | 1 074,25 | 1780,8 (расчетным методом) |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | газ | 387,83 | 382,046 |
| 3 | Транспортабельная блочная котельная | газ | 536,61 | 822,53 |
| 4 | Котельная «мкр. Ивушки» | газ | 432,24 | 223,7 |

Таблица 35. Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла

| Наименование источника | Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное топливо | природный газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм3 |
|  |  | Плотность топлива P | 0,001 | т/м3 |
|  |  | Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 100 | % |

Таблица 36 Стоимость основных работ на котельной «мкр. Звездный»

| № | Наименование работ | Стоимость работ, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| 1 | Восстановление смесительного клапана с электроприводом Ду200мм, Ру0,6 МПа (DR200GFLA привод М6061) | 92 250,00 |  |
| 2 | Восстановление электрической проводки счетчика тепла ТСК-7 | 15 500,00 |  |
| 3 | Поверка, настройка счетчика ТСК-7, с датчиками давления и расходомером ВЭПС Ду200мм | 24 490,00 |  |
| 4 | Замена уплотнителей на сетевых насосах NM 100/200 DE | 51 200,00 |  |
| 5 | Перемотка электрической обмотки на сетевом насосе NM 100/200 DE | 77 500,00 |  |
| 6 | Замена уплотнителей на подпиточных насосах NM - 3 ВE | 22 000,00 |  |
| 7 | Замена подшипников на подпиточных насосах NM - 3 ВE | 32 200,00 |  |
| 8 | Замена регулятора давления Тип 44-ОВ | 10 000,00 |  |
| 9 | Замена обратных клапанов |  |  |
|  | Ду200мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-200) |  | 110 500,00 |
|  | Ду150мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-150) |  |  |
|  | Ду 50мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN- 50) |  |  |
| 10 | Восстановление автоматики на дозирующей станции Etatron | 99 000,00 |  |
| 11 | Восстановление автоматики на установке умягчения воды 9500-2154TMI-1,5”-6 | 95 000,00 |  |
| 12 | Ревизия Na-катионовых фильтров | 30 000,00 |  |
| 13 | Ремонт насоса дозатора комплексонов «Etatron» DLX-2-10 | 17 200,00 |  |
| 14 | Замена фундамента на котельной | 125 000,00 |  |

Таблица 37. Ремонт в котельной «мкр. Звездный»

| № п/п | Наименование оборудования требующего ремонта / наименование работ | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сетевой насос №1Перемотка электрической обмотки на сетевом насосе NM 100/200 DE | текущий ремонт |
| 2 | Сетевой насос №2 | текущий ремонт |
| 3 | Сетевой насос №3 | текущий ремонт |
| 4 | Восстановление смесительного клапана с электроприводом Ду200мм, Ру0,6 МПа (DR200GFLA привод М6061) | текущий ремонт |
| 5 | Восстановление электрической проводки счетчика тепла ТСК-7 | текущий ремонт |
| 6 | Поверка, настройка счетчика ТСК-7, с датчиками давления и расходомером ВЭПС Ду200мм | текущий ремонт |
| 7 | Замена уплотнителей на сетевых насосах NM 100/200 DE | текущий ремонт |
| 8 | Замена уплотнителей на подпиточных насосах NM - 3 ВE | текущий ремонт |
| 9 | Замена подшипников на подпиточных насосах NM - 3 ВE | текущий ремонт |
| 10 | Замена регулятора давления Тип 44-ОВ | текущий ремонт |
| 11 | Замена обратных клапанов | модернизация запорно-регулирующей арматуры |
|  | Ду200мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-200) |  |
|  | Ду150мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-150) |  |
|  | Ду 50мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN- 50) |  |
| 12 | Восстановление автоматики на дозирующей станции Etatron | текущий ремонт |
| 13 | Восстановление автоматики на установке умягчения воды 9500-2154TMI-1,5”-6 | текущий ремонт |
| 14 | Ревизия Na-катионовых фильтров | текущий ремонт |
| 15 | Ремонт насоса дозатора комплексонов «Etatron» DLX-2-10 | текущий ремонт |
| 16 | Замена фундамента на котельной | текущий ремонт |
| 17 | Восстановление ограждающих конструкций из сэндвич панелей, площадью 10 кв.м. | текущий ремонт |
| 18 | Замена конвекторов подогрева воздуха с подводящими трубопроводами | капитальный |
|  |  | ремонт |
| 19 | Подключение частотных преобразователей | текущий ремонт |
| 20 | Замена датчиков давления | капитальный |
|  |  | ремонт |
| 21 | Замена запорной арматуры: | модернизация запорно-регулирующей арматуры |
|  | 1) Дисковый поворотный затвор с редуктором Ду300,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-300х1,6-FLN—5-R) 2шт; |  |
|  | 2) Дисковый поворотный затвор Ду200,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-200х1,6-FLN—5-MN) 2шт; |  |
|  | 3) Дисковый поворотный затвор Ду150,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-150х1,6-FLN—5-MN) 12шт; |  |
|  | 4) Дисковый поворотный затвор Ду50,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-50х1,6-FLN—5-MN) 8шт; |  |
| 22 | Восстановление взрывных клапанов на дымовых трубах Ду500мм / Ду550мм | текущий ремонт |
| 23 | Проверка платы управления горелочных устройств «Unigas» на котлах RS-D3000, RS-D4000 | текущий ремонт |
| 24 | Сварка поврежденных пластиковых элементов баков запаса воды ERE-2000, на площади 2 кв.м. | текущий ремонт |

Таблица 38. Стоимость капитального ремонта тепловых сетей

| № | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Стоимость 1 п/м тепловой сети, тыс. руб. (в 2-трубном исполнении) | Стоимость капитального ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от ТК-4 до ТК-5 | 2Ду150мм | 74 | 36,54 | 2 703,96 |
| 2 | от ТК-5 до ТК-6 | 2Ду150мм | 62 | 36,54 | 2 265,48 |
| 3 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 2Ду125мм | 13 | 35,828 | 465,76 |
| 4 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 2Ду125мм | 17 | 35,828 | 609,08 |
| 5 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2Ду150мм | 67 | 36,54 | 2 448,18 |

Таблица 39. Стоимость текущего ремонта тепловых сетей

| № | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Состав работ | Стоимость текущего ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от котельной до ТК-1 | 2Ду250мм | 141 | Замена теплоизоляции Гидроизоляция перекрытий | 428,733 |
| 2 | от ТК-1 до ТК-2 | 2Ду200мм | 67 | Замена теплоизоляции Гидроизоляция перекрытий | 158,808 |

Таблица 40 График ремонтов тепловых сетей

| № | Наименование участка | Стоимость капитального ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. в ценах 2023г. | Год выполнения работ по ремонту т/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | от ТК-4 до ТК-5 | 2703,96 |  | 2812,12 |  |  |  |
| 2 | от ТК-5 до ТК-6 | 2265,48 | 2265,48 |  |  |  |  |
| 3 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 465,76 |  |  |  | 503,77 |  |
| 4 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 609,08 |  |  |  |  | 685,13 |
| 5 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2448,18 |  |  | 2647,95 |  |  |
| 6 | от котельной до ТК-1 | 428,73 |  | 445,88 |  |  |  |
| 7 | от ТК-1 до ТК-2 | 158,81 |  |  | 165,16 |  |  |
| Итого затраты по годам |  |  | 2265,48 | 3258,00 | 2813,11 | 503,77 | 685,13 |

В контуре котельной «Центральная» выявлена теплотрасса 2Ду200мм от котельной «Центральная» до МКД по ул. Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двухтрубном исчислении) подлежащая замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса. По состоянию на май 2023 г. находится в холодной консервации.

Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

10.1. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.

На территории Краснопольского сельского поселения статус единой теплоснабжающей присваивается Постановлением Администрации Краснопольского сельского поселения.

10.2. Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.

Зона централизованного теплоснабжения № 01 – включает источники теплоснабжения в составе: транспортабельная блочная котельная, тепловые сети от источников тепловой энергии до потребителей: многоквартирные дома по ул. Цветочная 1, 2, 4, 5, МОУ Краснопольская Средняя общеобразовательная школы по адресу ул. Солнечная 1 , детского сада по ул. Солнечная 1А и здания администрации Краснопольского сельского поселения по адресу ул. Цветочная 3.

Зона централизованного теплоснабжения №02 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Звездный», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Белопольского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, детского сада по адресу: ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б.

Зона централизованного теплоснабжения №03 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Кленовый», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Авиаторов 5, 5А, 7, 7А, магазины по адресу Северный тракт 1, 3, система водоснабжения.

Зона централизованного теплоснабжения №04 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Ивушки», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу п. Прудный, ул. Лесопарковая 2, 2А, 2Б

10.3. Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

10.4. Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Решение о присвоения статуса единой теплоснабжающей организации

1. Зона централизованного теплоснабжения №01 – включающая источники теплоснабжения в составе: транспортабельная блочная котельная, тепловые сети от источников тепловой энергии до потребителей: многоквартирные дома по ул. Цветочная 1, 2, 4, 5,МОУ Краснопольская Средняя общеобразовательная школы по адресу ул. Солнечная 1 , детского сада по ул. Солнечная 1А и здания администрации Краснопольского сельского поселения по адресу ул. Цветочная 3.

Единая теплоснабжающая организация ООО «Эффективные технологии»

2. Зона централизованного теплоснабжения №02 – включающая источник теплоснабжения котельную «мкр. Звездный», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Белопольского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, детского сада по адресу ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б.

Единая теплоснабжающая организация ООО «Теплосбыт»

3. Зона централизованного теплоснабжения №03 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Кленовый», тепловые сети от источника

тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Авиаторов 5, 5А, 7, 7А, магазины по адресу Северный тракт 1, 3, система водоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация ООО «Арт Хоум»

4. Зона централизованного теплоснабжения №04 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Ивушки», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу п. Прудный, ул. Лесопарковая 2, 2А, 2Б

Единая теплоснабжающая организация ООО «Теплый дом».

Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

В настоящее время вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Краснопольского сельского поселения не стоит. В распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии нет необходимости поскольку на каждом из источников тепловой энергии есть резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей.

Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории между источниками тепловой энергии не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.

Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения

13.1. Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

Источником газоснабжения п. Красное Поле и п. Прудный Челябинской области является ГРС «Промышленная». Отопление существующей застройки осуществляется от индивидуальных источников, работающих на газе или на твердом топливе.

Отопление и горячее водоснабжение новой усадебной жилой застройки настоящим проектом предусматривается от индивидуальных отопительных газовых приборов. Приготовление пищи предусматривается на бытовых газовых плитах. Отопление и горячее водоснабжения объектов соцкультбыта предусматривается от индивидуальных отопительных газовых аппаратов и от магистральных теплопроводов. Проект предусматривает прокладку новых веток газопровода от существующих газораспределительных пунктов и модернизацию существующих газораспределительных пунктов. Снабжение многоквартирных жилых домов и локальных котельных в кварталах с многоквартирными домами производится с помощью дополнительных локальных газораспределительных

пунктов (настоящий проект не предусматривает трассировки веток газопровода до таких объектов).

13.2. Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Проблемы централизованного газоснабжения на территории Краснопольского сельского поселения отсутствуют.

13.3. Предложения по корректировке, утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Муниципальная программа «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры» для Краснопольского сельского поселения актуализирована до 2026 г.

13.4. Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

В настоящее время проблемы с организацией водоснабжения источников тепловой энергии в Краснопольском сельском поселении отсутствуют.

Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Индикаторы развития систем теплоснабжения газовой котельной в поселке Красное поле представлены в таблице 39.

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица 41. Индикаторы развития систем теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

| № п/п | Индикатор | Ед. изм | Существующая | Перспективная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилого фонда с централизованным отоплением Краснопольского сельского поселения | м2 | 101 176,75 | 101 176,75 |
| 2 | Присоединённая тепловая нагрузка | Гкал/час | 11,207 | 11,207 |
| 3 | Расход условного топлива на выработку тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | тыс. м3 | 2 430,93 | 2 430,93 |
| 4 | Величина технологических потерь тепловой энергии | Гкал/час | 4,707 | 4,707 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности |  | 0,617 | 0,698 |
| 6 | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 722,90 | 722,90 |
| 7 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | 70 | 70 |
| 8 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей |  | - | - |
| 9 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | Ед. | 0 | 0 |
| 10 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | Ед. | 0 | 0 |
| 11 | Расход условного топлива на отпуск электрической энергии | тыс. м3 | - | - |
| 12 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) |  | - | - |
| 13 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | Гкал | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях |  | - | - |

Обосновывающие материалы

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Здесь и в дальнейшем под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на 2020 г., утвержденную Постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 02.07.2020г. №1032 «Об утверждении схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области на период до 2034 года».

При актуализации Схемы теплоснабжения за базовый принят 2020 год.

1.1.1. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения Краснопольского сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части изменений функциональной структуры теплоснабжения необходимо отметить следующее:

1) Уточнена организационно-правовая форма собственности по теплоснабжающим организациям по отношению к эксплуатируемым инженерным коммуникациям;

2) В ходе проведенного обследования котельных установлено:

На котельной «мкр. Ивушки» фактически установлено 2 котла, вместо 3-х по проекту, фактическая установленная тепловая мощность котельной составляет 1,000 Гкал/ч

3) Выполнена реальная оценка износа тепловых сетей, в ходе произведённых работ по шурфовке тепловых сетей;

4) Разработаны энергоэффективные температурные графики для источников тепловой энергии;

5) Учтено технологическое присоединение детского сада по адресу ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б к системе теплоснабжения от котельной «мкр. Звездный»

6) Учтена теплотрасса от котельной «мкр. Звездный» до детского сада по адресу: ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б

7) Выполнен расчет потерь тепловой энергии для централизованных систем теплоснабжения

8) Выполнен гидравлический расчет для централизованных систем теплоснабжения

9) Выявлены и учтены тепловые сети не имеющие регистрации.

1.1.2. Зоны действия производственных котельных

На территории Краснопольского сельского поселения находятся предприятия: камнеобрабатывающий, бетонный и электротехнический заводы, деревообрабатывающая фабрика, цех по производству тротуарной плитки, разработка песчаного карьера и пр. Теплоснабжение вышеуказанных предприятий осуществляется от собственных источников тепловой энергии и не учитывается поставщиком тепловой энергии в централизованную схему теплоснабжения для существующего и планируемого многоквартирного жилищного фонда (мало- и многоэтажные жилые дома) и объектов социального и культурно-бытового обслуживания. По данным Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области источники тепловой энергии предприятий не имеют тарифа на отпуск тепловой энергии для сторонних потребителей.

На основании утвержденного Генерального плана Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области не планируются изменения производственных зон и их перепрофилирование в рассматриваемый период. Изменений потребления тепловой энергии и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах в рассматриваемый период, не планируется.

На основании вышеизложенного, производственные котельные не учитываются при разработке Схемы теплоснабжения.

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения расположены в п. Красное Поле, п. Прудный, д. Моховички, д. Ключи и д. Заварухино - здания индивидуальной жилой застройки (одно-, двухэтажные), не присоединены к системам централизованного теплоснабжения. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется либо от индивидуальных газовых котлов, либо используется печное отопление или электроотопление.

В п. Прудный имеются многоквартирные 3-х этажные жилые дома по адресу: ул. Окружная, д. 11А, 11Б, 11В, 10А, 10В, 10; отопление которых осуществляется поквартирно от индивидуальных настенных котлов. Каждый дом вышеуказанный многоквартирной застройки имеет общую площадь помещений не менее 994,00 м2.

1.1.4. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) 
теплоснабжающих организаций

В административных границах Краснопольского сельского поселения имеется 4 теплоснабжающих организации. Перечень теплоснабжающих организаций представлен в таблице 1-1.

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии.

В Краснопольском сельском поселении преобладает индивидуальное теплоснабжение от индивидуальных газовых котлов, печного отопления, электроотопления, которое составляет 85,3% при соотношении площади охвата зоны действия с индивидуальными источниками тепловой энергии и общей площади. Охват зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии составляет 14,7%.

Всего на территории сельского поселения работают 3 котельные, 1 транспортабельная блочная котельная, 1 котельная находится на консервации.

Системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения были запроектированы для работы по температурному графику 95/70°C при «качественном» централизованном регулировании отпуска теплоты потребителям. Ввиду малой удаленности потребителей тепловой энергии транспорт тепловой энергии к потребителям осуществляется по тепловым сетям, без центральных тепловых пунктов (ЦТП). Система обеспечения горячего водоснабжения Краснопольском сельском поселении – закрытая, подогрев холодной воды питьевого качества для нужд горячего водоснабжения осуществляется в теплообменниках на абонентских вводах или индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).

1.1.5. Зоны действия отопительных котельных

Котельные обеспечивают теплоснабжением административно-общественные и многоквартирные здания Краснопольского сельского поселения.

Котельная «мкр. Звездный» – расположена в п. Красное Поле мкр. Звездный, Зона действия котельной распространяется на северо-восточную часть поселка, обеспечивает отопление многоквартирных домов, зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Теплосбыт», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения.

Котельная «мкр. Кленовый» – расположена в п. Красное Поле мкр. Кленовый, зона действия котельной распространяется на восточную часть поселка, обеспечивает отопление многоквартирных домов, 2-х магазинов, сооружений коммунального хозяйства, зона действия источника составляет ≈ 0,059 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Арт Хоум», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии.

Транспортабельная блочная котельная– расположена в п. Красное Поле на ул. Цветочная, на участке с кадастровым номером 74:19:0806005:422, обеспечивает отопление многоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации, зона действия источника составляет ≈ 0,211 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Эффективные технологии» в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения.

Котельная «мкр. Ивушки» – расположена в п. Прудный мкр. Ивушки, зона действия котельной распространяется на восточную часть поселка Прудный, обеспечивает отопление многоквартирных домов микрорайона Ивушки, зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Теплый дом», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии.

Зона эксплуатационной ответственности определена согласно Постановления Правительства РФ от 8 августа 2012 г. № 808"Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" в соответствии с представленной информацией от теплоснабжающих организаций.

Для систематизации системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселении в зависимости от зоны действия отопительных котельных вводим следующие обозначения:

1. Зона централизованного теплоснабжения №01 – включает источники теплоснабжения в составе: транспортабельная блочная котельная, тепловые сети от источников тепловой энергии до потребителей: многоквартирные дома по ул. Цветочная 1, 2, 4, 5, МОУ Краснопольская Средняя общеобразовательная школа по адресу ул. Солнечная 1 , детского сада по ул. Солнечная 1А и здания администрации Краснопольского сельского поселения по адресу ул. Цветочная 3.

2. Зона централизованного теплоснабжения №02 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Звездный», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Белопольского 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, детского сада по адресу: ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б.

3. Зона централизованного теплоснабжения №03 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Кленовый», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу ул. Авиаторов 5, 5А, 7, 7А, магазины по адресу Северный тракт 1, 3, система водоснабжения.

4. Зона централизованного теплоснабжения №04 – включает источник теплоснабжения котельную «мкр. Ивушки», тепловые сети от источника тепловой энергии до потребителей: многоквартирные жилые дома по адресу: п. Прудный, ул. Лесопарковая 2, 2А, 2Б

На рисунке 1.2 представлено распределение зон теплоснабжения по принадлежности (с адресной привязкой на карте Краснопольского сельского поселения).

1.2. Источники тепловой энергии

В сфере теплоснабжения Краснопольского сельского поселения работают следующие централизованные источники тепловой энергии:

1. Котельная «мкр. Звездный» установленная тепловая мощность 8,598 Гкал/ч;

2. Котельная «мкр. Кленовый» установленная тепловая мощность 1,195 Гкал/ч;

3. Котельная «мкр. Ивушки» установленная тепловая мощность 1,000 Гкал/ч;

4. Котельная «Центральная» (на консервации);

5. Транспортабельная блочная котельная установленная тепловая мощность 4,058 Гкал/ч;

Рисунок 2-1 – Распределение установленной тепловой мощности по источникам централизованного теплоснабжения

Рисунок 2-2 – Распределение установленной тепловой мощности по теплоснабжающим предприятиям

1.2.1. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии.

При актуализации Схемы теплоснабжения, в части технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, изменение выявлено на котельной «мкр. Ивушки», по факту подтверждено наличие на котельной котлов №1, №2 марки SuperRAC 580, ранее учтенный котел №3 марки Super RAC 580, а также сопутствующее оборудование под данный котел - отсутствует.

1.2.2. Структура и технические характеристики основного оборудования

1.2.2.1 Котельная «мкр. Звездный»

Котельная «мкр. Звездный» - Блочная котельная мощностью 10МВт, расположенная по адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, примерно в 1,5 км на северо-восток от ориентира пос. Красное Поле на участке с кадастровым номером 74:19:0802002:1695.

Рис.2.2.1-1 Схема котельной «мкр. Звездный»

Установленные котлы марки RS-D4000 и RS-D3000 являются водогрейными водотрубными котлами с горизонтальной цилиндрической топкой, работающей под наддувом, и предназначены для производства теплофикационной горячей воды с максимальной температурой до 110°С при допустимом рабочем давлении до 1,6 МПа и работы только в закрытых системах теплоснабжения.

Рис.2.2.1-2 План расположения оборудования котельной «мкр. Звездный»

Таблица 1-1 Перечень теплоснабжающих компаний

| № п/п | Наименование организации | Адрес | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ООО «Эффективные технологии» | 456512, Челябинская область, Сосновский район, поселок Красное Поле, улица Цветочная, дом 3, кабинет 3 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 22 | ООО «Арт Хоум» | 454021, г. Челябинск, ул. Генерала Мартынова, д.9, помещение 2 | Теплоснабжающая (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 33 | ООО «Теплый дом» | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 161 | Теплоснабжающая (выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |
| 44 | ООО «Теплосбыт» | 456440, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. 9 Мая, д. 10, кв. 3 | Теплоснабжающая и теплосетевая организация (транспортировка тепла, обслуживание сетей, выработка тепловой энергии, реализация тепловой энергии) |

Таблица 2.2.1-1 Основное оборудование котельной «мкр. Звездный»

| № | Наименование оборудования | Тип, марка. | Кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел стальной водогрейный Q=4,0 МВт | RS-D4000 | 1 |
| 2 | Котел стальной водогрейный Q=3,0 МВт | RS-D3000 | 2 |
| 3 | Насос котловой Q=140м3/ч Н=11м.вод.ст. N=5,5кВт | NM 4 100/20 A/A | 1 |
| 4 | Насос котловой Q=100м3/ч Н=9 м.вод.ст. N=4кВт | NM 4 80/20 A/A | 2 |
| 5 | Насос сетевой Q=180м3/ч Н=32 м.вод.ст. N=22кВт | NM 100/200 DE | 3 |
| 6 | Насос подпитки Q=8м3/ч Н=45 м.вод.ст. N=1,5кВт | NM -3 ВE | 2 |
| 7 | Насос–дозатор комплексонов Q=2литра/ч Н=100 м.вод.ст. N=0,1кВт | «Etatron» DLX-2-10 | 1 |
| 8 | Емкость запаса раствора комплексоната V=50 л. | ERE-50 | 1 |
| 9 | Емкость запаса воды V=2м3 | ERE-2000 | 2 |
| 10 | Автоматическая установка умягчения воды Q=6,9м3/ч | 9500-2154TMI-1,5”-6 | 1 |
| 11 | Щит управления котельной (БУЗС) |  | 1 |
| 12 | Щит управления насосами |  | 1 |
| 13 | Дозирующая станция Etatron |  | 1 |
| 14 | Na-катионовые фильтры |  | 1 |
| 15 | Датчик расхода (в составе счетчика тепла ТСК-7) Ду200,Ру1,6 МПа | ВЭПС Ду-200 | 1 |
| 16 | Электромагнитный клапан Ду32,Ру1,0 МПа | SM 55636 | 1 |
| 17 | Регулятор давления прямого действия «до себя» Ду25,Ру1,6 МПа | Тип 44-ОВ | 1 |
| 18 | Трехходовой смесительный клапан с электроприводом Ду200,Ру0,6 МПа | DR200GFLA привод М6061 | 1 |
| 19 | Клапан предохранительный Ду25,Ру1,6 МПа | VT 1831 | 1 |
| 20 | Дымоход Ду500 |  | 2 |
| 21 | Дымоход Ду550 |  | 1 |
| 22 | Горелка газовая «Unigas» |  | 1 |
| 23 | Узел учета тепла Ду200 |  | 1 |

Таблица 2.2.1-1Характеристика установленного котельного оборудования

| № | Характеристики | RS-D3000 | RS-D4000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная теплопроизводительность, МВт | 3 | 4 |
| 2 | Вид топлива | Природный газ |  |
| 3 | КПД,% | Согласно графику (см. Рисунок 2.2.1-1) |  |
| 4 | Максимальная температура воды, оC | 110 | 110 |
| 5 | Минимальная температура воды, оC | 50 | 50 |
| 6 | Температура уходящих газов, °C | Согласно графику (см. Рисунок 2.2.1-1) |  |
| 7 | Расход газа,м3/час - минимальный, | 58 | 63 |
| 8 | Расход газа,м3/час -максимальный | 345 | 460 |
| 9 | Гидравлическое сопр. водяного контура, МПа | 0,07 | 0,08 |
| 10 | Аэродинамическое сопротивление топки, кПа | 0,6 | 0,6 |
| 11 | Общая поверхность теплообмена, м2 | 263 | 332 |
| 12 | Объем топки,м3 | 3,94 | 5,7 |
| 13 | Объемная тепл. напрость топки, МВт/м3 | 0,76 | 0,7 |
| 14 | Коэффициент избытка воздуха за котлом, а | не более 1,2 |  |
| 15 | Выбросы СО, мг\м3 | не более 160 |  |
| 16 | Выбросы NOx, мг\м3 | не более 200 |  |
| 17 | Водяной объем котла, л | 817 | 1034 |
| 18 | Расход воды, т\ч - номинальный | 103 | 138 |
| 19 | Расход воды, т\ч - минимальный | 38 | 29 |
| 20 | Эл. мощность газовой горелки, кВт | 8 | 9,7 |
| 21 | Вес котла (без воды),т | 4,9 | 5,7 |

Рисунок 2.2.1-1 График температуры уходящих газов и КПД котла

Рисунок 2.2.1-2 Котел RS-D3000

Исходя из технической характеристики установленного котельного оборудования «мкр. Звездный» номинальная теплопроизводительность 10 МВт устанавливается при расходе природного газа 1150 м3/час, КПД котлов составит 94%, температура уходящих газов 145 °C, потребляемая электрическая энергия горелочных устройств составит 25,7 кВт*ч (без учета насосного оборудования). Более подробное рассмотрение энергозатрат и энергоресурсов при производстве тепловой энергии котельной «мкр. Звездный» рассмотрено в п.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки»

1.2.2.2. Котельная «мкр. Кленовый»

Котельная «мкр. Кленовый» - котельная мощностью 1,4 МВт, расположенная по адресу: Челябинская область, р-н Сосновский, в 200 м на запад от п. Красное Поле на участке с кадастровым номером 74:19:802002:103.

Установленные котлы марки SuperRAC 695 выполнены моноблочным агрегатом с камерой сгорания под давлением, и предназначены для производства теплофикационной горячей воды с максимальной температурой до 120°С при допустимом рабочем давлении до 6 bar.

Таблица 2.2.2-1 Основное оборудование котельной «мкр. Кленовый»

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный Q=0,7 МВт | Super RAC 695 | 2 |
| 2 | Горелка газовая | TBG 85 P | 2 |
| 3 | Насос рециркуляции котла Q=7 м3/ч, Н=7,1 м.вод.ст. N=0,25кВт | TD 32-6(I)/2 | 2 |
| 4 | Насос сетевой Q=30 м3/ч Н=15 м.вод.ст. N=2,2кВт | TD 65-15/2 | 2 |
| 5 | Насосная станция подпитки Q=0,9 м3/ч Н=60 м.вод.ст. N=0,85кВт | JPBasic 3PT | 1 |
| 6 | Бак запаса воды | V=2 м3 | 1 |

Таблица 2.2.2-2 Характеристика установленного котельного оборудования в «мкр. Кленовый»

| № | Характеристики | Super RAC 695 | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | 700 | кВт |
| 2 | Мощность камеры сгорания | 771 | кВт |
| 3 | Противодавление камеры сгорания | 45 | м.бар |
| 4 | Потери давления по воде | 180 | м.бар |
| 5 | Объем воды | 697 | дм3 |
| 6 | Максимальное рабочее давление | 6 | bar |
| 7 | Минимальная допустимая температура обратной воды | 60 | °C |
| 8 | Максимальная допустимая температура | 120 | °C |
| 9 | Вес агрегата без воды | 1310 | кг |

Рисунок 2.2.2-1 Котел SuperRac 695

1.2.2.3 Котельная «мкр. Ивушки»

Котельная «мкр. Ивушки» - котельная мощностью 1,162 МВт, расположенная по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Прудный, ул. Лесопарковая, у д. 2В.

Установленные котлы марки SuperRAC 580 выполнены моноблочным агрегатом с камерой сгорания под давлением, и предназначены для производства теплофикационной горячей воды с максимальной температурой до 120°С при допустимом рабочем давлении до 6 bar.

Исходя из технической характеристики установленного котельного оборудования «мкр. Ивушки» номинальная теплопроизводител ьность 1,162 МВт устанавливается при расходе природного газа 138 м3/час, КПД котлов составит 90,8%, температура уходящих газов 155 °C, потребляемая электрическая энергия составит 12,5 кВт*ч. Более подробное рассмотрение энергозатрат и энергоресурсов при производстве тепловой энергии котельной «мкр. Ивушки» рассмотрено в п.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки».

Рисунок 2.2.3-1 Котел SuperRac 580

Таблица 2.2.3-1 Основное оборудование котельной «мкр. Ивушки»

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный Q=0,581 МВт | SuperRAC580 | 2 |
| 2 | Насос рециркуляции котла Q=8,8 м3/ч, Н=3,6м.вод.ст. N=0,125кВт | TD 32-6(I)/2 | 2 |
| 3 | Насос сетевой Q=33м3/ч, Н=13м.вод.ст. N=2,2кВт | TD 65-15/2 | 2 |
| 4 | Насосная станция подпитки Q=0,9 м3/ч Н=60м.вод.ст. N=0,85кВт | JPBasic 3PT | 2 |
| 5 | Установка дозирования с баком 50л, с дозировочной помпой, с расходомеров | ETKI, TS 91-08M | 1 |
| 6 | Установка умягчения непрерывного действия с регенерацией по расходу | TS 91-08M | 1 |
| 7 | Мембранный расширительный бак, V=500л | WRV-500 | 2 |
| 8 | Бак полиэтиленовый для воды 1000л. |  | 1 |
| 9 | Охладительный колодец 3м3 |  | 1 |
| 10 | Клапан 3-х ходовой Ду100мм, Kv=225м3/ч, ΔP=0,5м.в.ст. | КМ-5-4 | 1 |
| 11 | Предохранительный клапан 2˝, 5атм | Prescor | 4 |
| 12 | Расходомер с импульсным выходом | ETKI-15 | 1 |
| 13 | Расходомер со штуцерами | EKT-20 | 1 |
| 14 | Заслонка поворотная Ду80мм с эл. приводом | Belimo | 3 |
| 15 | Клапан «Бабачка» межфланцевый Ду150мм | BVE | 9 |
| 16 | Клапан «Бабачка» межфланцевый Ду80мм | BVE | 6 |
| 17 | Клапан «Бабачка» межфланцевый Ду50мм | BVE | 6 |
| 18 | Клапан обратный межфланцевый Ду150мм, Py16 | CVE-150 | 2 |
| 19 | Горелка газовая двухступенчатая 170-840кВт тепловой энергии Мощность электродвигателя горелки N=1,1 кВт | TBG 85P «Baltur» | 2 |
| 20 | Рампа с регулятором давления газа, фильтром, с реле минимального давления газа с адаптером |  | 2 |
| 21 | Клапан термозапорный фланцевый, Ду50мм, Py1,6МПа | КТЗ-001-50-02 | 1 |
| 22 | Клапан отсечной электромагнитный, Ду50мм, Py1,6МПа | EVPS 60 608 | 1 |
| 23 | Счетчик коммерческого учета газа Ду50мм Ру1,6МПа Qmax=65 м3/ч | RVG G-40 1/30 | 1 |
| 24 | Счетчик коммерческого учета газа Ду50мм Ру1,6МПа Qmax=100м3/ч | СГ 16МТ-100 | 3 |
| 25 | Регулятор давления газа со встроенным ПЗК и ПСК, Ду50мм, Ру0,6МПа | RG/2MB | 2 |
| 26 | Клапан пружинный сбросной, Ду50мм | ПСК-50С/50 | 1 |
| 27 | Агрегат воздушного отопления с электродвигателем, N=123 Вт | Leo-FB-30V | 2 |
| 28 | Дымовая труба Д328x8, |  | 2 |

Таблица 2.2.3-2 Характеристика установленного котельного оборудования в «мкр. Ивушки»

| № | Характеристики | Super RAC 580 | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | 581 | кВт |
| 2 | Мощность камеры сгорания | 637 | кВт |
| 3 | Противодавление камеры сгорания | 48 | м.бар |
| 4 | Потери давления по воде | 280 | м.бар |
| 5 | Объем воды | 476 | дм3 |
| 6 | Максимальное рабочее давление | 6 | bar |
| 7 | Минимальная допустимая температура обратной воды | 60 | °C |
| 8 | Максимальная допустимая температура | 120 | °C |
| 9 | Вес агрегата без воды | 940 | кг |

1.2.2.5 Транспортабельная блочная котельная

Транспортабельная блочная котельная - установленная тепловая мощность 4,72 МВт расположена в п. Красное Поле на ул. Цветочная, на участке с кадастровым номером 74:19:0806005:422.

На транспортабельной блочной котельной, обеспечивающей теплоснабжение многоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации не имеется следующего оборудования: химводоподготовки, подпиточных насосов, баков запаса теплоносителя. К котельной не подведен водовод и канализация.

Подпитка контура тепловой сети осуществляется сырой водой от скважины находящейся на законсервированной котельной «Центральная» по адресу: Челябинская область, р-н. Сосновский, п. Красное Поле по ул. Цветочная, на участке с кадастровым номером 74:19:0000000:2267.

Рисунок 2.2.5-1 Котел SuperRac 2330

Таблица 2.2.5-1 Основное оборудование транспортабельной блочной котельной

| № | Наименование оборудования | Тип, марка | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котел водогрейный Q=2,358 МВт | SuperRAC 2330 | 2 |
| 2 | Горелка газовая N=6,5 кВт | Weishaupt,G9/1-D ZMD | 2 |
| 3 | Система управления котла с горелкой и системой каскад | Landis&Staefa – RVA43.222 RVA 63.242 | 2 |
| 4 | Силовой щит газогорелочного устройства | 1.VAR Industry | 2 |
| 5 | Насос сетевой |  | 2 |
| 6 | Насос рециркуляции котла, DAB Q=42м3/ч Н=10м.вод.ст. N=3кВт | BPH 120/340.65T | 2 |

Таблица 2.2.5-2 Характеристика установленного котельного оборудования в транспортабельной блочной котельной

| № | Характеристики | Super RAC 2330 | ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальная мощность | 2358 | кВт |
| 2 | Мощность камеры сгорания | 3600 | кВт |
| 3 | Противодавление камеры сгорания | 7,2 | м.бар |
| 4 | Потери давления по воде | 70 | м.бар |
| 5 | Объем воды | - | дм3 |
| 6 | Максимальное рабочее давление | 6 | bar |
| 7 | Минимальная допустимая температура обратной воды | 50 | °C |
| 8 | Максимальная допустимая температура | 115 | °C |
| 9 | Вес агрегата без воды | 3850 | кг |

Таблица 2.3-1 Структура основного оборудования источников тепла

| Источник | Установленная тепловая мощность МВт/Гкал/ч | Расход теплоносителя м3/час | Расход подпиточной линии м3/час | Производительность подпиточной линии м3/час | Объём запаса воды м3 | Мощность установленного эл-ого оборудования кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «мкр. Звездный» | 10,00 / 8,598 | 540 | 8 | 2 | 6,9 | 100 |
| Котельная «мкр. Кленовый» | 1,40 / 1,195 | 60 | 1,8 | 2 | 0,8-1,0 | 15 |
| Котельная «мкр. Ивушки» | 1,162 / 1,000 | 66 | 1,8 | 1 | 0,8-1,0 | 10 |
| Транспортабельная блочная котельная | 4,72 / 4,058 | 60 | Нет | Нет | Нет | 10 |

1.2.3. Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования.

В разделе 2.2 «Структура и технические характеристики основного оборудования» подробно рассмотрена структура основного теплогенерирующего оборудования источников тепловой энергии централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

Существующие котельные соответствуют:

- нормативам градостроительного проектирования Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (утверждены Решением Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области от 20.02.2015 №1);

- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

1.2.4.  Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе».

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 2.4-1.

В 2014 году на котельной «мкр. Звездный» были проведены режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах №1 RS-D3000, №2 RS-D3000, значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой мощности.

По котельной «мкр. Ивушки» предоставлена режимная карта водогрейного котла Super RAC 580 №1, теплопроизводительность 0,5773 Гкал/ч (99,4% от установленной мощности), по котлу Super RAC 580 №2 режимная карта не представлена. Учитывая срок эксплуатации котлов №1, 2, принимаем, что максимальная теплопроизводительность котлов составляет 99,4% от установленной мощности.

Выполнено комиссионное обследование котельной «мкр. Ивушки». Установлено отсутствие котлоагрегата №3 марки Super RAC 580

По котельным «мкр. Кленовый» и Транспортабельной блочной котельной данные о проведении режимно-наладочных испытаний отсутствуют, в ходе проведённого обследования ограничения тепловой мощности не выявлены. Для дальнейших расчетов принимается допущение, что значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой мощности.

1.2.5.  Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующее понятие: «Мощность источника тепловой энергии «нетто» - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды».

Приборы учета расхода тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды на котельных отсутствуют, в связи с чем определить фактические нагрузки на собственные нужды котельных не представляется возможным. Величина нагрузок на собственные нужды большинства котельных рассчитана в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2008 г. № 323"Об утверждении порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии".

1.2.5.1 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Звездный» в таблице 2.5.-1

1.2.5.2 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Кленовый» в таблице 2.5-2

1.2.5.3 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «мкр. Ивушки» в Таблице 2.5-3

1.2.5.4 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды котельной «Центральная» не производится, т.к. Котельная «Центральная» находится в холодной консервации.

1.2.5.5 Расчет тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды Транспортабельной блочной котельной в таблице 2.5-4

1.2.5.6 Сводная информация по объему потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения в таблице 2.5-5.

1.2.6. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса (Таблица 2.6).

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях (в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011) при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения при изменяющемся в течение суток расходе этой воды.

Регулирование отпуска тепловой энергии от котельных «мкр. Звездный», «мкр. Кленовый», «мкр. Ивушки» и транспортабельной блочной котельной осуществляется качественным способом, при котором температура в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети изменяется в соответствии с температурой наружного воздуха.

Насосные и центральные тепловые пункты (ЦТП) в зонах централизованного теплоснабжения №01, 02, 03, 04 отсутствуют. Циркуляция теплоносителя осуществляется сетевыми насосами, установленными на котельных.

Таблица 2.5-1 Исходные данные для расчета

| Исходные данные : |  |  |  |  |  |  |  | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |  |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 3329 |  |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 2,58 |  |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 3,439 |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |  |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |  |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |  |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |  |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |  |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |  |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |  |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |  |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |  |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 9987 |  |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. |  | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал |  | 19,974 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал |  | 83,410 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал |  | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал |  | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал |  | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал |  | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал |  | 9,987 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал |  | 113,371 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % |  | 1,14 |

Таблица 2.5-2 Исходные данные для расчета

| Исходные данные : |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 1444 |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 0,598 |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 2889 |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал | 8,667 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал | 33,428 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал | 2,889 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал | 44,984 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % | 1,56 |

Таблица 2.5-3 Исходные данные для расчета

| Исходные данные : |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 685 |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 0,5 |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 1369 |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал | 4,108 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал | 9,850 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал | 1,369 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал | 15,327 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % | 1,12 |

Таблица 2.5-4 Исходные данные для расчета

| Исходные данные : |  |  |  |  |  |  |  | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kпродi – коэффициент продувки i-го котла, принимаемый для водогрейных котлов |  |  |  |  |  |  |  | 0,003 |
| Qim - ср.кол. тепловой энергии, Гкал, выработанное i-ым котлом за расчетный период |  |  |  |  |  |  |  | 937 |
| Iк - количество котлов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-1 (первого типа) |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Iк-2 (второго типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iк-3 (третьего типа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki – часовая выработка тепловой энергии i-ым котлом (по паспортной характеристике), Гкал; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-1(тип котла) |  |  |  |  |  |  |  | 2,029 |
| Qki-2 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qki-3 (тип котла) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| К' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя до 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 |
| (из горячего состояния) принимаемая в отопительном периоде – 0,3, в неотопительном – 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢ - количество растопок из горячего состояния в расчетном периоде |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| К'' - доля расхода тепловой энергии на одну растопку котла после простоя БОЛЕЕ 12 ч : |  |  |  |  |  |  |  | 0,65 |
| (из холодного состояния) принимаемая в отопительном периоде 0,65, в неотопительном 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N¢¢ - количество растопок из холодного состояния в расчетном периоде (5 - периодический запуск). |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Vо - объем отапливаемого помещения (рабочей зоны) без учета котельного зала, м3 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| qо - удельная отопительная характеристика здания при tр.о = -30оС |  |  |  |  |  |  |  | 0,1 |
| принимается для объема здания 2-10 тыс.м3 – 0,1; 10-15 тыс.м3 – 0,08 ккал/(м3чоС); |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tр.о. расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -32 |
| a - поправочный коэффициент на температуру наружного воздуха для |  |  |  |  |  |  |  | 0,96 |
| проектирования отопления принимается по нижеприведенным данным: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tро оС | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |  |  |
| a | 2,05 | 1,67 | 1,45 | 1,29 | 1,17 | 1,08 |  |  |
| tро оС | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 | -55 |  |  |
| a | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,8 |  |  |
| tвн – температура воздуха внутри помещения |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| tср - средняя за расчетный период температура наружного воздуха, оС; |  |  |  |  |  |  |  | -6,5 |
| rмес - продолжительность отопления, ч. |  |  |  |  |  |  |  | 5232 |
| aq - норма расхода горячей воды на одну душевую сетку м3/сут |  |  |  |  |  |  |  | 0,27 |
| Nq - количество душевых сеток |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Kq - коэффициент использования душевых |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Gn - норма расхода горячей воды на 1 человека в смену |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| M- численность работающих человек в сутки (с учетом бригады СЭС) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| tг -температура горячей , оС |  |  |  |  |  |  |  | 60 |
| tхв - температура исходной воды, оС |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| св - теплоемкость воды, ккал/кгоС |  |  |  |  |  |  |  | 0,999 |
| Тq - продолжительность расчетного периода, сут |  |  |  |  |  |  |  | 351 |
| рв- плотность воды, т/м3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Qпроизв. - количество тепловой энергии, Гкал, выработанное котельной за расчетный период. |  |  |  |  |  |  |  | 1874 |
| Расчётные значения |  |  |  |  |  |  | Ед. измер. | Значение |
| Потери тепловой энергии с продувочной водой |  |  |  |  |  | Qпрод | Гкал | 5,622 |
| Расход тепловой энергии за расчетный период на растопку котлов |  |  |  |  |  | Qраст | Гкал | 12,580 |
| Час. расход тепловой энергии на отопление (помещения котельной) |  |  |  |  |  | Qо | Гкал | 0,000 |
| Расчёт (расхода тепловой энергии на отопление за расчетный период) "∑Qомес" |  |  |  |  |  | Qо расч. Пер. | Гкал | 0,000 |
| Потери тепловой энергии котлоагрегатами |  |  |  |  |  | Qкатп | Гкал | 0,000 |
| Расход тепловой энергии на хозяйственно-бытовые нужды |  |  |  |  |  | Qх | Гкал | 0,000 |
| Прочие потери |  |  |  |  |  | Qпр | Гкал | 1,874 |
| Общий расход тепловой энергии на собственные нужды |  |  |  |  |  | Qсн | Гкал | 20,075 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной |  |  |  |  |  |  | % | 1,07 |

Таблица 2.5-5 Сводная информация по объему потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 8,598 | 8,598 | 0,098 | 1,14 | 8,500 |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 1,195 | 1,195 | 0,019 | 1,56 | 1,176 |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 1,000 | 1,000 | 0,015 | 1,12 | 0,985 |
| 4 | Транспортабельная блочная котельная | 4,058 | 4,058 | 0,043 | 1,07 | 4,015 |

Таблица 2.5-6 Параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения

| Источник | Наименование оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котла, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная «мкр. Звездный» | RS-D3000 | 2,58 | 2,580 | 0,000 |
|  | RS-D3000 | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
|  | RS-D4000 | 3,439 | 3,439 | 0,000 |
| ИТОГО |  | 8,598 | 8,598 | 0,000 |
| Котельная «мкр. Кленовый» | Super RAC 695 | 0,598 | 0,598 | 0,000 |
|  | Super RAC 695 | 0,598 | 0,598 | 0,000 |
| ИТОГО |  | 1,195 | 1,195 | 0,000 |
| Котельная «мкр. Ивушки» | Super RAC 580 | 0,500 | 0,497 | 0,003 |
|  | Super RAC 580 | 0,500 | 0,497 | 0,003 |
| ИТОГО |  | 1,000 | 0,994 | 0,006 |
| Транспортабельная блочная котельная | Super RAC 2330 | 2,029 | 2,029 | 0,000 |
|  | Super RAC 2330 | 2,029 | 2,029 | 0,000 |
| ИТОГО |  | 4,058 | 4,058 | 0,000 |

Таблица 2.6.3-1 – Срок службы оборудования прочих муниципальных и ведомственных котельных, по состоянию на начало 2023 г.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № | марка котлов | год ввода в эксплуатацию | срок службы, лет | средневзвешенный срок службы, по состоянию на 01.01.2023 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 1 | RS-D3000 | 2015 | 6 | 7 |
|  |  | 2 | RS-D3000 | 2015 | 6 |  |
|  |  | 3 | RS-D4000 | 2015 | 6 |  |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 1 | Super RAC 695 | 2017 | 4 | 5 |
|  |  | 2 | Super RAC 695 | 2017 | 4 |  |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 1 | Super RAC 580 | 2018 | 3 | 4 |
|  |  | 2 | Super RAC 580 | 2018 | 3 |  |
| 4 | Транспортабельная блочная котельная | 1 | Super RAC 2330 | 2017 | 4 | 5 |
|  |  | 2 | Super RAC 2330 | 2017 | 4 |  |

Климатическая характеристика Краснопольского сельского поселения Температурный режим.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ср. годовая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднемесячная | -15,4 | -14,1 | -8 | 2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| Абсолютный максимум | 5 | 7 | 12 | 27 | 34 | 35 | 39 | 36 | 30 | 26 | 14 | 5 | - |
| Абсолютный минимум | -44 | -45 | -40 | -26 | -10 | -1 | 2 | -1 | -9 | -23 | -40 | -43 | - |

Средняя годовая температура воздуха составляет 1,6 oС. Абсолютный максимум плюс 39 oС, абсолютный минимум - минус 45 oС. Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 oС происходит в первой декаде апреля, осенью – в третьей декаде октября и составляет 196 дней. Переход среднесуточной температуры воздуха через 5 oС происходит в третьей декаде апреля, осенью – в первой декаде октября и составляет 165 дней.

Устойчивый снежный покров устанавливается и держится в течение 150 дней. Средняя максимальная высота снежного покрова равна 35 см. Средняя продолжительность безморозного периода равна 120 дням. Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. Среднегодовой радиационный баланс - 35-36 ккал/см2.

Нормативная глубина сезонного промерзания для глин и суглинков – 1,75м, для песков гравелистых – 2,28 м, для крупнообломочных грунтов – 2,58 м.

Ветровой режим. В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и северо-западные ветры. Летом ветры неустойчивы по направлению. Среднегодовая скорость ветра 3,5-4,5 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищенности места в пределах 15-20 дней. Преобладающие направления ветров – южное, юго-западное, западное и северо-западное. Наибольшая скорость ветра за год составляет 18 м/сек., за 10 лет – 23 м/сек, за 20 лет – 24 м/сек. Средняя скорость ветра за год 3,8 м/сек.

Котельные и инженерные сети Краснопольского сельского поселения спроектированы по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» относительно г. Челябинск РФ: - климатический район - IВ; - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки) - -34oС; -средняя температура наружного воздуха за отопительный период - -6,5оС; - продолжительность отопительного периода – 218 суток.

В соответствии с приказом Министерства строительства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 ноября 2018г. №763 СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология" изменены расчетные параметры расчетные климатические параметры холодного периода года, расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции (температура наиболее холодной пятидневки) - -32oС. Температурные графики котельных также необходимо рассчитать на -32 oС –  (Таблица 2.7.)

Расчет и обоснование температурного графика

Расчет температурного графика выполняется в соответствии с методикой приведенной в справочнике «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей» (Глава 4, п. 4.4) (Далее – Методика).

Отопительный график качественного регулирования рассчитывается по формулам:

Температура прямой воды

t1=1+upt3+upt2;	[Формула 2.7-1]

Температура после узла смешения на ИТП

t3=tн+0,5t3р+t2рtв-tнtв-tн.р.+0,5t3р+t2р+2tв(tв-tнtв-tн.р.)11+0,25;	[Формула 2.7-2]

Температура обратной воды

t2=t3-t3р-t2рtв-tнtв-tн.р.; 				[Формула 2.7-3]

Для систем теплопотребления, оборудованных конвективно-излучающими приборами и подключенных к тепловой сети непосредственно, up= 0 и t1=t3

На основании Методики, исходным данным СП 131.13330.2018, температурному режиму котельных 95/70 построим отопительный температурный график:

Таблица 2.7. Расчетная температура

| Республика, край, область, пункт, административный округ | Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью |  | Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 | Абсолютная мини- мальная температура воздуха, °С | Средняя суто чная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °С | Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, °С, периода со средней суточной температурой воздуха |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0°С |  | 8°С |  | 10°С |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура | продолжительность | средняя температура |
|  | 0,98 | 0,92 | 0,98 | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Челябинск* | -40 | -37 | -36 | -32 | -20 | -48 | 10,1 | 158 | -10,3 | 212 | -6,6 | 229 | -5,5 |

Таблица 2.7 – 1 Отопительный график качественного регулирования

| Температура наружного воздуха, °С | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °С | Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °С |
| --- | --- | --- |
| 8 | 42,2 | 36,5 |
| 7 | 43,7 | 37,5 |
| 6 | 45,2 | 38,5 |
| 5 | 46,7 | 39,5 |
| 4 | 48,2 | 40,5 |
| 3 | 49,6 | 41,5 |
| 2 | 51,1 | 42,4 |
| 1 | 52,5 | 43,4 |
| 0 | 53,9 | 44,3 |
| -1 | 55,3 | 45,2 |
| -2 | 56,7 | 46,1 |
| -3 | 58,1 | 47,0 |
| -4 | 59,4 | 47,9 |
| -5 | 60,8 | 48,8 |
| -6 | 62,1 | 49,6 |
| -7 | 63,5 | 50,5 |
| -8 | 64,8 | 51,4 |
| -9 | 66,1 | 52,2 |
| -10 | 67,5 | 53,0 |
| -11 | 68,8 | 53,9 |
| -12 | 70,1 | 54,7 |
| -13 | 71,4 | 55,5 |
| -14 | 72,7 | 56,3 |
| -15 | 73,9 | 57,1 |
| -16 | 75,2 | 57,9 |
| -17 | 76,5 | 58,7 |
| -18 | 77,8 | 59,5 |
| -19 | 79,0 | 60,3 |
| -20 | 80,3 | 61,1 |
| -21 | 81,5 | 61,8 |
| -22 | 82,8 | 62,6 |
| -23 | 84,0 | 63,3 |
| -24 | 85,3 | 64,1 |
| -25 | 86,5 | 64,9 |
| -26 | 87,7 | 65,6 |
| -27 | 88,9 | 66,3 |
| -28 | 90,2 | 67,1 |
| -29 | 91,4 | 67,8 |
| -30 | 92,6 | 68,6 |
| -31 | 93,8 | 69,3 |
| -32 | 95,0 | 70,0 |

Рис. 2.7-1 Отопительный график качественного регулирования

Данный график применим для двухтрубных водяных тепловых сетей с преобладающей тепловой нагрузкой на отопление и вентиляцию. При наличии нагрузки на горячее водоснабжение график температур воды в подающей линии в теплый период отопительного сезона спрямляют так, чтобы была обеспечена необходимая температура потребляемой горячей воды в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Наиболее часто встречаемая температура подающего трубопровода принятая на котельных Челябинской области в теплый период составляет 70 oС. Построенный температурный график по данным параметрам, изображенный на Рис.2.7-2 качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС, применим к использованию в системах с низким коэффициентом среднечасовой нагрузки горячего водоснабжения к расчетной отопительной нагрузке (α), т.е. при α<0,1.

При соотношении среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение и расчетного расхода теплоты на отопление α, лежащего в пределах 0,1<α<0,3, необходимо ввести повышенный скорректированный температурный график.

График температуры воды при центральном качественном регулировании по совместной нагрузке отопления и горячего водоснабжения рассчитывается в зависимости от значения соотношения среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление жилых зданий, расположенных в зоне теплоснабжения. При расчете графиков температур принимают: начало и конец отопительного сезона при температуре наружного воздуха 8 оС ; температуру внутреннего воздуха отапливаемых зданий для жилых районов 20 °С при расчетной наружной температуре для отопления не менее 30 oС и при температуре наружного воздуха -32 оС

Температурный график внутри многоквартирных жилых домов после ИТП регламентируется «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» утвержденных Постановлением Госстроя РФ № 170 от 27.09.2003. и будет отличен от представленного температурного графика 95/70 с учетом повышающего коэффициента на Рис.2.7-3

Рис. 2.7-2 График качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС

Рис. 2.7-3 График качественного регулирования 95/70 с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС с учетом повышающего коэффициента.

При расчете графика температуры воды в подающем трубопроводе следует вводить поправку, учитывающую влияние ветра (при скорости его VH более 5 м/с) на тепловые потери здания. С учетом этой поправки температура воды в подающем трубопроводе рассчитывается по формуле:

t1=tн+(tн-tв)Vв-5100						[Формула 2.7-1]

В качестве примера проведем расчеты температуры подающего трубопровода, при скорости ветра менее 5 м/с, 6 м/с, 10 м/с, 14 м/с, 18 м/с, 22 м/с, 26 м/с. При отопительном графике без повышающего коэффициента, результаты приведены в Таблице 2.7-2. При температурном графике с минимальной температурой подающего трубопровода 70оС с учетом повышающего коэффициента, результаты приведены в Таблице 2.7-3.

1.2.7.1. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Звездный»

При обследовании зоны теплоснабжения №02 выявлено изменение проектных нагрузок в системе теплоснабжения, выявлено отсутствие возможности регулирования горелочных устройств. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,3, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного от +8 оС до -2 оС, при температуре подающего теплоносителя + 67 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -1,6 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.1 – 1

Таблица 2.7 – 2 Расчетная температура подающего трубопровода отопительного графика без повышающего коэффициента в зависимости от скорости ветра

| Тн.в. | менее 5м/с | 6 м/с | 10 м/с | 14 м/с | 18 м/с | 22 м/с | 26 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 42,2 | 42,4 | 43,3 | 44,2 | 45,1 | 46,0 | 46,9 |
| 7 | 43,7 | 44,0 | 44,9 | 45,9 | 46,8 | 47,8 | 48,7 |
| 6 | 45,2 | 45,5 | 46,5 | 47,5 | 48,5 | 49,5 | 50,5 |
| 5 | 46,7 | 47,0 | 48,1 | 49,1 | 50,2 | 51,3 | 52,3 |
| 4 | 48,2 | 48,5 | 49,6 | 50,7 | 51,9 | 53,0 | 54,1 |
| 3 | 49,6 | 49,9 | 51,1 | 52,3 | 53,5 | 54,7 | 55,9 |
| 2 | 51,1 | 51,4 | 52,6 | 53,9 | 55,1 | 56,4 | 57,6 |
| 1 | 52,5 | 52,8 | 54,1 | 55,4 | 56,7 | 58,0 | 59,3 |
| 0 | 53,9 | 54,2 | 55,6 | 57,0 | 58,3 | 59,7 | 61,0 |
| -1 | 55,3 | 55,7 | 57,1 | 58,5 | 59,9 | 61,3 | 62,7 |
| -2 | 56,7 | 57,1 | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 62,9 | 64,4 |
| -3 | 58,1 | 58,5 | 60,0 | 61,5 | 63,0 | 64,5 | 66,1 |
| -4 | 59,4 | 59,8 | 61,4 | 63,0 | 64,6 | 66,1 | 67,7 |
| -5 | 60,8 | 61,2 | 62,8 | 64,5 | 66,1 | 67,7 | 69,4 |
| -6 | 62,1 | 62,6 | 64,3 | 65,9 | 67,6 | 69,3 | 71,0 |
| -7 | 63,5 | 63,9 | 65,7 | 67,4 | 69,1 | 70,9 | 72,6 |
| -8 | 64,8 | 65,3 | 67,1 | 68,9 | 70,6 | 72,4 | 74,2 |
| -9 | 66,1 | 66,6 | 68,5 | 70,3 | 72,1 | 74,0 | 75,8 |
| -10 | 67,5 | 67,9 | 69,8 | 71,7 | 73,6 | 75,5 | 77,4 |
| -11 | 68,8 | 69,3 | 71,2 | 73,2 | 75,1 | 77,1 | 79,0 |
| -12 | 70,1 | 70,6 | 72,6 | 74,6 | 76,6 | 78,6 | 80,6 |
| -13 | 71,4 | 71,9 | 73,9 | 76,0 | 78,1 | 80,1 | 82,2 |
| -14 | 72,7 | 73,2 | 75,3 | 77,4 | 79,5 | 81,6 | 83,7 |
| -15 | 73,9 | 74,5 | 76,6 | 78,8 | 81,0 | 83,1 | 85,3 |
| -16 | 75,2 | 75,8 | 78,0 | 80,2 | 82,4 | 84,6 | 86,8 |
| -17 | 76,5 | 77,1 | 79,3 | 81,6 | 83,8 | 86,1 | 88,4 |
| -18 | 77,8 | 78,3 | 80,7 | 83,0 | 85,3 | 87,6 | 89,9 |
| -19 | 79,0 | 79,6 | 82,0 | 84,3 | 86,7 | 89,1 | 91,4 |
| -20 | 80,3 | 80,9 | 83,3 | 85,7 | 88,1 | 90,5 | 92,9 |
| -21 | 81,5 | 82,1 | 84,6 | 87,1 | 89,5 | 92,0 | 94,5 |
| -22 | 82,8 | 83,4 | 85,9 | 88,4 | 90,9 | 93,5 | 95,0 |
| -23 | 84,0 | 84,7 | 87,2 | 89,8 | 92,3 | 94,9 | 95,0 |
| -24 | 85,3 | 85,9 | 88,5 | 91,1 | 93,7 | 95,0 | 95,0 |
| -25 | 86,5 | 87,2 | 89,8 | 92,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -26 | 87,7 | 88,4 | 91,1 | 93,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -27 | 88,9 | 89,6 | 92,4 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -28 | 90,2 | 90,9 | 93,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -29 | 91,4 | 92,1 | 94,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -30 | 92,6 | 93,3 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -31 | 93,8 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -32 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

Таблица 2.7 – 3 Расчет температуры подающего трубопровода, при различной скорости ветра

| Тн.в. | Менее 5м/с | 6 м/с | 10 м/с | 14 м/с | 18 м/с | 22 м/с | 26 м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 7 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 6 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 5 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,5 |
| 1 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,3 | 71,7 |
| 0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 71,4 | 72,9 |
| -1 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 71,1 | 72,6 | 74,0 |
| -2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,7 | 72,2 | 73,7 | 75,2 |
| -3 | 70,0 | 70,0 | 70,3 | 71,8 | 73,3 | 74,9 | 76,4 |
| -4 | 70,0 | 70,0 | 71,3 | 72,9 | 74,4 | 76,0 | 77,6 |
| -5 | 70,3 | 70,7 | 72,3 | 73,9 | 75,5 | 77,1 | 78,7 |
| -6 | 71,2 | 71,7 | 73,3 | 75,0 | 76,6 | 78,3 | 79,9 |
| -7 | 72,2 | 72,6 | 74,3 | 76,0 | 77,7 | 79,4 | 81,1 |
| -8 | 73,1 | 73,6 | 75,3 | 77,0 | 78,8 | 80,5 | 82,2 |
| -9 | 74,1 | 74,5 | 76,3 | 78,1 | 79,8 | 81,6 | 83,4 |
| -10 | 75,0 | 75,5 | 77,3 | 79,1 | 80,9 | 82,7 | 84,5 |
| -11 | 76,0 | 76,4 | 78,3 | 80,1 | 82,0 | 83,8 | 85,6 |
| -12 | 76,9 | 77,4 | 79,3 | 81,1 | 83,0 | 84,9 | 86,8 |
| -13 | 77,8 | 78,3 | 80,2 | 82,2 | 84,1 | 86,0 | 87,9 |
| -14 | 78,8 | 79,3 | 81,2 | 83,2 | 85,1 | 87,1 | 89,0 |
| -15 | 79,7 | 80,2 | 82,2 | 84,2 | 86,2 | 88,1 | 90,1 |
| -16 | 80,6 | 81,1 | 83,2 | 85,2 | 87,2 | 89,2 | 91,3 |
| -17 | 81,5 | 82,1 | 84,1 | 86,2 | 88,2 | 90,3 | 92,4 |
| -18 | 82,5 | 83,0 | 85,1 | 87,2 | 89,3 | 91,4 | 93,5 |
| -19 | 83,4 | 83,9 | 86,0 | 88,2 | 90,3 | 92,4 | 94,6 |
| -20 | 84,3 | 84,8 | 87,0 | 89,2 | 91,3 | 93,5 | 95,0 |
| -21 | 85,2 | 85,7 | 87,9 | 90,2 | 92,4 | 94,6 | 95,0 |
| -22 | 86,1 | 86,7 | 88,9 | 91,1 | 93,4 | 95,0 | 95,0 |
| -23 | 87,0 | 87,6 | 89,8 | 92,1 | 94,4 | 95,0 | 95,0 |
| -24 | 87,9 | 88,5 | 90,8 | 93,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -25 | 88,8 | 89,4 | 91,7 | 94,1 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -26 | 89,7 | 90,3 | 92,7 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -27 | 90,6 | 91,2 | 93,6 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -28 | 91,5 | 92,1 | 94,5 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -29 | 92,4 | 93,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -30 | 93,2 | 93,9 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -31 | 94,1 | 94,8 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| -32 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |

Рис. 2.7.1 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Звездный»

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность системы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

1.2.7.2. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Кленовый»

При обследовании зоны теплоснабжения №03 выявлено изменение проектных нагрузок в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,22, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до 0 оС, при температуре подающего теплоносителя + 65 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -0,5 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график изображенный на Рис. 2.7.2 – 1

Рис. 2.7.2 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Кленовый»

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность системы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно Режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

1.2.7.3 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «мкр. Ивушки»

При обследовании зоны теплоснабжения №04 выявлено изменение проектных нагрузок в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,20, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов. В соответствии с полученными данными, выполнена корректировка проектного режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до -5 оС, при температуре подающего теплоносителя + 70 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -6,3 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.2 – 1

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно Режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

Рис. 2.7.3 – 1 Предлагаемый температурный график «мкр. Ивушки»

1.2.7.4 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельной «Центральная»

При обследовании зоны теплоснабжения №01 во время работы от котельной «Центральная», выявлено, что котельная работала по отопительному графику 95/70. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,1, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов.

В соответствии с полученными данными о работе котельной в период 2014-2016гг, выполнена корректировка гидравлического режима, выполнена разработка нового графика температур сетевой воды.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, при температурах наружного воздуха от +8 оС до -5 оС, при температуре подающего теплоносителя + 60 оС полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуры в помещениях. По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -4,3 оС.

На основании вышеизложенного предлагается температурный график, изображенный на Рис. 2.7.2 – 1

Предлагаемый температурный график позволяет обеспечить энергоэффективность системы теплоснабжения, снизить потери тепловой энергии, обеспечить нормируемые показатели ГВС и температуры в помещениях. При условии выдерживания расходов теплоносителя на источнике теплоснабжения, заданного гидравлического перепада и давления в обратном трубопроводе, согласно Режимной карты, приведенной в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

Рис. 2.7.2 – 1 Предлагаемый температурный график котельная «Центральная»

1.2.7.5 Способ регулирования отпуска тепловой энергии от транспортабельной блочной котельной

При обследовании зоны теплоснабжения №01 уточнены нагрузки в системе теплоснабжения. Отношение суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление составляет 0,1, расчетная температура наружного воздуха -32 оС, выполнено обследование оборудования тепловых пунктов.

На основании эксплуатационных данных, в переходный период, и при температурах наружного воздуха от +8 оС до -10 оС, в системе поддерживается температура подающего теплоносителя + 74 оС.

Действующий температурный и гидравлический режим, обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной, не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения, в связи с чем в Зоне теплоснабжения №01 имеются повышенные гидравлические и тепловые потери при работе от транспортабельной блочной котельной. Гибкая регулировка не возможна по причине отсутствия регулирующих устройств на горелках, отсутствия регулирующих устройств на насосном оборудовании.

По расчетным данным температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -12,2 оС.

Исходя из технических характеристик транспортабельной блочной котельной возможен только следующий температурный график, изображенный на Рис. 2.7.5 – 1.

Режимная карта транспортабельной блочной котельной приведена в Части 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Книги 1.

Рис. 2.7.5 – 1 Температурный график транспортабельной блочной котельной

1.2.8.  Среднегодовая загрузка оборудования

Таблица 2.8 – 1 Среднегодовая загрузка оборудования

| Наименование источника тепла | Установлен ная тепловая мощность, Гкал/ч | Нагрузка, в т.ч. потери, Гкал/ч | Среднегодовая загрузка оборудования, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная "мкр. Звездный" | 8,598 | 13354/(218*24) =2,552 | 29,332 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | 1,195 | 2888,89/(218*24) =0,552 | 46,192 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | 1,000 | 1369,3/(218*24) =0,262 | 26,200 |
| Транспортабельная блочная котельная | 4,058 | (2059,18) /(218*24) =0,394 | 9,709 |

Среднегодовая загрузка рассчитывается исходя из полного использования располагаемой мощности, т.е. при задействовании всех имеющихся на источнике котлоагрегатов в режиме номинальной теплопроизводительности.

Исходя из полученных данных Транспортабельная блочная котельная имеет эффективность 9,709% что свидетельствует о избыточной установленной мощности на котельной. Эффективность работы котельного оборудования определяется главным образом временем работы котлов при максимальном КПД.

В ранее рассмотренном п.2.2.5 транспортабельная блочная котельная имеет 2 котла Super RAC 2330 мощностью 2,358 МВт (2,029 Гкал/ч) каждый, без возможности регулировки. В ходе обследования установлено, что двигатель на горелочном устройстве установлен мощностью 6,5 кВт, вместо двигателя 8,5 кВт, горелочное устройство не имеет регулировки по выработке мощности.

На котельной «Центральная» установлено 6 котлов НР-18, номинальной мощностью 0,65 Гкал/ч, в отопительный период фактически задействовано 2 котла, установленные горелки БИГ-2-8 обеспечивают регулировку мощности котла от 30% до 100% в ручном режиме.

Более подробный анализ работы котельных в Зоне теплоснабжения №01 представлен в п.6 «Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки».

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

На котельных «мкр. Ивушки» и «мкр. Кленовый» установлен технологический учет тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, что позволяет корректно оценивать и анализировать баланс тепловой энергии. Установлен теплосчетчик с комплектом термопреобразователей ТБН Энергосервис, характеристики которых соответствуют требованиям, предъявляемым к современным узлам учета.

На котельной «мкр. Звездный» в 2015г. установлен коммерческий учет Тепловычислитель ВКТ 5, Счетчик ВСКМ - 50-90Д, на момент обследования счетчик находится в нерабочем состоянии. Проведение технического учета отпуска тепловой энергии не представляется возможным.

На транспортабельной блочной котельной приборы учета не установлены.

Межповерочный интервал для существующих ПУ составляет 4 года.

Коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии котельных не предусмотрен.

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Теплоснабжающими организациями не предоставлены журналы отказов и восстановления оборудования источников.

В Краснопольском сельском поселении в зимнее время наблюдаются продолжительные отключения электрической энергии, в основном связанные с повреждением оборудования из-за погодных явлений. За отопительный период 2022-2023гг. произошло 2 продолжительных отключений электроэнергии на котельных. Дизель генераторное устройство (ДГУ) имеется на котельной «мкр. Кленовый», и «мкр. Ивушки». ДГУ работает полностью в автоматическом режиме.

По данным Администрации Краснопольского сельского поселения, за отопительные периоды с 2014 г. по настоящее время, не зафиксировано отказов оборудования источников тепловой энергии, повлекших перемерзание тепловых сетей, нарушение теплоснабжения потребителей.

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источника тепловой энергии отсутствуют.

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей.

На территории Краснопольского сельского отсутствуют источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии.

1.3. Тепловые сети, сооружения на них

1.3.1. Описание изменений технических характеристик тепловых сетей и сооружений на них, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 2019 г.-2020 г. была построена теплотрасса 2Ду300мм, протяженностью 670,0 п.м. (в двухтрубном исчислении) для подключения детского сада по адресу: ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б к системе теплоснабжения от котельной «мкр.Звездный»

По итогам выполненного обследования тепловых сетей, методом шурфования, уточнены фактические протяженности тепловых сетей:

- от котельной «Центральная» - протяженность тепловых сетей составляет 1314 п.м. (в состоянии холодной консервации);

- от котельной «мкр. Звездный» - протяженность тепловых сетей составляет 1599,1 п.м.

1.3.2. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения.

В Краснопольском сельском поселении тепловые сети спроектированы и соответствуют нормативными документами:

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области (утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014 «Об утверждении Нормативов градостроительного проектирования Челябинской области»);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области (утверждены Решением Совета депутатов Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области от 20.02.2015 №1);

- СП 131.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СП 124.13330.2013 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети";

- СП 89.13330.2012 актуализированная редакция СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- Постановление правительства РФ от 20.11.2000г. № 848 «Правила охраны газораспределительных сетей».

Система теплоснабжения двухтрубная. Тип системы теплоснабжения – закрытый. Присоединение отопительных приборов потребителей к тепловым сетям осуществлено по зависимой схеме. Температурный график 95/70 оС.

1.3.3. Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Электронные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии не предусмотрены.

Электронные и (или) бумажные карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки

Тепловые сети – двухтрубные, из стальных трубопроводов в тепловой изоляции.

Компенсация температурных расширений трубопроводов – П-образные компенсаторы и самокомпенсация.

В зонах жилой застройки прокладка трубопроводов принята подземная в сборных железобетонных непроходных каналах заводского изготовления. Тепловая изоляция, в основном, из минераловатных матов, имеются незначительные участки в ППУ и ППМ изоляции.

В качестве гидроизоляции лотков используется рубероид, бикрост и битум. Отсутствие резервирования и высокая степень износа отдельных участков тепловых сетей отрицательно сказывается на надежности.

Краткая характеристика грунтов в местах прокладки тепловых сетей

Территория Краснопольского сельского поселения относится к зоне развития гранитного массива, с участием аллювиальных, палеогеновых и интрузивных пород. Мощность аллювиальных отложений достигает 1,5-3 м. Залегание пород линзообразное, либо косослоистое. Палеогеновые отложения распространены в виде отдельных линз. Глубина залегания непостоянна и не превышает в среднем 2-3 м. Нормативная глубина промерзания грунтов — 1,9 м. На глубине 3,0 – 5,0 м песок, глина, суглинок.

Определение удельной материальной характеристики тепловых сетей.

Универсальным показателем, позволяющим сравнивать системы транспортировки теплоносителя, отличающиеся масштабом теплофицируемого района, является удельная материальная характеристика сети (м²/Гкал/ч), равная

µ=MQсуммp							[Формула 2.7-1]

где Qсуммp– присоединённая тепловая нагрузка, Гкал/ч

М – материальная характеристика сети, равная

M=i=1i=ndili							[Формула 2.7-1]

где di – диаметр i-ого участка трубопровода тепловых сетей, м;

li – протяжённость i-ого участка трубопровода тепловых сетей, м.

Этот показатель является одним из индикаторов эффективности централизованного теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче (транспорте) по тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного применения централизованного теплоснабжения. Зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется не превышением приведенной материальной характеристики в зоне действия котельной на уровне 100 м²/Гкал/час. Зона предельной эффективности ограничена 200 м²/Гкал/ч. Значение приведенной материальной характеристики, превышающей 200 м²/Гкал/ч свидетельствует о целесообразности применения индивидуального теплоснабжения. В то же время применение в системе теплоснабжения труб с ППУ, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м²/Гкал/ч.

По итогам проведенного расчета удельной материальной характеристики, котельные «мкр. Звездный», «мкр. Ивушки» имеют отличные показатели, котельная «Центральная» и котельная «мкр. Кленовый» приемлемые показатели (таблица 2.1)

Таблица 3.1 – 1 Характеристики тепловой сети

| Наименование | Тип прокладки. Вид изоляции. | Условный диаметр, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении L, м | Материальная характеристика в двухтрубном исчислении Dн×L, м² | год ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплотрассы к детскому саду в мкр.Звездный от котельной «мкр.Звездный) Краснопольского сельского поселения Сосновского района в существующую теплотрассу 2Ду300мм | не проходной канал минераловатная | 300 | 670,0 | 201 | 2019 |

Таблица 3.2 – 1 Протяженности тепловых сетей в контурах котельных:

|  | Наименование контура теплоснабжения | Зона теплоснабжения | Диаметры тепловых сетей, мм | Длина трубопроводов в двухтрубном исчислении L, п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 02 | 100 - 300 | 1599,1 |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 03 | 80 - 200 | 602,5 |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 04 | 80 - 150 | 130,0 |
| 4 | Котельная «Центральная» и Транспортабельная блочная котельная | 01 | 65 - 200 | 1314,0 |

Таблица 3.2.-2

| № п/п | Наименование теплоисточника | Объем тепловой сети, м³ | Протяженность тепловых сетей, м | Материальная характеристика, м² | Удельная материальная характеристика, м²/Гкал/ч | Расчетная присоединенная нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 149,49 | 1599,1 | 372,82 | 48,20 | 7,734 |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 13,98 | 602,5 | 68,26 | 208,12 | 0,328 |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 2,87 | 130,0 | 15,23 | 32,13 | 0,474 |
| 4 | Котельная «Центральная» и Транспортабельная блочная котельная | 56,10 | 1314,0 | 206,89 | 143,68 | 1,440 |

Таблица 2.1. Параметры тепловой сети котельной «мкр. Звездный»

| № п/п | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Условный диаметр, мм | от 100 до 300 |
| 2. | Материал | Сталь |
| 3. | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
| 4. | Конструкция | тупиковая |
| 5. | Степень резервируемости | нерезвированая |
| 6. | Количество магистральных выводов | 1 |
| 7. | Общая протяженность сетей, м | 1599,1 |
| 8. | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | до 2-х |
| 9. | Год начала эксплуатации | 2017 |
| 10. | Тип изоляции | Минеральная вата, рубероид |
| 11. | Тип прокладки | Подземная |
| 12. | Характеристика грунта | Песчано-глинистый |
| 13. | Материальная характеристика, м2 | 372,82 |
| 14. | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 7,734 |

Таблица 2.2. Параметры тепловой сети котельной «мкр. Кленовый»

| № п/п | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Условный диаметр, мм | от 80 до 200 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезвированая |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 602,5 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | до 2-х |
|  | Год начала эксплуатации | 2018 |
|  | Тип изоляции | Минеральная вата, рубероид |
|  | Тип прокладки | Подземная |
|  | Характеристика грунта | Песчано-глинистый |
|  | Материальная характеристика, м2 | 68,26 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,328 |

Таблица 2.3. Параметры тепловой сети котельной «Центральная» и Транспортабельной блочной котельной

| № п/п | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Условный диаметр, мм | от 65 до 200 |
|  | Материал | Сталь |
|  | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
|  | Конструкция | тупиковая |
|  | Степень резервируемости | нерезвированая |
|  | Количество магистральных выводов | 1 |
|  | Общая протяженность сетей, м | 1314,0 |
|  | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | до 2-х |
|  | Год начала эксплуатации | 1988 |
|  | Тип изоляции | Минеральная вата, рубероид |
|  | Тип прокладки | Подземная |
|  | Характеристика грунта | Песчано-глинистый |
|  | Материальная характеристика, м2 | 206,89 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,44 |

Таблица 2.4. Параметры тепловой сети котельной «мкр. Ивушки»

| № п/п | Параметр | Характеристика, значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Условный диаметр, мм | от 80 до 150 |
| 2. | Материал | Сталь |
| 3. | Схема исполнения тепловой сети | двухтрубная |
| 4. | Конструкция | тупиковая |
| 5. | Степень резервируемости | нерезвированая |
| 6. | Количество магистральных выводов | 1 |
| 7. | Общая протяженность сетей, м | 130 |
| 8. | Глубина заложения подземных тепловых сетей, м | до 2-х |
|  | Год начала эксплуатации | 2017 |
|  | Тип изоляции | Минеральная вата, рубероид |
|  | Тип прокладки | Подземная |
|  | Характеристика грунта | Песчано-глинистый |
|  | Материальная характеристика, м2 | 15,23 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,474 |

Таблица 2.5. Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Звездный»

| Наименование участка | Услов ный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Объ ем участка тепловой сети, м3 | Материал изоляции/материал трубопровода | Тип прокладки | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 300 | 79,4 | 11,22 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 23,82 |
| 2 | 250 | 152,1 | 14,93 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 38,03 |
| 3 | 200 | 265,4 | 16,68 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 53,08 |
| 4 | 150 | 161,2 | 5,70 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 24,18 |
| 5 | 125 | 224,4 | 5,51 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 28,05 |
| 6 | 100 | 46,6 | 0,73 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 4,66 |
| 7 | 300 | 670,0 | 94,72 | минвата / сталь | подземная непроходной канал | 201,00 |
| Итого |  | 1599,1 | 149,49 |  |  | 372,82 |

Таблица 2.6. Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Кленовый»

| Наименование участка | Услов ный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Объ ем участка тепловой сети, м3 | Материал изоляции/материал трубопровода | Тип прокладки | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 200 | 108,1 | 6,79 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 21,62 |
| 2 | 125 | 118,6 | 2,91 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 14,83 |
| 3 | 100 | 87,7 | 1,38 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 8,77 |
| 4 | 80 | 288,1 | 2,90 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 23,05 |
| Итого |  | 602,5 | 13,98 |  |  | 68,26 |

Таблица 2.7. Параметры тепловых сетей котельной «Центральная» и Транспортабельной блочной котельной

| Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Объем участка тепловой сети, м3 | Материал изоляции/материал трубопровода | Тип прокладки | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 200 | 638,1 | 40,09 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 127,62 |
| 2 | 150 | 270,6 | 9,56 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 40,59 |
| 3 | 125 | 212,7 | 5,22 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 26,59 |
| 4 | 70 | 123,3 | 0,95 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 8,63 |
| 5 | 50 | 69,3 | 0,27 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 3,47 |
| Итого |  | 1314,0 | 56,10 |  |  | 206,89 |

Таблица 2.8. Параметры тепловых сетей котельной «мкр. Ивушки»

| Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Объем участка тепловой сети, м3 | Материал изоляции/материал трубопровода | Тип прокладки | Материальная характеристика, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 150 | 14,0 | 0,49 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 2,10 |
| 2 | 125 | 70,0 | 1,72 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 8,75 |
| 3 | 100 | 35,0 | 0,55 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 3,50 |
| 4 | 80 | 11,0 | 0,11 | минвата / сталь | подземная бесканальная | 0,88 |
| Итого |  | 130,0 | 2,87 |  |  | 15,23 |

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

На трубопроводах, проложенных как надземным, так и подземным способом установлена необходимая стальная и чугунная запорная арматура для секционирования тепловых сетей на участки, дренирования сетевой воды, выпуска воздуха из трубопроводов, а также на вводе/выводе тепловых узлов и на трубопроводах ответвлений к потребителям тепловой энергии.

Запорная арматура в основном установлена в тепловых камерах, за исключением дренажей и воздушников. Кроме этого есть переходные камеры для перехода трубопроводов из подземной прокладки в надземную. В качестве запорной арматуры используются чугунные задвижки с ручным приводом.

Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

В качестве секционирующей арматуры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях Краснопольского сельского поселения выступают чугунные задвижки с ручным приводом, шаровые краны. Электроприводы на запорно-регулирующей арматуре не установлены.

Кроме задвижек в качестве спускных устройств - воздушников и спускников - применены крановые шары.

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов

Тепловые павильоны систем теплоснабжения на территории Краснопольского сельского поселения отсутствуют. Информация о тепловых камерах отсутствует.

В местах установки секционирующих задвижек, а также при установке запорной арматуры, на ответвлениях к потребителям, в местах подключения распределительных тепловых сетей к магистральным построены тепловые камеры - при подземной прокладке тепловых сетей и павильоны при надземной прокладке тепловых сетей.

Тепловые камеры на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях выполнены в подземном исполнении и имеют следующую конструкцию:

- основание тепловых камер монолитное железобетонное;

- стены тепловых камер выполнены в железобетонном исполнении из блоков или кирпича; имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением стен монолитным железобетоном;

- перекрытие тепловых камер выполнено из сборного железобетона (балки, плиты); имеется небольшой процент тепловых камер с исполнением перекрытия монолитным железобетоном.

1.3.6. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Система централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения запроектирована на качественное регулирование отпуска тепловой энергии потребителям.

Для более гибкого регулирования отпуска тепла необходимо ежегодный перерасчет и переутверждение температурных графиков отпуска тепла от котельных.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения в соответствии СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 30494-2011.

Температура наружного воздуха для начала и конца отопительного периода принимается равной среднесуточной температуре наружного воздуха по городу Челябинск (ближайший населенный пункт к Краснопольскому сельскому поселению указанный в СП 131.13330.2018), в соответствии с СП 131.13330.2018. Строительная климатология.

Для систем теплоснабжения на базе котельных, работающих в соответствии с температурным графиком 95/70°C, принятый температурный график является оптимальным и технически обоснованным по следующим причинам:

- простота конструкций систем теплопотребления;

- приближенность потребителей к источникам тепловой энергии;

- малые подключенные нагрузки потребителей.

Основной задачей регулирования отпуска тепловой энергии в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного сезона внешних климатических условиях и заданной температуры горячей воды, которая поступает в системы горячего водоснабжения при меняющемся в течение суток расходе.

В течение длительного времени основным видом тепловой нагрузки в системе теплоснабжения Краснопольского сельского поселения на котельной «Центральная», являлась нагрузка отопления, присоединенная к тепловым сетям по зависимой схеме через водоструйные элеваторы и по непосредственной схеме. Центральное качественное регулирование заключалось в поддержании на источнике теплоснабжения температурного графика, обеспечивающего в течение отопительного периода заданную внутреннюю температуру отапливаемых помещений при неизменном расходе теплоносителя (график регулирования отпуска тепловой энергии потребителям по отопительной нагрузке).

При строительстве новых многоквартирных домов в мкр. Звездный, мкр. Ивушки, мкр. Кленовый построены новые источники теплоснабжения, с учетом повышенной нагрузки на горячее водоснабжение, а также с уменьшением отопительной нагрузки в контуре котельной «Центральная», минимальная температура теплоносителя в подающем трубопроводе для котельных была установлена 70°С, для обеспечения горячего водоснабжения, несмотря на то, что по отопительному температурному графику требуется теплоноситель, значительно более низкой температуры. Излом отопительного температурного графика при указанной температуре теплоносителя и отсутствие местного качественного регулирования расхода воды на отопление приводят к перерасходу тепловой энергии на отопление.

Переход на независимое автоматизированное присоединение потребителей тепловой энергии позволит достичь значительной экономии теплопотребления, однако требуют существенных финансовых затрат.

В п. 2.7 «Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха» выполнены расчеты температуры подающего теплоносителя, согласно которым полностью обеспечиваются нормативные характеристики ГВС и температуру в помещениях:

- На котельной «мкр. Звездный» при + 70 оС. Температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -1,6 оС.

- На котельной «мкр. Кленовый» при + 65 оС. Температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -0,5 оС.

- На котельной «мкр. Ивушки» при + 70 оС. Температура наружного воздуха в точке излома температурного графика составляет -6,3 оС.

Предлагаемые температурные графики позволяют без финансовых затрат достичь экономии теплопотребления.

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В соответствии с п. 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 г. №115): «Отклонения от заданного режима на источнике теплоты предусматриваются не более:

- по температуре воды, поступающей в тепловую сеть ± 3%;

- по давлению в подающем трубопроводе ± 5%;

- по давлению в обратном трубопроводе ± 0,2 кгс/см.

Отклонение фактической среднесуточной температуры обратной воды из тепловой сети может превышать заданную графиком не более чем на +5%. Понижение фактической температуры обратной воды по сравнению с графиком не лимитируется».

Рассмотрев отдельные фактические данные о температуре прямого и обратного трубопровода на котельных «мкр. Звездный», «мкр. Кленовый», «мкр. Ивушки», «Центральная», Транспортабельная блочная котельная, можно отметить, что фактические температурные графики отпуска тепловой энергии на нужды отопления имеют меньший наклон по сравнению с утвержденными графиками. На котельных «мкр. Кленовый», «мкр. Ивушки», Транспортабельная блочная котельная, при положительных значениях температуры наружного воздуха имеет место превышение значений температуры обратного теплоносителя, что свидетельствует о разрегулировке индивидуальных тепловых пунктов многоквартирных жилых домов.

Фактическая температура подающего трубопровода на всех источниках практически всегда ниже утвержденных значений. Если рассматривать изменение температурного графика, в том числе понижение, то оно невозможно без выполнения подготовительных мероприятий, включающих:

- автоматизацию и перевод на независимые схемы ИТП потребителей;

- автоматизацию и реконструкцию оборудования тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- переход на количественный метод регулирования отпуска тепла.

При существующем способе регулирования отпуска тепловой энергии от транспортабельной блочной котельной, где 2 котла SuperRAC 2330 могут работать по отдельности или параллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Фактический температурный и гидравлический режим, обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной, не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения при работе 1-ого котла SuperRAC 2330, в системе поддерживается температура подающего трубопровода + 74 оС. при температуре наружного воздуха -2 оС.

Температура додающего трубопровода возрастает до + 85 оС при включении в параллельную работу 2-х котлов SuperRAC 2330, при температуре наружного воздуха -15 оС.

Работа данного источника теплоснабжения обусловлена высокими тепловыми потерями, в период теплоснабжения со среднесуточной температурой от +8 оС до -22 оС. Гибкая регулировка возможна после замены горелок, установки регулирующих устройств на насосном оборудовании.

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Для оценки работы тепловых сетей, а также гидравлических режимов существующих потребителей от источников централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения разработана электронная модель существующего гидравлического режима работы системы теплоснабжения на базе программно-расчетного комплекса Zulu.

В задачи разработки гидравлических режимов входят следующие требования:

- поддержание давления обратного трубопровода достаточного для обеспечения залива систем теплопотребления;

- осуществление качественного теплоснабжения путем обеспечения требуемого располагаемого напора на абонентских вводах потребителей;

- максимальный напор обратного трубопровода не должен превышать предельно допустимую величину напора, принятую из условий прочности теплообменного оборудования;

- Обеспечение невскипания сетевой воды в подающих трубопроводов.

Гидравлические расчеты проведены для расчетного режима работы тепловых сетей - при стоянии расчетной температуры наружного воздуха.

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет.

Отказов магистральных и распределительных трубопроводов тепловых сетей и оборудования источников тепловой энергии, повлекших к снижению температуры внутри отапливаемых помещений ниже минимально допустимого значения за последние 5 лет не выявлено.

Таблица 2.1. Информация об отказах тепловых сетей за последние 5 лет

| № п/п | Наименование показателя | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество часов (суммарно за календарный год), превышающих допустимую продолжительность перерыва подачи тепловой энергии в отопительный период | 0 |
| 2 | Количество потребителей жилых домов и производственных/ офисных зданий, затронутых ограничениями подачи тепловой энергии | 0 |
| 3 | Количество часов (суммарно за календарный год) отклонения от нормативной температуры воздуха по вине регулируемой организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях | 0 |

1.3.10.  Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

1) первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

2) вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

а) жилых и общественных зданий до 12 °C;

б) промышленных зданий до 8 °C;

3) третья категория - остальные потребители.

При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

- подача тепловой энергии (теплосносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

- подача тепловой энергии (теплосносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице 3.9-1;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

- согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

- среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

Таблица 3.9-1 – Допустимое снижение подачи тепловой энергии

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

Все ТСО своевременно осуществляют устранение аварийных ситуаций на тепловых сетях, входящих в эксплуатационную ответственность организаций.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой теплосети. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего в себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы регламентированы п. 6.10 СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 и представлены в таблице ниже.

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

1.3.11-1 Мероприятия, выполняемые теплоснабжающими организациями

С целью диагностики состояния тепловых сетей ежегодно должны проводиться гидравлические испытания, раз в 5 лет должны проводиться температурные испытания теплотрасс, а также на тепловые потери.

Гидравлические испытания проводят давлением, равном рабочему с коэффициентом 1,25. Под рабочим понимают максимальное давление, которое может возникнуть на данном участке в процессе эксплуатации. Давление поднимают до расчетного и выдерживают его на протяжении 10 мин, контролируя при этом падение давления, после снижают его до рабочего, проводят осмотр сварных соединений и обстукивают стыки. Испытания считают удовлетворительными, если отсутствует падение давления, нет течи и потения стыков.

Температурным испытаниям подвергаться вся сеть от источника тепловой энергии до индивидуальных тепловых пунктов потребителей. Температурные испытания проводятся при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

Началу температурным испытаниям тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя должен предшествовать, прогрев тепловой сети при температуре воды в подающем трубопроводе 100°С. Продолжительность прогрева составляет не менее двух часов.

Температурное испытание считается законченным после понижения температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети до 70-80°С.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет с целью разработки энергетических характеристик и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Все вышеперечисленные испытания должны проводиться в соответствии с утвержденной программой.

Документы о проведении гидравлических, температурных испытаний, а также испытаний на тепловые потери не предоставлены.

Испытания на потенциалы блуждающих токов. Испытания представляют собой электрические измерения для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей.

Теплоснабжающими организациями ежегодно должны выполняться работы по шурфовке участков тепловых сетей, с составлением Акта на осмотр тепломагистрали в шурфе.

В 2022 г. в контуре котельной «мкр. Звездный» проводились работы по шурфовке тепловой сети:

- 2Ду 150мм на участке от ТК-4 до ТК-5;

- 2Ду 200мм на участке от ТК-3 до ТК-4;

- 2Ду 200мм на участке от ТК-1 до ТК-2;

- 2Ду 250мм на участке от котельной до ТК-1;

Разработаны мероприятия по текущему и капитальному ремонту тепловых сетей, в соответствии с Рис.3.11-1

В целях повышения качества диагностики тепловых сетей теплоснабжающим организациям предлагается рассмотреть нижеперечисленные методы. Использование различных методов диагностики позволяет с большей точностью выявлять места утечек на тепловых сетях, выявлять участки с наибольшими тепловыми потерями и оптимально планировать ремонты.

Метод акустической диагностики. Используются корреляторы усовершенствованной конструкции. Метод новый и пробные применения на сетях дали положительные результаты. Метод имеет перспективу как информационная составляющая в комплексе методов мониторинга состояния, действующих теплопроводов. Он хорошо вписывается в процесс эксплуатации и конструктивные особенности прокладок тепловых сетей.

Метод акустической эмиссии. Метод, проверенный в мировой практике и позволяющий точно определять местоположение дефектов стального трубопровода, находящегося под изменяемым давлением, но по условиям применения на действующих тепловых сетях имеет ограниченную область использования.

Метод магнитной памяти металла. Метод хорош для выявления участков с повышенным напряжением металла при непосредственном контакте с трубопроводом тепловой сети. Используется там, где можно прокатывать каретку по голому металлу трубы, этим обусловлена и ограниченность его применения.

Метод магнитной томографии металла теплопроводов с поверхности земли. Метод имеет мало статистики, и пока трудно сказать о его эффективности в условиях города.

Схема формирования плана проектирования перекладок на основе данных мониторинга состояния прокладок ТС представлена на рисунке 3.10.2-1.

Для поддержания надежного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения и обеспечения безопасности необходимо в короткий летний (ремонтный) период находить самые опасные (ненадежные) места и локально производить замену на новые трубопроводы. Помимо этого, нужно пересмотреть данные о состоянии наиболее протяженных трубопроводов и выбрать участки, в первую очередь требующие реконструкции или капитального ремонта. Последнюю операцию необходимо произвести в течение одного месяца после завершения гидравлических испытаний.

Рисунок 3.10.2-1 – Схема формирования плана проектирования и перекладок

1.3.11-2 Мероприятия выполняемые в рамках разработки схемы теплоснабжения

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, выполнено обследование тепловых сетей от котельных «мкр. Звездный», «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый», «Центральная».

Обследование сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»:

- Теплотрасса 2Ду300мм от котельной «мкр. Звездный» до детского сада по адресу: ул. Героя Советского Союза Шкенёва, 2Б, протяженностью 670 п.м. (в двухтрубном исчислено) находится в открытом состоянии, частично подтоплена во время паводка. Падение температуры прямой воды в паводковый период достигает 10 °С. Теплоизоляция на данной тепловой сети находятся в неудовлетворительном состоянии, из-за механических воздействий и намокания, требуется замена 150п.м. теплоизоляции. Запорная арматура воздушники и дренажные краны находится в рабочем состоянии.

- Теплотрасса 2Ду250мм от котельной «мкр. Звездный» до ТК-1, находится в удовлетворительном состоянии, опуск теплотрассы у котельной с воздушной на подземную прокладку затоплен. Согласно представленным документам и заявки на вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей мкр. «Звездный» Краснопольского сельского поселения на 2023 год запланировано проведение ремонтных работ (Приложение 0).

- Теплотрасса 2Ду200мм от котельной «мкр. Звездный» до ТК-1, находится в удовлетворительном состоянии, имеются видимые провалы грунта по трассировке тепловой сети. На 2023 год так же запланировано проведение ремонтных работ (Приложение 0).

- Теплотрасса 2Ду200мм от ТК-1 до ТК-3, находится в удовлетворительном состоянии, при осмотре тепловых камер существенных замечаний не выявлено. Запорная арматура воздушники и дренажные краны находятся в рабочем состоянии.

- Теплотрасса 2Ду200мм от ТК-3 до ТК-4, находится в удовлетворительном состоянии, при осмотре тепловых камер выявлено затопление ТК-4. Запорная арматура воздушники и дренажные краны в ТК-4 находятся в воде, в нерабочем состоянии. На 2023 год так же запланировано проведение ремонтных работ (Приложение 0).

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-4 до ТК-5, находится в аварийном состоянии, выявлено полное затопление канала и тепловой камеры ТК-4, после проведенной откачки, имеется многочисленные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу (фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм).

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-5 до ТК-6, находится в аварийном состоянии, выявлено полное затопление канала и тепловой камеры ТК-5, после проведенной откачки, обнаружен свищ в ТК-6 диаметром 1мм на подающем трубопроводе, имеется многочисленные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу (фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм).

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-1 до ТК-7, находится в удовлетворительном состоянии, имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-7, после проведения откачки воды выявлена незначительная коррозия по подающему и обратному трубопроводу.

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-7 до ТК-8, находится в удовлетворительном состоянии, имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-8, после проведения откачки воды выявлена незначительная коррозия по подающему и обратному трубопроводу.

- В ходе обследования так же обнаружены аварийные участки:

- от ТК-5 до МКД по ул.Белопольского 2;

- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 1;

- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 5;

- от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 6.

В ходе обследования тепловых сетей от котельной «мкр. Ивушки» установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-1 и ТК-2, теплотрассы находится в удовлетворительном состоянии.

Обследование сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый».

Проведено обследование тепловых камер на следующих участках тепловых сетей:

- от котельной до ТК-1, теплотрассы 2Ду200мм на опуске из котельной и в ТК-1;

- от ТК-1 до ТК-2, тепловой сети 2Ду200мм в ТК-2;

- от ТК-2 до ТК-3, тепловой сети 2Ду100мм в ТК-3;

- от ТК-3 до ТК-4, тепловой сети 2Ду200мм в ТК-4;

- от ТК-4 до ТК-5; тепловой сети 2Ду125мм, 2Ду100мм, 2Ду80мм, в смотровых колодцах.

Установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, подтопление талыми и грунтовыми водами отсутствует, установленная запорная арматура, дренажи и воздушники находятся в исправном состоянии.

Обследование сетей в контуре котельной «Центральная».

Выполнены работы по шурфовке тепловых сетей, проведены осмотры смотровых колодцев и тепловых камер, определена фактическая трассировка и состояние теплотрассы 2Ду200мм от котельной «Центральная» до МКД по ул. Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двухтрубном исчислении).

Проведено обследование на следующих участках тепловых сетей:

- от котельной до ТК-1, теплотрассы 2Ду200мм на опуске из котельной и в ТК-1, состояние удовлетворительное, подтопления грунтовыми и талыми водами отсутствует;

- от ТК-1 до шурфа (т.1), теплотрассы 2Ду200мм, в месте проведения работ по шурфовке, тепловая сеть проложена в лотке, лоток полностью засыпан землей, при проведении работ имелось поступление воды по лотку, изоляция в месте поведения шурфовки отсутствует, на прямом и обратном трубопроводе имеются раковины от коррозии, остаточная толщина металла в верхней точке трубопроводов 2-2,8мм, антикоррозионное покрытие отсутствует.

- от шурфа (т.1) до смотровой камеры (СК) теплотрассы 2Ду200мм, в смотровой камере тепловые сети проходят транзитом, секционная арматура отсутствует, трубопроводы изолированы изоляцией ППМ. Проведено вскрытие участка изоляции 150*100мм на подающем трубопроводе, установлено, что изоляция находится во влажном состоянии, имеются раковины коррозии, толщина металла в месте вскрытия изоляции 3,5-4мм., антикоррозионное покрытие отсутствует.

- от СК до ТК-2 теплотрассы 2Ду200мм, в ТК-2 имеется рабочая секционная арматура Ду200мм, имеется врезка в сторону Зеркальный пер. 2, с запорной арматурой Ду80мм, врезка закрыта, определить трассировку врезки не представляется возможным. Тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры отсутствует, состояние трубопроводов удовлетворительное.

- от ТК-2 до ТК-3 теплотрассы 2Ду200мм, в ТК-3 тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры отсутствует, состояние трубопроводов удовлетворительное, выполнен переход с 2Ду200мм на 2Ду100мм в сторону ТК-4.

- от ТК-3 до ТК-4 теплотрассы 2Ду100мм, в ТК-4 тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры незначительно, состояние трубопроводов удовлетворительное, установленные дренажные краны находятся в аварийном состоянии.

- от ТК-4 до ТК-5 теплотрассы 2Ду125мм, в ТК-5 полностью затоплена фекальными водами от выгребной ямы МКД по ул. Цветочная 4, определить состояние не представляется возможным.

- от транспортабельной блочной котельной до точки врезки тепловая сеть 2Ду150мм выполнена в надземном исполнении точка врезки засыпана землей. Участок тепловой сети находится в удовлетворительном состоянии, имеются повреждения тепловой изоляции, антикоррозионное покрытие на теплотрассе отсутствует.

- от точки врезки до ТК-6, в ТК-6 имеется подтопление грунтовыми водами, состояние тепловых сетей удовлетворительное, воздушники и дренажи находятся в рабочем состоянии.

- от ТК-6 до ТК-7, в ТК-7 имеется подтопление грунтовыми водами, состояние тепловых сетей удовлетворительное.

- от ТК-8 до ТК-9, в ТК-7 подтопление грунтовыми водами отсутствует, состояние тепловых сетей удовлетворительное воздушники и дренажи находятся в рабочем состоянии.

    - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Согласно п. 6.82 МДК 4-02.2001 «Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения»:

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, должны подвергаться следующим испытаниям:

- гидравлическим испытаниям с целью проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры;

- испытаниям на максимальную температуру теплоносителя для выявления дефектов трубопроводов и оборудования тепловой сети, контроля за их состоянием, проверки компенсирующей способности тепловой сети;

- испытаниям на тепловые потери для определения фактических тепловых потерь теплопроводами в зависимости от типа строительно-изоляционных конструкций, срока службы, состояния и условий эксплуатации;

- испытаниям на гидравлические потери для получения гидравлических характеристик трубопроводов;

- испытаниям на потенциалы блуждающих токов (электрическим измерениям для определения коррозионной агрессивности грунтов и опасного действия блуждающих токов на трубопроводы подземных тепловых сетей).

Испытания на тепловые и гидравлические потери

Испытания на тепловые и гидравлические потери производятся на характерных магистральных участках тепловых сетей эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций. Все виды испытаний проводятся раздельно. Совмещение во времени двух видов испытаний не допускается.

На каждый вид испытаний должна быть составлена рабочая программа, которая утверждается главным инженером теплоснабжающей организации.

За два дня до начала испытаний источник тепла начинает подготовку оборудования, для установления требуемого режима работы сети.

Рабочая программа испытания должна содержать следующие данные:

- задачи и основные положения методики проведения испытания;

- перечень подготовительных, организационных и технологических мероприятий;

- последовательность отдельных этапов и операций во время испытания;

- режимы работы оборудования источника тепла и тепловой сети (расход и параметры теплоносителя во время каждого этапа испытания);

- схемы работы насосно-подогревательной установки источника тепла при каждом режиме испытания;

- схемы включения и переключений в тепловой сети;

- сроки проведения каждого отдельного этапа или режима испытания;

- точки наблюдения, объект наблюдения, количество наблюдателей в каждой точке;

- оперативные средства связи и транспорта;

- меры по обеспечению техники безопасности во время испытания;

- список ответственных лиц за выполнение отдельных мероприятий.

Руководитель испытания перед началом испытания выполняет следующие операции:

- проверяет выполнение всех подготовительных мероприятий;

- организовывает проверку технического и метрологического состояния средств измерений согласно нормативно-технической документации;

- проверяет отключение предусмотренных программой ответвлений и индивидуальных тепловых пунктов;

- проводит инструктаж всех членов бригады и сменного персонала по их обязанностям во время каждого отдельного этапа испытания, а также мерам по обеспечению безопасности непосредственных участников испытания и окружающих лиц.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях проводятся один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов.

График испытаний устанавливается техническим руководителем теплоснабжающей или теплосетевой организацией.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях индивидуальных тепловых пунктах систем теплопотребления.

Гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей

Гидравлическое испытание на прочность и плотность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации, должно быть проведено после капитального ремонта до начала отопительного периода. Испытание проводится по отдельным отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водонагревательных установках источника тепла, отключенных системах теплопотребления, при открытых воздушниках на тепловых пунктах потребителей. Магистрали испытываются целиком или по частям в зависимости от технической возможности обеспечения требуемых параметров, а также наличия оперативных средств связи между диспетчером, персоналом источника тепла и бригадой, проводящей испытание, численности персонала, обеспеченности транспортом.

Каждый участок тепловой сети должен быть испытан пробным давлением, минимальное значение которого должно составлять 1,25 рабочего давления. Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды.

Максимальное значение пробного давления устанавливается в соответствии с указанными правилами и с учетом максимальных нагрузок, которые могут принять на себя неподвижные опоры.

В каждом конкретном случае значение пробного давления устанавливается техническим руководителем в допустимых пределах, указанных выше.

При гидравлическом испытании на прочность и плотность давление в самых высоких точках тепловой сети доводится до значения пробного давления за счет давления, развиваемого сетевым насосом источника тепла или специальным насосом из опрессовочного пункта.

При испытании участков тепловой сети, в которых по условиям профиля местности сетевые и стационарные опрессовочные насосы не могут создать давление, равное пробному давлению, применяются передвижные насосные установки и гидравлические прессы.

Длительность испытаний пробным давлением устанавливается техническим руководителем, но должна быть не менее 10 мин с момента установления расхода подпиточной воды на расчетном уровне. Осмотр производится после снижения пробного давления до рабочего.

Тепловая сеть считается выдержавшей гидравлическое испытание на прочность и плотность, если при нахождении ее в течение 10 мин под заданным пробным давлением значение подпитки не превысило расчетного значения.

Температура воды в трубопроводах при испытаниях на прочность и плотность не должна превышать 40 °C.

Испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя

Периодичность проведения испытания тепловой сети на максимальную температуру теплоносителя установлена ПТЭ ТЭ один раз в пять лет.

Температурным испытаниям должна подвергаться вся сеть от источника тепла до индивидуальных тепловых пунктов систем теплопотребления.

Температурные испытания должны проводиться при устойчивых суточных плюсовых температурах наружного воздуха.

За максимальную температуру следует принимать максимально достижимую температуру сетевой воды в соответствии с утвержденным температурным графиком регулирования отпуска тепла на источнике (95 оС).

Температурные испытания тепловых сетей, находящихся в эксплуатации длительное время и имеющих ненадежные участки, должны проводиться после ремонта и предварительного испытания этих сетей на прочность и плотность, но не позднее, чем за 3 недели до начала отопительного периода.

Температура воды в обратном трубопроводе при температурных испытаниях не должна превышать 90 °C. Попадание высокотемпературного теплоносителя в обратный трубопровод не допускается во избежание нарушения нормальной работы сетевых насосов и условий работы компенсирующих устройств.

На время температурных испытаний от тепловой сети должны быть отключены:

- отопительные системы детских и лечебных учреждений;

- неавтоматизированные системы горячего водоснабжения, присоединенные по закрытой схеме;

- системы горячего водоснабжения, присоединенные по открытой схеме;

- отопительные системы с непосредственной схемой присоединения;

- калориферные установки.

Отключение тепловых пунктов и систем теплопотребления производится первыми со стороны тепловой сети задвижками, установленными на подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, а в случае неплотности этих задвижек — задвижками в камерах на ответвлениях к тепловым пунктам. В местах, где задвижки не обеспечивают плотности отключения, необходимо устанавливать заглушки.

Испытания по определению тепловых потерь в тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по типу строительно-изоляционных конструкций, сроку службы и условиям эксплуатации, с целью разработки нормативных показателей и нормирования эксплуатационных тепловых потерь, а также оценки технического состояния тепловых сетей. График испытаний утверждается техническим руководителем.

Испытания по определению гидравлических потерь в водяных тепловых сетях должны проводиться один раз в пять лет на магистралях, характерных для данной тепловой сети по срокам и условиям эксплуатации, с целью определения эксплуатационных гидравлических характеристик для разработки гидравлических режимов, а также оценки состояния внутренней поверхности трубопроводов. График испытаний устанавливается техническим руководителем.

Испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери проводятся при отключенных ответвлениях тепловых пунктах систем теплопотребления.

При проведении любых испытаний абоненты за три дня до начала испытаний должны быть предупреждены о времени проведения испытаний и сроке отключения систем теплопотребления с указанием необходимых мер безопасности. Предупреждение вручается под расписку ответственному лицу потребителя.

Техническое обслуживание и ремонт

Теплосетевая или теплоснабжающая организация несет ответственность за проведение технического обслуживания и ремонт тепловых сетей.

Объем технического обслуживания и ремонта должен определяться необходимостью поддержания работоспособного состояния тепловых сетей.

При техническом обслуживании следует проводить операции контрольного характера (осмотр, надзор за соблюдением эксплуатационных инструкций, технические испытания и проверки технического состояния) и технологические операции восстановительного характера (регулирование и наладка, очистка, смазка, замена вышедших из строя деталей без значительной разборки, устранение различных мелких дефектов).

Основными видами ремонтов тепловых сетей являются капитальный и текущий ремонты.

При капитальном ремонте должны быть восстановлены исправность и полный (или близкий к полному) ресурс установок с заменой или восстановлением любых их частей, включая базовые.

При текущем ремонте должна быть восстановлена работоспособность установок, заменены и восстановлены отдельные их части.

Система технического обслуживания и ремонта должна носить предупредительный характер.

При планировании технического обслуживания и ремонта должен быть проведен расчет трудоемкости ремонта, его продолжительности, потребности в персонале, а также материалах, комплектующих изделиях и запасных частях.

На все виды ремонтов необходимо составить годовые и месячные планы. Годовые планы ремонтов утверждает технический руководитель.

Планы ремонтов тепловых сетей организации должны быть увязаны с планом ремонта оборудования источников тепловой энергии.

В системе технического обслуживания и ремонта должны быть предусмотрены:

- подготовка технического обслуживания и ремонтов;

- вывод оборудования в ремонт;

- оценка технического состояния тепловых сетей и составление дефектных ведомостей;

- проведение технического обслуживания и ремонта;

- приемка оборудования из ремонта;

- контроль и отчетность о выполнении технического обслуживания и ремонта

Согласно проведенного анализа документации теплоснабжающих организаций в Краснопольском сельском поселении, необходимо провести работу по организации структуры ремонтного производства, технологии ремонтных работ, порядок подготовки и вывода в ремонт, а также приемки и оценки состояния отремонтированных тепловых сетей в соответствии с нормативно-технической документацией.

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Определение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии с использованием нормативных энергетических характеристик тепловых сетей.

1. Энергетические характеристики работы водяных тепловых сетей каждой системы теплоснабжения разрабатываются по следующим показателям:

- потери сетевой воды;

- потери тепловой энергии;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах);

- удельный расход электроэнергии на единицу отпущенной тепловой энергии от источника теплоснабжения (далее - удельный расход электроэнергии).

2. При разработке нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии используются технически обоснованные энергетические характеристики (потери сетевой воды, потери тепловой энергии, удельный расход электроэнергии).

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "потери сетевой воды" устанавливает зависимость технически обоснованных потерь теплоносителя на транспорт и распределение от источника тепловой энергии до потребителей от характеристик и режима работы системы теплоснабжения. При расчете норматива технологических потерь теплоносителя используется значение энергетической характеристики по показателю "потери сетевой воды" только в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации.

Энергетическая характеристика тепловой сети по показателю "тепловые потери" устанавливает зависимость технологических затрат тепловой энергии на ее транспорт и распределение от источника тепловой энергии до границы балансовой принадлежности тепловых сетей от температурного режима работы тепловых сетей и внешних климатических факторов при заданной схеме и конструктивных характеристиках тепловых сетей.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю "удельный расход электроэнергии") устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха в течение отопительного сезона отношения, нормируемого часового среднесуточного расхода электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии в тепловых сетях к нормируемому среднесуточному отпуску тепловой энергии от источников тепловой энергии.

3. К каждой энергетической характеристике прилагается пояснительная записка с перечнем необходимых исходных данных и краткой характеристикой системы теплоснабжения, отражающая результаты пересмотра (разработки) нормативной энергетической характеристики в виде таблиц и графиков. Каждый лист нормативных характеристик, содержащий графические зависимости показателей, подписывается руководителем организации, эксплуатирующей тепловые сети.

4. Срок действия энергетических характеристик устанавливается в зависимости от степени их проработки и достоверности исходных материалов, но не превышает пяти лет.

5. Пересмотр энергетических характеристик (частичный или в полном объеме) производится:

- при истечении срока действия нормативных характеристик;

- при изменении нормативно-технических документов;

- по результатам энергетического обследования тепловых сетей, если выявлены отступления от требований нормативных документов.

Кроме того, пересмотр энергетических характеристик тепловых сетей производится в связи с произошедшими изменениями приведенных ниже условий работы тепловой сети и системы теплоснабжения более пределов, указанных ниже:

- по показателю "потери сетевой воды":

- при изменении объемов трубопроводов тепловых сетей на 5%;

- при изменении объемов внутренних систем теплопотребления на 5%;

- по показателю "тепловые потери":

- при изменении тепловых потерь по результатам очередных испытаний на 5% по сравнению с результатами предыдущих испытаний;

- при изменении материальной характеристики тепловых сетей на 5%;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- по показателям "удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу присоединенной тепловой нагрузки потребителей" и "разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах":

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при изменении суммарных договорных нагрузок на 5%;

- при изменении тепловых потерь в тепловых сетях, требующих пересмотра соответствующей энергетической характеристики;

- по показателю "удельный расход электроэнергии на транспорт и распределение тепловой энергии":

- при изменении количества насосных станций или ЦТП в тепловой сети на балансе энергоснабжающей (теплосетевой) организации, в случае, если электрическая мощность электродвигателей насосов во вновь подключенных или снятых с баланса насосных станциях и ЦТП изменилась на 5% от суммарной нормируемой электрической мощности; то же относится к изменению производительности (или количества) насосов при неизменном количестве насосных станций и ЦТП;

- при изменении эксплуатационного температурного графика отпуска тепловой энергии;

- при пересмотре энергетической характеристики по одному из показателей проводится корректировка энергетических характеристик по другим показателям, по которым в результате указанного пересмотра произошло изменение условий или исходных данных (если взаимосвязь между показателями обусловлена положениями методики разработки энергетических характеристик).

6. Расчет ожидаемых значений показателя "потери сетевой воды" в части тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, на период регулирования при планируемых изменениях объемов тепловых сетей ожидаемые значения показателя "потери сетевой воды" допускается определять по формуле:

GПСВплан=GПСВнормVср.г.планVср.г.норм							[Формула ]

где:

GПСВплан - ожидаемые годовые потери сетевой воды на период регулирования, м³

GПСВнорм - годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, в соответствии с энергетическими характеристиками, м.;

Vср.г.план – ожидаемый суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, м.;

Vср.г.норм – суммарный среднегодовой объем тепловых сетей, находящихся в эксплуатационной ответственности теплосетевой организации, принятый при разработке энергетических характеристик, м.

7. Расчет ожидаемых значений показателя "тепловые потери" на период регулирования при планируемых изменениях материальной характеристики тепловых сетей теплосетевой организации, а также среднегодовых значений температуры теплоносителя и окружающей среды (наружного воздуха или грунта при изменении глубины заложения теплопроводов) на предстоящий период регулирования в размерах, не превышающих указанных в пункте 5 настоящей Инструкции, рекомендуется производить раздельно по видам тепловых потерь (через теплоизоляционные конструкции и с потерями сетевой воды). При этом планируемые тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей определяются раздельно для надземной и подземной прокладки.

7.1. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь через теплоизоляционные конструкции тепловых сетей осуществляется по формулам:

для участков подземной прокладки:

Qтп.подзплан=Qтп.подзнормМподз ожплан*(tп.ср.г ожплан+tо.ср.г ожплан2-tгр.ср.г ожплан)Мподзгплан*(tп.ср.гнорм+tо.ср.гнорм2-tгр.ср.гнорм)			[Формула 7.1-1]

где:

Qтп.подзплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

Qтп.подзнорм – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам подземной прокладки, Гкал/ч;

Мподз ожплан – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки, м.;

Мподзгплан – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей подземной прокладки на момент разработки энергетических характеристик, м.;

tп.ср.г ожплан tо.ср.г ожплан tгр.ср.г ожплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, °C;

tп.ср.гнорм tо.ср.гнорм tгр.ср.гнорм – среднегодовые температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, и грунта на средней глубине заложения теплопроводов, принятые при разработке энергетических характеристик, °C;

для участков надземной прокладки:

(раздельно по подающим и обратным трубопроводам)

Qтп.надзплан=Qтп.надзнормМнадз ожплан*(tп.ср.г ожплан+tо.ср.г ожплан2-tв.н.ср.г ожплан)Мнадзплан*(tп.ср.гнорм+tо.ср.гнорм2-tв.н.ср.гнорм)			[Формула 7.2-2]

где:

Qтп.надзплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

Qтп.надзнорм – нормативные (в соответствии с энергетическими характеристиками) среднегодовые тепловые потери через изоляцию по участкам надземной прокладки суммарно по подающим и обратным трубопроводам, Гкал/ч;

Мнадз ожплан – ожидаемая на период регулирования суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки, м.;

Мнадзплан – суммарная материальная характеристика участков тепловых сетей надземной прокладки на момент разработки энергетической характеристики, м.;

tв.н.ср.г ожплан – ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура наружного воздуха, °C;

tв.н.ср.гплан – среднегодовая температура наружного воздуха, принятая при составлении энергетических характеристик, °C.

7.2. Расчет ожидаемых на период регулирования среднегодовых тепловых потерь с потерями сетевой воды осуществляется по формуле:

Qтп.псвплан=С*ρср*Qтп.псвпланnгод.раб*btп.ср.гплан+1-btо.ср.гплан-tх.ср.гплан*10-6	[Формула ]

где:

Qтп.псвплан – ожидаемые на период регулирования среднегодовые тепловые потери с потерями сетевой воды, Гкал/ч;

С - удельная теплоемкость сетевой воды, принимаемая равной 1 ккал/кг °C;

ρср - среднегодовая плотность воды, определяемая при среднем значении ожидаемых в период регулирования среднегодовых температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах, кг/м.;

Qтп.псвплан - ожидаемые на период регулирования годовые потери сетевой воды в тепловых сетях, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

nгод.раб - ожидаемая на период регулирования продолжительность работы тепловой сети в году, ч;

tх.ср.гплан - ожидаемая на период регулирования среднегодовая температура холодной воды, поступающей на источник тепловой энергии для подготовки и использования в качестве подпитки тепловой сети, °C.

7.3. Ожидаемые на период регулирования суммарные среднегодовые тепловые потери, Гкал/ч, определяются по формуле:

Qтпплан=Qтп.подзплан+Qтп.надзплан+Qтп.псвплан						[Формула ]

8. Расчет ожидаемых на период регулирования значений показателя «удельный расход электроэнергии».

При планируемых на период регулирования изменениях влияющих факторов ожидаемые значения показателя «удельный расход электроэнергии» определяются для каждой из характерных температур наружного воздуха, принятых при разработке энергетических характеристик. С целью упрощения расчетов допускается определение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии только при температуре наружного воздуха, соответствующей точке излома утвержденного температурного графика. В этом случае значения планируемого показателя "удельный расход электроэнергии" при других характерных температурах наружного воздуха строятся на нормативном графике параллельно линии изменения нормативного показателя на одинаковом расстоянии, соответствующем расстоянию между значениями нормативного и ожидаемого удельного расхода электроэнергии в точке излома.

Значение планируемого на период регулирования удельного расхода электроэнергии в точке излома температурного графика Эиплан, кВт·ч/Гкал, определяется по формуле: планиЭ

Эиплан=WтспланQтпплан									[Формула ]

где:

Wтсплан - ожидаемая на период регулирования суммарная электрическая мощность, используемая при транспорте и распределении тепловой энергии, при температуре наружного воздуха, соответствующей излому температурного графика, кВт.

Для расчета суммарной электрической мощности всех электродвигателей насосов различного назначения, участвующих в транспорте и распределении тепловой энергии, рекомендуется использовать формулы, приведенные в действующих методиках по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии и определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей.

Согласно проведенного анализа документации теплоснабжающих организаций в Краснопольском сельском поселении, не выполнялось составление энергетической характеристики.

Расчеты потерь тепловых потерь в контурах котельных «Центральная», «мкр.Звездный», «мкр.Ивушки», «мкр.Кленовый» приведены в таблицах 3.13-3 – 3.13-6.

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии приборов учета тепловой энергии

Расчет величины тепловых потерь в тепловых сетях выполнен в соответствии «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года №325.

Таблица 3.13-1 Средние показатели температуры и работы системы

|  | Температура, °С |  |  |  |  | Время работы системы, ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тем.нар. воздуха | тем. грунта | тем.под. трубо- провода | тем.обр. трубо- провода | хол. вода | в год | отопи- тельный период | летний период |
| январь | -14,58 | -0,1 | 92,5 | 53,8 | 1 | 744 | 744 | 0 |
| февраль | -10,74 | -0,9 | 85,0 | 50,6 | 2 | 672 | 672 | 0 |
| март | -4,12 | -0,7 | 72,2 | 45,1 | 2 | 744 | 744 | 0 |
| апрель | 5,34 | 0,3 | 72,0 | 50,5 | 7 | 720 | 720 | 0 |
| май | 13,12 | 3,8 | 72,0 | 55,0 | 14 | 744 | 0 | 744 |
| июнь | 18,34 | 7,9 | 72,0 | 58,0 | 20 | 608 | 0 | 608 |
| июль | 18,28 | 11,2 | 72,0 | 58,0 | 21 | 632 | 0 | 632 |
| август | 18,42 | 12,6 | 72,0 | 58,1 | 21 | 632 | 0 | 632 |
| сентябрь | 11,22 | 11,2 | 72,0 | 53,9 | 15 | 720 | 0 | 720 |
| октябрь | 1,84 | 7,9 | 72,0 | 48,4 | 6 | 744 | 744 | 0 |
| ноябрь | -4,48 | 4,3 | 72,9 | 45,4 | 2 | 720 | 720 | 0 |
| декабрь | -9,94 | 1,5 | 83,5 | 50,0 | 2 | 744 | 744 | 0 |
| среднее | 3,0 | 4,7 | 76,0 | 52,0 | 9,04 | 8424 | 5088 | 3336 |
| зимнее | -5,2 | 1,8 | 78,6 | 49,1 | 3,18 |  |  |  |
| летнее | 15,6 | 9,2 | 72,0 | 56,5 | 17,98 |  |  |  |

Таблица 3.13-2 Нормы тепловых потерь

| условный диаметр, мм | площадь сечения, м2 | Нормы тепловых потерь через изоляцию, ккал/(ч*м) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зимнее время |  | Летняя время |  |
|  |  | надземно | непр канал | надземно | непр канал |
| 50 | 0,001963 | 33,62 | 24,02 | 30,38 | 24,08 |
| 65 | 0,003318 | 38,58 | 27,53 | 35,01 | 27,59 |
| 80 | 0,005027 | 41,54 | 29,53 | 37,65 | 29,59 |
| 100 | 0,007854 | 44,5 | 31,53 | 40,29 | 31,59 |
| 125 | 0,012272 | 50,43 | 37,04 | 45,56 | 37,11 |
| 150 | 0,017671 | 55,39 | 39,54 | 50,2 | 39,63 |
| 175 | 0,024053 | 60,83 | 44,04 | 55,16 | 44,13 |
| 200 | 0,031416 | 66,27 | 48,54 | 60,12 | 48,63 |
| 250 | 0,049087 | 76,2 | 56,55 | 69,39 | 56,67 |
| 300 | 0,070686 | 91,08 | 63,06 | 83,3 | 63,19 |
| 350 | 0,096211 | 103,97 | 70,57 | 95,22 | 70,71 |
| 400 | 0,125664 | 112,85 | 76,58 | 103,13 | 76,75 |

Таблица 3.13-3 Потери тепловой энергии в контуре транспортабельной блочной котельной

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 29,4790 | 29,4790 |
| февраль | 0 | 26,6262 | 26,6262 |
| март | 0 | 29,4790 | 29,4790 |
| апрель | 0 | 28,5281 | 28,5281 |
| май | 0 | 29,5470 | 29,5470 |
| июнь | 0 | 24,1459 | 24,1459 |
| июль | 0 | 25,0991 | 25,0991 |
| август | 0 | 25,0991 | 25,0991 |
| сентябрь | 0 | 28,5281 | 28,5281 |
| октябрь | 0 | 28,5939 | 28,5939 |
| ноябрь | 0 | 29,4790 | 29,4790 |
| декабрь | 0 | 29,4790 | 29,4790 |
| Итого |  |  | 334,0833 |

Таблица 3.13-4 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Звездный»

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| февраль | 0 | 33,0165 | 33,0165 |
| март | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| апрель | 0 | 35,3748 | 35,3748 |
| май | 0 | 36,6383 | 36,6383 |
| июнь | 0 | 29,9410 | 29,9410 |
| июль | 0 | 31,1228 | 31,1228 |
| август | 0 | 31,1228 | 31,1228 |
| сентябрь | 0 | 35,3748 | 35,3748 |
| октябрь | 0 | 35,4564 | 35,4564 |
| ноябрь | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| декабрь | 0 | 36,5540 | 36,5540 |
| Итого |  |  | 414,2633 |

Таблица 3.13-5 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Кленовый»

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| февраль | 0 | 7,9240 | 7,9240 |
| март | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| апрель | 0 | 8,4900 | 8,4900 |
| май | 0 | 8,7932 | 8,7932 |
| июнь | 0 | 7,1858 | 7,1858 |
| июль | 0 | 7,4695 | 7,4695 |
| август | 0 | 7,4695 | 7,4695 |
| сентябрь | 0 | 8,4900 | 8,4900 |
| октябрь | 0 | 8,5095 | 8,5095 |
| ноябрь | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| декабрь | 0 | 8,7730 | 8,7730 |
| Итого |  |  | 99,4232 |

Таблица 3.13-6 Потери тепловой энергии в контуре котельной «мкр. Ивушки»

|  | Нормативные значения часовых тепловых потерь, Гкал/ч | Нормативные значения тепловых потерь, Гкал | Потери тепла через изоляцию, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Надземная прокладка | Подземная прокладка |  |
| январь | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| февраль | 0 | 2,4057 | 2,4057 |
| март | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| апрель | 0 | 2,5776 | 2,5776 |
| май | 0 | 2,6696 | 2,6696 |
| июнь | 0 | 2,1816 | 2,1816 |
| июль | 0 | 2,2677 | 2,2677 |
| август | 0 | 2,2677 | 2,2677 |
| сентябрь | 0 | 2,5776 | 2,5776 |
| октябрь | 0 | 2,5835 | 2,5835 |
| ноябрь | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| декабрь | 0 | 2,6635 | 2,6635 |
| Итого |  |  | 30,1849 |

Таблица 2.1. Данные по тепловым потерям в тепловых сетях

| Наименование показателя | Значение | Ед.изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Нормативные потери теплоносителя с его утечкой | 1 143,85 | м3/год |
| Потери теплоносителя, связанные с заполнением тепловых сетей | 776,61 | м3/год |
| Потери теплоносителя, связанные с плановыми испытаниями тепловых сетей | 226,03 | м3/год |
| Потери теплоносителя, обусловленные сливами средств автоматического регулирования и защиты | 141,21 | м3/год |
| Потери тепла, обусловленные нормативными годовыми потерями теплоносителя: | 1 964,30 | Гкал/год |
| Годовой расход тепловой энергии с нормативными потерями через изоляцию трубопроводов наружных тепловых сетей: |  |  |
| Котельная "мкр. Звездный" | 13 126,050 | Гкал/год |
| Котельная "мкр. Кленовый" | 2 880,180 | Гкал/год |
| Транспортабельная блочная котельная | 2 114,586 | Гкал/год |
| Котельная "мкр. Ивушки" | 2 404,000 | Гкал/год |

Фактическую величину тепловых потерь определить невозможно по причине отсутствия приборов учёта в тепловых пунктах потребителей.

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети за последние 3 года не имеется.

1.3.16. Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Системы отопления и вентиляции подключаемых зданий, зависимые с непосредственным (без смешения) присоединением теплопотребляющих установок к тепловым сетям. Система теплоснабжения по типу относится к закрытой. В качестве отопительных приборов используются чугунные и биметаллические секционные радиаторы. В тепловых узлах присоединение систем отопления и вентиляции осуществляется через дроссельные шайбы, автоматическое регулирование параметров теплоносителя и гидравлическая балансировка системы отопления отсутствует, что приводит к перетопам в переходные периоды отопительного сезона и разбалансировке системы теплоснабжения потребителей и внутридомовых систем отопления абонентов.

Отсутствие модулей регулирования в системах отопления потребителей и тип систем определяют график отпуска тепловой энергии потребителям 95/70°С.

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов представлены в таблице.

Таблица 2.7. Сведения о наличии общедомовых приборов учёта тепловой энергии для жилых домов

| Зона теплоснабжения | Общее количество потребителей, шт. |  | Количество потребителей, оснащённых ПУ тепла, шт. | Степень оснащённости ПУ тепла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "мкр. Звездный" | Физические лица | 9 | 9 | 100,0 |
|  | Юридические лица | 2 | 1 | 50,0 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | Физические лица | 4 | 4 | 100,0 |
|  | Юридические лица | 2 | 2 | 100,0 |
| Транспортабельная блочная котельная | Физические лица | 4 | 0 | 75,0 |
|  | Юридические лица | 3 | 2 | 66,6 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | Физические лица | 3 | 3 | 100,0 |
|  | Юридические лица | 0 | 0 | 0,0 |

Бюджетные учреждения на территории Краснопольского сельского поселения оснащены ПУ тепловой энергии, что соответствует требованиям ФЗ №261.

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Режим работы тепловых сетей и взаимодействие с источником теплоснабжения ведет дежурно-диспетчерская служба. Взаимодействие операторов котельной с диспетчерской службой организовано посредством телефонной связи. Контроль работы котельной и тепловых сетей осуществляет дежурная бригада. Средства автоматизации системы диспетчерского контроля отсутствуют. Автоматизация осуществляется в части регулирования температуры на подающем трубопроводе в зависимости от температуры окружающей среды.

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Системы централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения функционируют без повысительных и понизительных насосных станций. Районные и групповые тепловые пункты (ЦТП) в системах теплоснабжения не используются.

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защиты тепловых сетей от превышения давления автоматическая установлена на котловом оборудовании в каждой котельной (взрывные клапана).

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйных тепловых сетей на территории Краснопольского сельского поселения не выявлено.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Котельная «мкр. Кленовый» – расположена в п. Красное Поле мкр. Кленовый, зона действия котельной распространяется на восточную часть поселка, обеспечивает отопление многоквартирных домов, 2-х магазинов, сооружений коммунального хозяйства, зона действия источника составляет ≈ 0,059 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Арт Хоум», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии.

Транспортабельная блочная котельная – расположена в п.Красное Поле на ул. Цветочная, на участке с кадастровым номером 74:19:806005:422, обеспечивает отопление многоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации, зона действия источника составляет ≈ 0,211 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Эффективные технологии» в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения.

Котельная «мкр. Ивушки» – расположена в п. Прудный, мкр. Ивушки, зона действия котельной распространяется на восточную часть поселка Прудный, обеспечивает отопление многоквартирных домов микрорайона Ивушки, зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2. Теплоснабжающая организация ООО «Теплый дом», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии.

Котельная «мкр. Звездный» – расположена в п. Красное Поле мкр. Звездный, Зона действия котельной распространяется на северо-восточную часть поселка, обеспечивает отопление многоквартирных домов, зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2. Теплоснабжающая и теплосетевая организация ООО «Теплосбыт», в зону эксплуатационной ответственности входит источник тепловой энергии и тепловые сети от источника до внешней границы объекта теплоснабжения.

В зону эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации входят источники тепловой энергии и тепловые сети от источника до вводов в здания потребителей.

Рисунок 4-1. Схема сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»

Рисунок 4-2. Схема северной части тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Звездный» с обозначением тепловых камер

ТК-5

ТК-3

ТК-4

ТК-2

ТК-1

Рисунок 4-3. Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Кленовый» с обозначением тепловых камер

ТК-2

ТК-1

Рисунок 4-4. Схема тепловых сетей в контуре котельной «мкр. Ивушки» с обозначением тепловых камер

ТК-1

ТК-2

ТК-3

ТК-3

ТК-4

ТК-5

ТК-6

ТК-7

ТК-8

Транспортабельная блочная котельная

Котельная 
«Центральная»

Рисунок 4-4. Схема тепловых сетей в контуре Транспортабельной блочной котельной с обозначением тепловых камер

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

1.5.1. Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнен перечень и параметры потребителей в централизованных системах теплоснабжения по состоянию на 1 января 2023г. выполнен перерасчет нагрузки на ГВС потребителей централизованного отопления Краснопольского сельского поселения.

1.5.2. Значение спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии.

Расчетными элементами территориального деления, неизменяемыми в границах на весь срок проектирования, являются кадастровые кварталы, в границах которых расположены зоны действия котельных Краснопольского сельского поселения.

Таблица 5.1 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №01

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО «Эффективные технологии» | Школа | 2 120,00 | 0,286 | 0,050 | 0,000 |
| 2 | ООО «Эффективные технологии»" | Детский сад | 900,00 | 0,121 | 0,070 | 0,000 |
| 3 | ООО «Эффективные технологии» | Администрация | 650,00 | 0,088 | 0,030 | 0,000 |
| 4 | ООО «Эффективные технологии» | Многоквартирный дом | 2 100,00 | 0,283 | 0,209 | 0,000 |
| 5 | ООО «Эффективные технологии» | Многоквартирный дом | 2 100,00 | 0,283 | 0,209 | 0,000 |
| 6 | ООО «Эффективные технологии» | Многоквартирный дом | 1 400,00 | 0,189 | 0,140 | 0,000 |
| 7 | ООО «Эффективные технологии» | Многоквартирный дом | 1 400,00 | 0,189 | 0,140 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 10 670,00 | 1,439 | 0,849 | 0,000 |

Таблица 5.2 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №02

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 1 | 10 088,20 | 0,405 | 0,461 | 0,000 |
| 2 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 2 | 9 490,20 | 0,388 | 0,535 | 0,000 |
| 3 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 3 | 15 268,20 | 0,630 | 0,668 | 0,000 |
| 4 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 4 | 9 987,80 | 0,409 | 0,445 | 0,000 |
| 5 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 5 | 2 232,30 | 0,082 | 0,188 | 0,000 |
| 6 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 6 | 6 690,60 | 0,303 | 0,381 | 0,000 |
| 7 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 7 | 7 492,40 | 0,310 | 0,464 | 0,000 |
| 8 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 8 | 4 540,60 | 0,403 | 0,507 | 0,000 |
| 9 | ООО «Теплосбыт» | Многоквартирный дом по ул.Белопольского 9 | 6 720,60 | 0,283 | 0,355 | 0,000 |
| 9 | ООО «Теплосбыт» | Детский сад по ул. Героя Советствого союза Шкенева, 2б | 3020,00 | 0,407 | 0,12 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 75530,9 | 3,617 | 4,124 | 0,000 |

Таблица 5.3 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения № 03

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Пло щадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 5 | 3 499,70 | 0,080 | 0,086 | 0,000 |
| 2 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 5А | 1 661,00 | 0,038 | 0,040 | 0,000 |
| 3 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 7 | 1 595,50 | 0,038 | 0,040 | 0,000 |
| 4 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, ул. Авиаторов, д. 7А | 2 666,60 | 0,061 | 0,065 | 0,000 |
| 5 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, Северный тракт, д. 1 | 380,56 | 0,028 | 0,030 | 0,000 |
| 6 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, Северный тракт, д. 3 | 329,39 | 0,045 | 0,048 | 0,000 |
| 7 | ООО "Арт Хоум" | п. Красное поле, квартал жилой застройки «Кленовый», система водоснабжения | 12,00 | 0,006 | 0,006 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 10 144,75 | 0,295 | 0,315 | 0,000 |

Таблица 5.4 – Потребители зоны централизованного теплоснабжения №04

| № п/п | Обслуживающая организация | Отапливаемые объекты | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | ООО «Теплый дом» | Многоквартирный дом | 2 602,90 | 0,224 | 0,184 | 0,000 |
| 2 | ООО «Теплый дом» | Многоквартирный дом | 2 599,20 | 0,224 | 0,184 | 0,000 |
| 3 | ООО «Теплый дом» | Многоквартирный дом | 1 515,00 | 0,130 | 0,107 | 0,000 |
| Всего: |  |  | 6 717,10 | 0,578 | 0,474 | 0,000 |

Таблица 5.5 – Суммарные характеристики подключенных объектов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

| № п/п | Сельское поселение | Площадь, м2 | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция |
| 1 | Краснопольское сельское поселение | 103062,75 | 5,929 | 5,762 | 0,000 |

1.5.3. Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

С коллекторов источников тепловой энергии Краснопольского сельского поселения отпускается тепловая энергия достаточная, для покрытия требуемого спроса в тепловой энергии у потребителей, с учетом потерь тепловой энергии, при передаче через тепловые сети.

1.5.4. Случаи (условия) применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

От централизованных источников теплоснабжения отапливаются многоквартирные дома п. Красное Поле и п. Прудный.

В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения.

Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/час);

- использование тепловой энергии в технологических целях;

- отсутствие резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе.

Индивидуальное поквартирное отопление в многоквартирных жилых домах на перспективу не планируется.

  - Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом
Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице.

Таблица 5.6 – Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в зонах централизованного теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

| Год Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| многоквартирные дома, м² | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 | 95 650,8 |
| многоквартирные дома (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жилые дома, м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| жилые дома (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| общественные здания, м² | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 | 4 391,95 |
| общественные здания (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятия, м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| производственные здания и промышленные предприятий (прирост), м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего строительных фондов, м² | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | 100 042,75 | - 2,75 |

Таблица 2.7. Значения потребления тепловой энергии в зонах теплоснабжения за отопительный период и за год

| Месяц Параметр | Значение среднемесячной температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -15,4 | -14,1 | -8 | 2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| Потребление тепловой энергии в зонах теплоснабжения, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона теплоснабжения №1 | 341,04 | 345,06 | 273,90 | 214,20 | 83,80 | 22,24 | 22,46 | 33,88 | 22,65 | 236,29 | 297,22 | 314,37 | 2 114,59 |
| Зона теплоснабжения №2 | 2 116,96 | 2 141,91 | 1 700,21 | 1 329,64 | 520,16 | 138,03 | 139,41 | 210,30 | 140,62 | 1 466,73 | 1 844,99 | 1 951,39 | 13 126,05 |
| Зона теплоснабжения №3 | 464,51 | 469,99 | 373,07 | 291,76 | 114,14 | 30,29 | 30,59 | 46,15 | 30,86 | 321,84 | 404,84 | 428,18 | 2 880,18 |
| Зона теплоснабжения №4 | 387,72 | 392,28 | 311,39 | 243,52 | 95,27 | 25,28 | 25,53 | 38,52 | 25,75 | 268,63 | 337,90 | 357,39 | 2 404,00 |

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление приведены в таблице.

Таблица 2.7. Нормативы потребления тепловой энергии для населения Челябинской области на отопление

| Категория многоквартирного дома | Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из камня, кирпича Гкал/м2 | Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из панелей, блоков Гкал/м2 | Норматив в месяц для многоквартирных домов со стенами из дерева, смешанных и других материалов, Гкал/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки |  |  |  |
| Этажность |  |  |  |
| 1 | 0,05698 | 0,05698 | 0,05698 |
| 2 | 0,06560 | 0,06560 | 0,06560 |
| 3-4 | 0,03927 | 0,03927 | 0,03927 |
| 5-9 | 0,03372 | 0,03372 | 0,03372 |
| 10 | 0,02942 | 0,02942 | 0,02942 |
| 11 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
| 12 | 0,03095 | 0,03095 | 0,03095 |
| 13 | 0,03130 | 0,03130 | 0,03130 |
| 14 | 0,03181 | 0,03181 | 0,03181 |
| 15 | 0,03224 | 0,03224 | 0,03224 |
| 16 и более | 0,03310 | 0,03310 | 0,03310 |
| Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки |  |  |  |
| Этажность |  |  |  |
| 1 | 0,02649 | 0,02649 | 0,02649 |
| 2 | 0,02229 | 0,02229 | 0,02229 |
| 3 | 0,02581 | 0,02581 | 0,02581 |
| 4 - 5 | 0,02178 | 0,02178 | 0,02178 |
| 6 - 7 | 0,01766 | 0,01766 | 0,01766 |
| 8 | 0,01681 | 0,01681 | 0,01681 |
| 9 | 0,01684 | 0,01684 | 0,01684 |
| 10 | 0,01463 | 0,02013 | 0,01463 |
| 11 | 0,01595 | 0,01595 | 0,01595 |
| 12 и более | 0,01552 | 0,01552 | 0,01552 |

1.5.6 Описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии
Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице.

Таблица 2.1. Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии

| Температура сетевой воды | Расчетная температура наружного воздуха, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -32 |
| В прямом трубопроводе, °С | 38,53 | 45,90 | 52,86 | 59,54 | 66,00 | 72,28 | 78,42 | 84,43 | 90,34 | 95,00 |
| В обратном трубопроводе, °С | 33,90 | 38,96 | 43,61 | 47,97 | 52,11 | 56,08 | 59,90 | 63,60 | 67,19 | 70,00 |
| Разница температур, °С | 4,63 | 6,94 | 9,26 | 11,57 | 13,89 | 16,20 | 18,52 | 20,83 | 23,15 | 25,00 |
| Котельная "мкр. Звездный" | 2,927 | 3,487 | 4,016 | 4,523 | 5,014 | 5,491 | 5,957 | 6,414 | 6,863 | 7,217 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | 0,554 | 0,637 | 0,713 | 0,784 | 0,852 | 0,916 | 0,979 | 1,039 | 1,098 | 1,144 |
| Транспортабельная блочная котельная | 0,267 | 0,400 | 0,533 | 0,667 | 0,800 | 0,933 | 1,067 | 1,200 | 1,333 | 1,440 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | 0,182 | 0,216 | 0,249 | 0,281 | 0,311 | 0,341 | 0,370 | 0,398 | 0,426 | 0,448 |

1.6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Баланс тепловых мощностей и их потерь в тепловых сетях по каждому источнику тепловой энергии представлен в таблице.6.2. Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения

Дефицитов тепловой мощности источников тепловой энергии не выявлено, котельные имеют определенный запас по мощности, что отражено в таблице.

- Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источник тепловой энергии Наименование показателя | Котельная "мкр. Звездный" | Котельная "мкр. Кленовый" | Транспортабельная блочная котельная | Котельная "мкр. Ивушки" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/час | 8,598 | 1,195 | 4,058 | 0,999 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | 8,598 | 1,195 | 4,058 | 0,999 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/час | 8,527 | 1,176 | 4,015 | 0,987 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/час | 0,745 | 0,031 | 0,204 | 0,012 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/час | 7,217 | 0,278 | 1,440 | 0,448 |

- Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок котельных

| Источник тепловой энергии Наименование показателя | Котельная "мкр. Звездный" | Котельная "мкр. Кленовый" | Транспортабельная блочная котельная | Котельная "мкр. Ивушки" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Резерв тепловой мощности нетто, Гкал/час | 0,636 | 0,886 | 2,414 | 0,501 |
| Дефицит тепловой энергии, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

1.6.2. Гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю

Расчетные гидравлические режимы, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя, приведены в таблице.

Данные режимы обеспечивают резерв разницы давлений между подающим и обратным трубопроводом на самом удаленном потребителе.

Система теплоснабжения Краснопольского сельского поселения обеспечивается достаточный напор для подключения наиболее удаленных абонентов по принятой схеме (зависимая без смешения).

1.6.3. Причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицита тепловой мощности нетто источников тепловой энергии нет, соответственно влияния на качество теплоснабжения нет.

- Гидравлические режимы тепловых сетей

| Источник тепловой энергии | Трубопровод | Напор в начале магистральной сети, м | Напор в конце магистральной сети (самого удаленного потребитель), м |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «мкр. Звездный» | Прямой | 55 | 60 |
|  | Обратный | 25 | 42 |
| Котельная «мкр. Кленовый» | Прямой | 40 | 38,4 |
|  | Обратный | 28 | 29,6 |
| Транспортабельная блочная котельная | Прямой | 40 | 26,7 |
|  | Обратный | 20 | 23,3 |
| Котельная «мкр. Ивушки» | Прямой | 30 | 28,5 |
|  | Обратный | 20 | 21,5 |

1.6.4. Резервы тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности.

В настоящее время наблюдается резерв тепловой мощности нетто. Однако возможности расширения технологических зон действия источника нет, т.к. не будет выполняться нормативный уровень резервирования, который в соответствии с СП 124.13330.2012 должен обеспечить 87% резервирование (при Тнар=-300С) от расчетной нагрузки систем отопления всех потребителей второй и третей категории.

1.7. Балансы теплоносителя

1.7.1 Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Все тепловые сети Краснопольского сельского поселения – водяные, закрытые. Источником воды для тепловых сетей является вода, поставляемая из существующего водопровода.

Согласно СП124.13330.2012 «Тепловые сети», качество исходной воды для систем теплоснабжения должно отвечать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей Минэнерго России.

Для восполнения потерь теплосетевой воды в котельных Краснопольского сельского поселения, соответствующей нормам ПТЭТЭ, на котельных «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый» установлены водоподготовительные установки по обработке подпиточной воды. Обработка воды методом Na-катионирования (ионообмена) заключается в фильтровании ее через слой катионита. При этом накипеобразующие катионы кальция и магния, определяющие жесткость воды, обмениваются на катионы натрия, обеспечивая работу котельного оборудования без повреждений вследствие отложений накипи и шлама.

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зонах действия источников тепловой энергии за 2021 год представлен в таблице.

1.7.2. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения.

Баланс производительности водоподготовительных установок (ВПУ) теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах не утверждён.

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система 
обеспечения топливом.

1.8.1. Описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии.

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

На расчетный период виды топлива остаются неизменными.

Для каждого котлоагрегата должна быть утверждена режимная карта при сжигании топлива. Режимные карты на 2023 г. не предоставлены.

Таблица 2-18. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в зоне действия котельными тепловой сети Краснопольского сельского поселения

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Котельная "мкр. Звездный" |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | - |
| Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч | - |
| Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | - |
| Котельная "мкр. Кленовый" |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 |
| Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 |
| Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,019 |
| Транспортабельная блочная котельная |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | - |
| Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч | - |
| Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч |  |
| Котельная "мкр. Ивушки" |  |
| Располагаемая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,000 |
| Установленная производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,000 |
| Фактическая производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 0,007 |

Таблица 2.11. Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

| № п/п | Тепловая сеть | Производительность водоподготовительных установок, м3/ч | Максимальное потребление теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения, не более м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "мкр. Звездный" | 1,400 | 1,095 |
| 2 | Котельная "мкр. Кленовый" | 1,500 | 0,151 |
| 3 | Транспортабельная блочная котельная " | отсутствуют | 5,5 |
| 4 | Котельная "мкр. Ивушки" | 1,000 | 0,057 |

- Динамика потребления топлива

| № | Источник тепловой энергии | Вид топлива | Расход топлива в 2019г. тыс.м3 | Расход топлива в 2020г. тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | газ | 1 074,25 | 1780,8 (расчетным методом) |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | газ | 387,83 | 382,046 |
| 3 | Транспортабельная блочная котельная | газ | 536,61 | 822,53 |
| 4 | Котельная «мкр. Ивушки» | газ | 432,24 | 223,7 |

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями.

Котельная «мкр. Звездный»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потребление резервного и аварийного топлива отсутствует.

Котельная «мкр. Кленовый»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потребление резервного и аварийного топлива отсутствует.

Котельная «Центральная»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потребление резервного и аварийного топлива отсутствует.

Котельная «мкр. Ивушки»: резервное топливо отсутствует, среднегодовое потребление резервного и аварийного топлива отсутствует.

1.8.3. Описание особенностей характеристики топлив в зависимости от мест поставки.

Природные углеводородные газы представляют собой смесь предельных углеводородов вида СnН2n+2. Основную часть природного газа составляет метан CH4 – до 98%.

В состав природного газа могут также входить более тяжёлые углеводороды – гомологи метана: этан (C2H6), пропан (C3H8), бутан (C4H10), а также другие неуглеводородныевещества: водород (H2), сероводород (H2S), диоксид углерода (СО2), азот (N2), гелий (Не).

Чистый природный газ не имеет цвета и запаха. Чтобы можно было определить утечку по запаху, в газ добавляют небольшое количество веществ, имеющих сильный неприятный запах, так называемых одорантов. Чаще всего в качестве одоранта применяется этилмеркаптан.

Для облегчения транспортировки и хранения природного газа его сжижают, охлаждая при повышенном давлении. Ископаемые угли отличаются друг от друга соотношением слагающих их компонентов, что определяет их теплоту сгорания.

Поставки топлива в периоды расчетных температур наружного воздуха стабильные. Срывов поставок за последние 5 лет не наблюдается.

Основные характеристики топлива (основного и резервного), поставляемого на источники тепла, представлены в таблице.

Таблица 2.12. Основные характеристики топлива, поставляемого на источник тепла

| Наименование источника | Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное топливо | природный газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм3 |
|  |  | Плотность топлива P | 0,001 | т/м3 |
|  |  | Доля топлива, в выработке тепловой энергии | 100 | % |

1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Централизованные источники тепловой энергии Краснопольском сельского поселения не используют местные виды топлива.

1.8.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в поселении природный газ. Резервное и аварийное топливо отсутствует.

На расчетный период виды топлива остаются неизменными.

Низшая теплота сгорания топлива и его доля в производстве тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения указаны в таблице.

Таблица 2.12. Виды топлива, используемые для производства тепловой энергии

| Наименование источника | Вид топлива | Показатель | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное топливо Для источников тепла Краснопольского сельского поселения | газ | Низшая теплота сгорания топлива Q | 8 600 | ккал/нм3 |
|  |  | Плотность топлива P | 0,001 | т/м3 |
|  |  | Доля топлива, выработке тепловой энергии | 100 | % |

1.8.6. Преобладающий в поселении вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении.

По совокупности всех систем теплоснабжения Краснопольского сельского поселения, для источников централизованного теплоснабжения поселения преобладающим видом топлива в поселении является природный газ. В совокупности всех систем теплоснабжения, доля тепловой энергии выработанной при сжигании природного газа составляет 100%.

1.8.7. Приоритетное направление развития топливного баланса поселения.

Приоритетным направлением развития топливного баланса поселения в Краснопольском сельском поселении является повышение эффективности котельных, реконструкция тепловых сетей и создание резерва топлива для котельных.

1.9. Надежность теплоснабжения

Под надежностью системы теплоснабжения понимают способность проектируемых и действующих источников тепловой энергии, тепловых сетей и в целом обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения.

Исходной информацией для оценки надежности системы теплоснабжения от источников тепловой энергии являлись данные: о структуре схемы теплоснабжения – схемы абонентских установок, наличие и состав оборудования подкачивающих насосных станций, состояние трубопроводов тепловых сетей, арматуры, строительных конструкций, секционирующих задвижек, наличие достаточной емкости баков-аккумуляторов и производительности подпиточных устройств, мероприятия по регулировке узлов ввода при изменении параметров тепловых сетей на выходе источника тепла, сведения по качеству сетевой и подпиточной воды.

Установленная емкость баков-аккумуляторов совместно с постоянно работающими подпиточными устройствами в котельных позволяет обеспечить заполнение трубопроводов тепловых сетей при сливе сетевой воды на период ремонта в аварийных ситуациях:

- выявлением участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, и их своевременный ремонт;

- ежегодной оценкой состояния оборудования узлов ввода и корректировка диаметров сопел элеваторов и дроссельных шайб;

- ежегодной ревизией секционирующих задвижек и арматуры, установленной на перемычках перед секционирующими задвижками.

Надежность теплоснабжения от котельных обеспечивается ежегодным ремонтом тепловых сетей, отладкой узлов ввода, ремонтом котельного, при необходимости – основного и вспомогательного оборудования, а также поверкой запорной арматуры и узлов ввода тепловых сетей.

Оценка надежности теплоснабжения разрабатывается в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 Требований к схемам теплоснабжения. Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СниП 41.02.2003 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27-6.31 раздела «Надежность». В СниП 41.02.2003 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести[Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать:

- для источника теплоты Рит=0,97;

- для тепловых сетей Ртс=0,9;

- для потребителей теплоты Рпт=0,99;

- для системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) в целом Рсцт=0,9x0,97x0,99=0,86.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течение отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности.

Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97. Показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях, ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий не ниже12 °C;

- промышленных зданий не ниже 8°C.

К потребителям теплоты третьей категории по надежности теплоснабжения относятся потребители теплоты, не вошедшие в первую и вторую категорию.

Расчет показателей надежности основывается на Методических указаниях по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утвержденных Приказом Министерства регионального развития РФ 26.07.13 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

Методические указания содержат методики расчета показателей надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов, в документе приведены практические рекомендации по классификации систем теплоснабжения поселений, городских округов по условиям обеспечения надежности на:

- высоконадежные;

- надежные;

- малонадежные;

- ненадежные.

Методические указания предназначены для использования инженерно-техническими работниками теплоэнергетических предприятий, персоналом органов государственного энергетического надзора и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при проведении оценки надежности систем теплоснабжения поселений, городских округов.

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение опасных для людей и окружающей среды ситуаций.

Показатели надежности системы теплоснабжения подразделяются на:

- показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии (Kэ);

- показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии (Kв);

- показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии (Kт);

- показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей (Kб);

- показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройств перемычек (Kр);

- показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов (Kс);

- показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения (Kотк.тс);

- показатель относительного аварийного недоотпуска тепла (Kнед);

- показатель готовности теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения (итоговый показатель) (Kгот);

- показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом (Kп);

- показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Kм);

- показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Kтр);

- показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ (Kист).

Надежность теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и относительный аварийный недоотпуск тепловой энергии Qав/Qрасч., где Qав – аварийный недоотпуск тепловой энергии за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепловой энергии системой теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения.

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. Методика расчета приведена в Приказе от 26 июля 2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения».

В соответствии с «Методическими указаниями по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения» (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ №310 от 26.07.2013г.), исходя из оценки надежности тепловых сетей, системы теплоснабжения зон 01, 02, 04 оценивается, как малонадежная, теплоснабжение зоны 03 оценивается, как надежная.

По существующему положению в комплексе (источник + сети + потребитель) Краснопольского сельского поселения следует оценить, как малонадежный, а готовность систем и оперативного персонала к безаварийному теплоснабжению – как удовлетворительную.

Таблица 9.2-1 – Показатели надежности и готовности зон теплоснабжения к безаварийному теплоснабжению

| Наименование теплоисточника | Kэ | Kв | Kт | Kб | Kр | Kс | Kо тк. тс | Kо тк. ит | Kнед | Kп | Kм | Kтр | Kист | Kгот | Категория готовности | Оцен ка надежности теплоисточников | Kтс | Оценка надежности тепловых сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная "мкр. Звездный" | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | неудовлетворительная | малонадежная | 0,61 | малонадежная |
| котельная "мкр. Кленовый" | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 1 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,80 | надежная |
| котельная "мкр. Ивушки" | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,9 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,8 | 0,5 | 1 | удовлетворительная | надежная | 0,76 | надежная |
| Транспортабельная блочная котельная | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | неудовлетворительная | малонадежная | 0,61 | малонадежная |
| котельная "Центральная" на консервации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Информация об основных технико-экономических показателях деятельности теплоснабжающих организаций.

Талица 10-1 Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Эффективные технологии» по котельной «мкр. Звездный» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | - |  |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 14 323,935 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс. руб. | 12 002,037 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | Расходы на топливо |  | тыс. руб. | 2382,468 |
| 3.2.1 |  | Стоимость доставки | тыс. руб. | 199,821 |
|  |  | Объем | Тыс.м.куб | 442,398 |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема | Руб. | 5382,4 |
|  |  | Способ приобретения |  | Без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс. руб. | 2 360,883 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  | тыс. руб. | 5,09 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | МВт | 434,12 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 149,44 |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 200 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 4320,00 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс. руб. |  |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс. руб. |  |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс. руб. | 2124,294 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс. руб. | 1631,562 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 492,732 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс. руб. | 2373,247 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс. руб. | 365,44 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |  | тыс. руб. | 2321,897 |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |  | тыс. руб. |  |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/час | 8,6 |
| 7 | Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час | 7,641 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | Гкал/год | 13126,047 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | Гкал/год |  |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | Гкал/год | 0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | Гкал/год |  |
| 10.1 | По приборам учета |  | Гкал/год | 11 845,286 |
| 10.2 | По нормативам потребления |  | Гкал/год |  |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | Гкал/год | 770,28 |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) |  | Гкал/год | 1 280,761 |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | м. |  |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | м. | 1858,2 |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  | шт. | 0 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных |  | шт. | 1 |

Таблица 10-2 Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Эффективные технологии» по Транспортабельной блочной котельной за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | - | производство, передача и сбыт тепловой энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 3 990,471 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс. руб. | 4 459,167 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | Расходы на топливо |  | тыс. руб. | 2 555,677 |
| 3.2.1 |  | Стоимость доставки | тыс. руб. | 356,473 |
|  |  | Объем | Тыс.м.куб | 447,487 |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема | Руб. | 5711,18 |
|  |  | Способ приобретения |  | Без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс. руб. | 136,573 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  | тыс. руб. | 5,09 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | МВт | 19,397 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс. руб. | 716,129 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс. руб. |  |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс. руб. |  |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс. руб. | 537,926 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс. руб. | 413,154 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. | 124,772 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс. руб. | 940,484 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс. руб. | 110,304 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |  | тыс. руб. |  |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |  | тыс. руб. |  |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/час | 4 |
| 7 | Присоединенная нагрузка |  | Гкал/час | 1,44 |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | Гкал/год | 1906,512 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | Гкал/год |  |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | Гкал/год | 0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | Гкал/год |  |
| 10.1 | По приборам учета |  | Гкал/год | 1167,154 |
| 10.2 | По нормативам потребления |  | Гкал/год | 739,358 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | Гкал/год |  |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) |  | Гкал/год |  |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | м. |  |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | м. |  |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  | шт. | 0 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных |  | шт. | 1 |

Таблица 10-3Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплосервис» за 2021 год

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | Ед | производство, передача и сбыт тепловой энергии |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | 3105 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | 7542 |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | 0 |
| 3.2 | Расходы на топливо |  | тыс.руб. | 2146 |
| 3.2.1 |  | Стоимость доставки | тыс.руб. | 307 |
|  |  | Объем | м3 | 392170 |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема | руб. | 4788,25 |
|  |  | Способ приобретения | тыс.руб. | Договор |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | 219 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  | руб. | 5,6833 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс.руб. |  |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  |  |  |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  |  |  |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 795 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс.руб. | 237 |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 360 |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | 65 |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | 1425 |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | 1096 |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 329 |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб. | 1541 |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | 1095 |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | 328 |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб | 0 |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | 754 |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |  | тыс.руб. | (4437) |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | (4191) |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс.руб. | (4191) |
| 6 | Установленная тепловая мощность |  |  |  |
| 7 | Присоединенная нагрузка |  |  |  |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | Гкал | 2676 |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | Гкал | 0,05 |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  |  | 0 |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | Гкал | 2476 |
| 10.1 | По приборам учета |  | Гкал | 2476 |
| 10.2 | По нормативам потребления |  | Гкал | 0 |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | Гкал | 2671 |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) |  | Гкал | 26,71 |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | м | 1000 |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | м | 0 |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  | шт | 0 |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных |  | шт | 1 |

Таблица 10-4 Технико-экономические показатели деятельности теплоснабжающей организации ООО «Теплый Дом» (за 2021 год не предоставлено)

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Вид регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |  | x | Теплоснабжение (производство, передача и сбыт тепловой энергии) |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс.руб. | - |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | - |
| 3.1 | Расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс.руб. | - |
| 3.2 | Расходы на топливо |  | тыс.руб. | - |
| 3.2.1 | Газ природный | Стоимость доставки |  | - |
|  |  | Объем |  | - |
|  |  | Стоимость 1-й единицы объема |  | - |
|  |  | Способ приобретения |  | - |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: |  | тыс.руб. | - |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом мощности) |  | руб. | - |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии |  | тыс. кВт*ч | - |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.5 | Расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс.руб. | - |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс.руб. | - |
| 3.8 | Расходы на амортизацию основных производственных средств, используемых в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.9 | Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс.руб. | - |
| 3.10 | Общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  | тыс.руб. | - |
| 3.10.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | - |
| 3.10.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | - |
| 3.11 | Общехозяйственные (управленческие) расходы |  | тыс.руб. | - |
| 3.11.1 | Расходы на оплату труда |  | тыс.руб. | - |
| 3.11.2 | Отчисления на социальные нужды |  | тыс.руб. | - |
| 3.12 | Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс.руб. | - |
| 3.13 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс.руб. | - |
| 4 | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности (теплоснабжение и передача тепловой энергии) |  | тыс.руб. | - |
| 5 | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе: |  | тыс.руб. | - |
| 5.1 | Чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию системы теплоснабжения |  | тыс.руб. | - |
| 6 | Установленная тепловая мощность |  | Гкал/ч | - |
| 7 | Присоединенная нагрузка |  | Гкал/ч | - |
| 8 | Объем вырабатываемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | - |
| 8.1 | Справочно: объем тепловой энергии на технологические нужды производства |  | тыс. Гкал | - |
| 9 | Объем покупаемой регулируемой организацией тепловой энергии |  | тыс. Гкал | - |
| 10 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том числе: |  | тыс. Гкал | - |
| 10.1 | По приборам учета |  | тыс. Гкал | - |
| 10.2 | По нормативам потребления |  | тыс. Гкал | - |
| 11 | Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  | тыс. Гкал | - |
| 12 | Справочно: потери тепла, ВСЕГО (факт) |  | тыс. Гкал | - |
| 13 | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  | км | - |
| 14 | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  | км | - |
| 15 | Количество теплоэлектростанций |  | ед. | - |
| 16 | Количество тепловых станций и котельных |  | ед. | - |
| 17 | Количество тепловых пунктов |  | ед. | - |
| 18 | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  | чел. | - |
| 19 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кг у.т./Гкал | - |
| 20 | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | кВт*ч/Г кал | - |
| 21 | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  | куб. м/Гкал | - |

1.11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

1.11.1 Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Регулирующим органом, принимающим решение об утверждении тарифов на производство и передачу тепловой энергии, является Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Динамика утверждённых тарифов на тепловую энергию в горячей воде для населения Краснопольского сельского поселения, установленных Министерством тарифного регулирования и энергетики, представлена в таблицах ниже.

Таблица 2.12 Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Звездный»

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 1 558,02 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1 590,13 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1 545,91 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1 545,91 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1 222,56 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1 222,56 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1 222,56 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1 222,56 |
| с 01.01.2021 | 1 222,56 |

Таблица 2.12. Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Кленовый»

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 984,98 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 1022,00 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 1022,00 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 1179,87 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 1179,87 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 1700,45 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 1479,60 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 1479,60 |
| с 01.01.2021 | 1460,60 |

Таблица 2.12. Динамика тарифов потребителей транспортабельной блочной котельной

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 | 2 233,24 |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 | 2 310,77 |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 2 310,77 |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2 373,36 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2 011,32 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2 210,75 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2 204,98 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2 204,98 |
| с 01.01.2021 | 2 204,98 |

Таблица 2. 12. Динамика тарифов потребителей котельной «мкр. Ивушки»

| Период | Тариф на тепловую энергию (мощность), руб./Гкал |
| --- | --- |
| с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  |
| с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  |
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  |
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 2607,15 |
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | 2607,15 |
| с 01.07.2019 по 31.12.2019 | 2655,75 |
| с 01.01.2020 по 30.06.2020 | 2655,75 |
| с 01.07.2020 по 31.12.2020 | 2756,48 |
| с 01.01.2021 | 2756,48 |

1.11.2.  Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения.

Структура тарифа на тепловую энергию в полном объёме отражает структуру необходимой валовой выручки (НВВ). Необходимая валовая выручка является итоговой цифрой, которая утверждается государственным комитетом Министерством тарифного регулирования и энергетики для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

1.11.3.  Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступления денежных средств от осуществления указанной деятельности.

Для теплоснабжающих организаций, функционирующих на территории Краснопольского сельского поселения, плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена. При подключении новых абонентов к тепловым сетям плата за подключение к системам теплоснабжения устанавливается Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей Краснопольского сельского поселения, не установлена.

1.11.5.  Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 
теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Основные параметры формирования тарифов:

- тариф устанавливается на основе долгосрочных параметров регулирования;

- в необходимую валовую выручку для расчета тарифа включаются экономически обоснованные эксплуатационные затраты;

- исходя из утвержденных финансовых потребностей реализации проектов схемы, в течение установленного срока возврата инвестиций в тариф включается инвестиционная составляющая, складывающаяся из амортизации по объектам инвестирования и расходов на финансирование реализации проектов схемы из прибыли с учетом возникающих налогов;

- тарифный сценарий обеспечивает финансовые потребности планируемых проектов схемы и необходимость выполнения финансовых обязательств перед финансирующими организациями;

- для обеспечения доступности услуг потребителям должны быть выработаны меры сглаживания роста тарифов при инвестировании.

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Тарифы формируются Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области для теплоснабжающей организации и определяет сумму, которую должно получить предприятие за весь объём тепловой энергии, поставленной потребителям в течение года.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения

1.12.1. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Краснопольского сельского поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения.

При актуализации Схемы теплоснабжения уточнены основные проблемы в системах теплоснабжения Краснопольского сельского поселения, которые имеют техническую, экономическую и организационную направленность.

1.12.2. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

В ходе проведенного обследования на Транспортабельной блочной котельной выявлено отсутствие регулирования отпуска тепла 2 котла SuperRAC 2330 могут работать по отдельности или параллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Фактический температурный и гидравлический режим, обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной, не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения при работе 1-ого котла SuperRAC 2330, в системе поддерживается температура подающего трубопровода + 74 оС. при температуре наружного воздуха -2 оС.

Температура подающего трубопровода возрастает до + 85 оС при включении в параллельную работу 2-х котлов SuperRAC 2330, при температуре наружного воздуха -15 оС. Действующий температурный и гидравлический режим, обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной, не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения, в связи с чем в Зоне теплоснабжения №01 имеются повышенные гидравлические и тепловые потери при работе от транспортабельной блочной котельной. Гибкая регулировка не возможна по причине отсутствия регулирующих устройств на горелках, отсутствия регулирующих устройств на насосном оборудовании.

В котельной «мкр. Звездный» отсутствует регулирование отпуска тепла, установленные 2 котла RS-D3000 и 1 котел RS-D4000 могут работать по отдельности или параллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Гибкая регулировка не возможна по причине неисправной автоматики на горелках.

Отсутствуют приборы коммерческого учёта тепловой энергии на всех источниках централизованного теплоснабжения. В связи с чем, невозможно получение реальной картины баланса потребляемой тепловой энергии и оценить фактическое значение тепловых потерь в тепловых сетях и с утечками теплоносителя.

1.12.3. Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

В числе основных проблем организации надежного теплоснабжения можно выделить следующие:

- На котельных «мкр. Звездный», Транспортабельной блочной котельной отсутствуют независимые источники электроснабжения (Дизель-генераторные устройства). Резервирование энергоснабжения данных котельных отсутствует.

- На котельных «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый» отсутствует резервирование водоснабжения котельных.

- Малонадежное состояние тепловых сетей в контурах котельных «мкр. Звездный», Транспортабельной блочной котельной и котельной «Центральная»;

- Зависимые схемы подключения потребителей;

- Подпитка контуров котельных «мкр. Звездный», Транспортабельной блочной котельной, котельной «Центральная» сырой водой.

1.12.4 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

В рамках актуализации Схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения, данных о технологическом подключении перспективной нагрузки теплоснабжения не имеется.

1.12.5 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения.

Основным топливом котельных является природный газ. Проблем в обеспечении природным газом не имеется.

Резервное топливо на котельных отсутствует.

1.12.6 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

  - Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки.

В данной главе и в дальнейших материалах проекта под базовой версией Схемы теплоснабжения принимается актуализированный проект Схемы теплоснабжения на 2023 г.

Базовая версия разработана в соответствии Требованиями п. 6 ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», который гласил:

«Схема теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 15 лет…»

Согласно ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«7. Проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок действия утвержденного в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генерального плана соответствующего поселения, городского округа, города федерального значения (далее - генеральный план), за исключением случая, указанного в пункте 8 настоящего документа.

В случае если на дату принятия решения о разработке проекта схемы теплоснабжения срок действия генерального плана составляет менее 5 лет либо отсутствует утвержденный в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке генеральный план, то проект схемы теплоснабжения разрабатывается на срок не менее 10 лет».

Таким образом, до момента утверждения нового Генерального плана выполняются актуализации Схемы теплоснабжения. В настоящее время работы по разработке нового Генерального плана, не проводятся. Утвержденный в 2022г. Генеральный план требует корректировки в части строительства жилого фонда в Краснопольском сельском поселении.

При настоящей актуализации Схемы теплоснабжения последний год расчетного периода (2034 г.) меняться не должен, что обусловлено ч. 2 ПП РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г.):

«10. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации, за исключением случаев, указанных в пункте 12 настоящего документа. Конечной датой периода, на который разрабатывается (утверждается) проект актуализированной схемы теплоснабжения, является конечная дата периода действия схемы теплоснабжения».

В настоящее время утверждена Схема теплоснабжения по 2034 г.

Необходимость разработки проекта новой Схемы теплоснабжения после утверждения нового Генерального плана обусловлена п. 12 того же документа:

«12. Актуализация схемы теплоснабжения не осуществляется в случае утверждения генерального плана в установленном законодательством о градостроительной деятельности порядке, изменения срока, на который утвержден генеральный план, либо в случае, если срок действия схемы теплоснабжения (актуализированной схемы теплоснабжения) составляет менее 5 лет. В указанных случаях разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения».

При актуализации Схемы теплоснабжения по сравнению с базовым вариантом произошли следующие изменения:

1) Уточнены сведения о существующей и перспективной застройки согласно представленным данным заинтересованных сторон (теплоснабжающие организации, строительные организации).

В таблице ниже представлено сравнение ключевых показателей согласно базовой версии Схемы теплоснабжения и по проекту актуализированной версии Схемы теплоснабжения на 2023 г.

Следует остановиться подробнее на изменениях.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода жилых площадей многоквартирного фонда.

Рисунок 1.1 – Прогнозируемые темпы ввода площадей многоквартирного жилого фонда.

К окончанию расчетного периода прогноз по показателю существенно изменился. В актуализированной версии учитывается прогноз по сравнению с базовой версией с уменьшением на 37,19%, что обусловлено уточнением прогноза ввода многоквартирного жилого фонда.

Выполненные прогнозы в целом не противоречат факту ввода жилой застройки за последние 5 лет, что свидетельствует о реалистичности планов по реализации актуализированного проекта Схемы теплоснабжения.

Планы по вводу многоквартирного фонда могут увеличиться, основанием для корректировок может послужить новый Генеральный план и новые проекты планировок, которые должны быть рассмотрены при разработке новой Схемы теплоснабжения в 2023 г. и при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

На рисунке ниже представлено сравнение проектов по показателю ввода площадей объектов общественно-делового назначения и объектов коммунально-складского назначения.

Рисунок 1.2 – Прогнозируемые темпы ввода площадей нежилой застройки

Как видно, прогноз приростов объектов общественно-делового и коммунально-складского назначения претерпел изменения, что обусловлено расчетом достаточности обеспечения жителей муниципального образования объектами соцкультбыта.

Прирост площади объектов общественно-делового и коммунально-складского назначения характеризуется коэффициентом Куртоша – отношением нежилой площади к жилой. Минимальное значение коэффициента должно составлять 0,2, оптимальное значение – 0,4÷0,6.

На рисунке 1-3 представлено сравнение проектов по показателю тепловой нагрузки (договорной).

Рисунок 1-3 – Прогнозируемые темпы изменения тепловой нагрузки

При актуализации Схемы теплоснабжения прирост тепловых нагрузок, в зоне централизованного теплоснабжения на 2024-2034 г. уменьшен на 32,35%, что связано преимущественно со снижением прогноза ввода МКД.

2.2. Данные базового уровня потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя на цели теплоснабжения.

Выполненный для определения базового спроса на тепловую энергию статистический анализ фактического отпуска тепловой энергии с коллекторов источников централизованного теплоснабжения показал, что фактическая отпускаемая в тепловые сети величина тепловой энергии, пересчитанная на расчётное значение температуры наружного воздуха - 32ºC, существенно ниже суммы договорных нагрузок потребителей и расчётных значений тепловых потерь.

Необходимо отметить, что массовые жалобы потребителей на недостаточное количество подаваемой теплоты в Краснопольском сельском поселении отсутствуют.

Зона действия котельной «мкр. Звездный» распространяется на северо-восточную часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,492 км2.

Зона действия котельной «мкр. Кленовый» распространяется на восточную часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,059 км2.

Зона действия котельной «Центральная» распространяется на центральную часть поселка Красное Поле. Зона действия источника составляет ≈ 0,211 км2.

Зона действия котельной «мкр. Ивушки» распространяется на восточную часть поселка Прудный. Зона действия источника составляет ≈ 0,030 км2.

Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии приведено в таблице 1.5.

Рисунок 2.1 – Соотношение общей площади и площади охвата системы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения

2.3. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий

Сведения о реорганизации производств отсутствует. Капитальные ремонты, снос ветхого жилья и реконструкция объектов не предусмотрены.

Жилищный фонд Краснопольского сельского поселения представлен в основном индивидуальными домами.

В период с 2024 по 2034 гг. в существующих населенных пунктах Краснопольского сельского поселения планируется прирост площади строительных фондов за счет индивидуальной застройки 1-2-х этажными домами с индивидуальными котлами.

2.4 Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.4.1 Нормативы потребления тепловой энергии для целей отопления и вентиляции зданий.

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго России №565 и Минрегиона России №667 от 29.12.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения», расчет перспективного теплопотребления должен осуществляться на основании СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». В документе выделены 6 характерных групп потребителей тепловой энергии:

1) жилые здания, общежития;

2) общественные, кроме перечисленных в поз. 3-6;

3) поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты;

4) дошкольные учреждения, хосписы;

5) административного назначения (офисы);

6) сервисного обслуживания.

Нормативы согласно данному документу представлены для 1 м3 здания, т.е. имеют размерность Вт/(м3·°C). Таким образом, для расчета перспективных тепловых нагрузок и перспективного теплопотребления необходимо предварительно задаваться высотой здания.

Вместе с тем в СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 представлены нормативы для жилой застройки, отнесенные на единицу площади отапливаемого здания (Вт/м2) для каждой расчетной температуры наружного воздуха. При этом пунктом 5.2 СП 124.13330.2012 четко определено:

«Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предприятий, районов и других административно-территориальных образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

а) для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий – по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам;

б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий – по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;

в) для намечаемых к застройке жилых районов – по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта – по удельным тепловым характеристикам зданий (Приложение В)».

Пунктом 15_1 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности для зданий, строений сооружений и требований к правилам определения класса энергоэффективности многоквартирных домов» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603) выдвигается требование:

«После установления базового уровня требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений требования энергетической эффективности должны предусматривать уменьшение показателей, характеризующих годовые удельные расходы энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении, не реже чем 1 раз в 5 лет:

а) для вновь создаваемых зданий, строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2023 г. - не менее чем на 40

процентов по отношению к базовому уровню, с 1 января 2028 г. - не менее чем на 50 процентов по отношению к базовому уровню;

б) для реконструируемых или проходящих капитальный ремонт зданий (за исключением многоквартирных домов), строений, сооружений с 1 января 2018 г. - не менее чем на 20 процентов по отношению к базовому уровню».

Нормативы, представленные в приложении В СП 124.13330.2012 «Для зданий строительства после 2015 г.», предусматривают снижение теплопотребления лишь на 11% по отношению к базовому уровню (категория «Для зданий строительства после 2010 г.»). Таким образом, необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018г. – на 20% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2023г. – на 40% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.»;

- с 2028г. – на 50% от норматива «Для зданий строительства после 2010 г.».

Дополнительные требования энергоэффективности для новых зданий утверждены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17 ноября 2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений» (данные требования не учитывались в базовой версии). Согласно п. 7 данного документа:

«Для вновь создаваемых зданий (в том числе многоквартирных домов), строений, сооружений удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию уменьшается:

- с 1 июля 2018 г. - на 20 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2023 г. - на 40 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям);

- с 1 января 2028 г. - на 50 процентов по отношению к удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию малоэтажных жилых одноквартирных зданий (приложение N 1 к настоящим Требованиям) или удельной характеристике расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию (приложение N 2 к настоящим Требованиям)».

При этом нормативы, представленные в Приложении 6, полностью соответствуют нормативам СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Следовательно, для зданий общественно-делового и производственного назначения необходимо предусмотреть снижение показателя:

- с 2018г. – на 20% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2023г. – на 40% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

- с 2028г. – на 50% от норматива СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Климатические характеристики г. Челябинска определены в соответствии с СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»:

- tр.о = -32ºC - расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления;

- tср.о = -6,5ºC - средняя температура наружного воздуха за отапливаемый период;

- nо =218 суток – продолжительность отопительного периода.

Таким образом, нормативы удельной тепловой нагрузки и удельного теплопотребления принимаются:

1) Для жилой застройки – в соответствии с СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, с учетом

- СП131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 г. №18 «Об утверждении правил установления энергетической эффективности» (с учетом ПП РФ от 20 мая 2017 г. №603);

- Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Расчетные нормы коррелируются с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

2) Для остальных потребителей – в соответствии с СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», принимая различную высоту для каждого конкретного потребителя, с учетом:

- СП 131.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Снижения нормативов потребления тепловой мощности согласно Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.11.2017 года №1550/пр «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Требования к повышению тепловой защиты зданий и сооружений, основных потребителей энергии являются важным объектом государственного регулирования в большинстве стран мира. Эти требования рассматриваются также с точки зрения охраны окружающей среды, рационального использования не возобновляемых природных ресурсов, уменьшения влияния «парникового» эффекта и сокращения выделений двуокиси углерода и других вредных веществ в атмосферу.

Данные нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.

Нормы по тепловой защите зданий гармонизированы с аналогичными зарубежными нормами развитых стран. Эти нормы, как и нормы на инженерное оборудование, содержат минимальные требования, и строительство многих зданий может быть выполнено на экономической основе с существенно более высокими показателями тепловой защиты, предусмотренными классификацией зданий по энергетической эффективности.

Данные нормы и правила распространяются на тепловую защиту жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных и складских зданий и сооружений (далее - зданий), в которых необходимо поддерживать определенную температуру и влажность внутреннего воздуха.

Согласно СП 50.13330.2012 актуализированная версия СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», энергетическую эффективность жилых и общественных зданий следует устанавливать в соответствии с классификацией по таблице 6.1-1.

В соответствии с п. 10.4 СП 50.13330.2012:

«Проектирование зданий с классами энергосбережения D, E не допускается. Классы A, B, C устанавливают для вновь возводимых и реконструируемых зданий на стадии разработки проектной документации».

С целью увеличения доли зданий с классами «А, В» субъекты Российской Федерации должны применять меры по экономическому стимулированию, как к участникам строительного процесса, так и эксплуатирующим организациям.

Классы D, Е устанавливают при эксплуатации возведенных до 2000 г. зданий с целью разработки органами администраций субъектов Российской Федерации очередности и мероприятий по реконструкции этих зданий.

Схемой теплоснабжения предусматривается ввод зданий категорий энергоэффективности A, B и C.

В настоящее время существенная доля застройщиков не использует в полной мере современные энергоэффективные технологии, экономя на сырье и материалах при строительстве. Подобный тренд объясняется:

1) Ограниченной покупательской способностью жильцов в многоквартирных домах. Дорогие квадратные метры могут оказаться не востребованы, с учетом среднестатистического уровня жизни горожан;

2) Дешевизной тепловой энергии для отопления будущих зданий.

На 1 и 2 этапах расчетного периода подавляющее большинство зданий и сооружений будут иметь классы энергоэффективности «B». Что в целом отвечает существующим тенденциям энергоэффективного строительства.

В связи с ужесточением нормативов, после 2027 г. планируется ввод только высокоэффективных зданий.

    - Нормативы потребления тепловой энергии для целей ГВС

Расход воды на нужды ГВС для перспективных потребителей принимается на основании Приложения Г СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003, а также СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85.

Таким образом, принимая значения нормативов, рассчитывается тепловая нагрузка ГВС перспективных потребителей по следующей формуле, Гкал/ч:

| 𝑄гвс=𝑆∙𝑞гвс, | (1) |
| --- | --- |

где S - строительная площадь (получена на основании сведений ГУАиГ и прочих источников информации, для каждого потребителя – свой источник информации), м2;

qгвс - удельный показатель максимальной тепловой нагрузки на ГВС, обоснование принятия нормативов по каждому конкретному потребителю, с известными характеристиками, ккал/(ч·м2).

Полезный отпуск на нужды ГВС для перспективных потребителей определялся по следующей формуле, Гкал:

| 𝑄ПОгвс=𝐾год ∙𝑄гвс∙𝑄ПОгвс2019/𝑄гвс2019, | (2) |
| --- | --- |

где Kгод – поправка, связанная с немаксимальным теплопотреблением на нужды ГВС, принимается экспертно:

- для 1-го года эксплуатации здания – 20%;

- для 2-го года эксплуатации здания – 60%;

- для 3-го года эксплуатации здания – 100%.

Qгвс2019 – тепловая нагрузка ГВС в 2020 г., Гкал/ч;

QПОгвс2019 – полезный отпуск на нужды ГВС в 2020 г., Гкал.

В таблице 4-2 приведены сводные показатели по удельному теплопотреблению и удельной тепловой нагрузке для вновь строящихся зданий в границах Краснопольского сельского поселения.

- Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Значения потребления тепловой энергии (мощности) при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии приведены в таблице 5-1.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды.

Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таблице 1.6.

2.5. Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.).

Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таблице 6.1.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в ред. ПП РФ от 16.03.2019 г. №276) вводит следующие понятия:

«Установленная мощность источника тепловой энергии - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе».

Сводный перечень теплоисточников с указанием ограничений тепловой мощности, параметров располагаемой тепловой мощности представлен в таблице 6.2.

В 2014 году на котельной «мкр. Звездный» были проведены режимно-наладочные испытания на котлоагрегатах №1 RS-D3000, №2 RS-D3000, значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой мощности.

По котельной «мкр. Ивушки» предоставлена режимная карта водогрейного котла Super RAC 580 №1, теплопроизводительность 0,5773 Гкал/ч (99,4% от установленной мощности), по котлу Super RAC 580 №2 режимная карта не представлена. Учитывая срок эксплуатации котлов №1, 2, принимаем, что максимальная теплопроизводительность котлов составляет 99,4% от установленной мощности.

Выполнено комиссионное обследование котельной «мкр. Ивушки». Установлено отсутствие котлоагрегата №3 марки Super RAC 580.

По котельным «мкр. Кленовый» и Транспортабельной блочной котельной данные о проведении режимно-наладочных испытаний отсутствуют, в ходе проведённого обследования ограничения тепловой мощности не выявлены. Для дальнейших расчетов принимается допущение, что значения располагаемой тепловой мощности соответствуют значениям установленной тепловой мощности.

  - Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии

Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таблице 7.1.

  - Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь

Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям для котельных Краснопольского сельского поселения приведены в таблице 8.1.

2.8. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения.

Источников тепловой энергии, зоны действия которых расположены в границах двух или более поселений, на территории Краснопольского сельского поселения не имеется.

  - Радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

В соответствии с ФЗ №190 «О теплоснабжении», под радиусом эффективного теплоснабжения понимается максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Расширение зоны теплоснабжения с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии. С другой стороны, подключение дополнительной тепловой нагрузки приводит к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. При этом радиусом эффективного теплоснабжения является то расстояние, при котором вероятный рост доходов от дополнительной реализации тепловой энергии, компенсирует (равен по величине) возрастанию расходов при подключении удаленного потребителя.

Эффективный радиус теплоснабжения рассчитывается из условия минимизации «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника».

Радиус эффективного теплоснабжения источников тепловой энергии для зоны действия каждого источника тепловой энергии приведены в таблице 10.1.

В соответствие с таблицей 10.1, все потребители сельского поселения попадают в зону радиуса эффективного теплоснабжения.

Таблица 1.1 – Сравнение базового и актуализированного вариантов Схемы теплоснабжения

| Вариант Схемы теплоснабжения | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Отапливаемые площади жилого фонда, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 94 135,80 | 95 650,80 | 146 890,80 | 152 290,80 | 152 290,80 | 152 290,80 | 152 290,80 | 152 290,80 |
| Актуализация | 94 135,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 |
| Разница, % | 0,00% | 0,00% | -34,88% | -37,19% | -37,19% | -37,19% | -37,19% | -37,19% |
| 2. Отапливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 4 870,00 | 11 406,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 | 12 606,00 |
| Актуализация | 4 391,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 |
| Разница, % | -9,82% | -51,55% | -56,16% | -56,16% | -56,16% | -56,16% | -56,16% | -56,16% |
| 3. Производственные здания и промышленные предприятия, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| Актуализация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разница, % | 0,00% | 0,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| 4. Суммарные отапливаемые площади Краснопольского сельского поселения, м² |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 99 005,80 | 107 056,80 | 159 646,80 | 165 046,80 | 165 046,80 | 165 046,80 | 165 046,80 | 165 046,80 |
| Актуализация | 98 527,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 |
| Разница, % | -0,48% | -5,49% | -36,62% | -38,70% | -38,70% | -38,70% | -38,70% | -38,70% |
| 5. Присоединенная нагрузка в зоне централизованного теплоснабжения, Гкал/ч (с учетом средней ГВС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базовый | 10,375 | 11,534 | 16,983 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 |
| Актуализация | 10,375 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 | 11,207 |
| Разница, % | 0,00% | -2,84% | -34,01% | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% | -34,27% |

Таблица 2.1 – Соотношение общей площади и площади охвата зоны действия с централизованными источниками тепловой энергии

| Населенный пункт | Площадь территории, Га | Зона действия с централизованными источниками тепловой энергии, Га | Зона с централизованными источниками тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Красное Поле | 204,80 | 76,20 | 37,21 |
| п. Прудный | 130,30 | 2,95 | 2,27 |
| д. Моховички | 93,40 | 0,00 | 0,00 |
| д. Ключи | 56,10 | 0,00 | 0,00 |
| д. Заварухино | 54,40 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 539,00 | 79,15 | 14,68 |

Таблица 2.2 – Объем потребления тепловой энергии

| № | Наименование источника тепла | Расход тепловой энергии в базовой схеме теплоснабжения за 2019г., Гкал | Расход тепловой энергии за 2020г., Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "мкр. Звездный" | 13 126,05 | 13 354,00 |
| 2 | Котельная "мкр. Кленовый" | 2 880,18 | 2 888,89 |
| 3 | Котельная "мкр. Ивушки" | 2 404,00 | 1 369,30 |
| 4 | Транспортабельная блочная котельная | 2 144,59 | 2 059,18 |
| 5 | Котельная «Центральная» | Холодная консервация | Холодная консервация |

- Площадь строительных фондов и приросты площади строительных фондов в расчетном элементе в зоне действия источника тепловой энергии Краснопольского сельского поселения

| Показатель | Площадь строительных фондов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая |  | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Отапливаемые площади жилого фонда, м² | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 | 95 650,80 |
| Отапливаемые площади общественно-деловой застройки + зданий коммунально-складского назначения, м² | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 | 5 525,95 |
| Производственные здания и промышленные предприятия, м² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Суммарные отапливаемые площади Краснопольского сельского поселения, м² | 101176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 | 101 176,75 |

Таблица 4-1 - Классы энергетической эффективности жилых и общественных зданий

| Обозначение класса | Наименование класса | Величина отклонения расчетного (фактического) значения удельной характеристики расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания от нормируемого, % | Рекомендуемые мероприятия, разрабатываемые субъектами РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| При проектировании и эксплуатации новых и реконструируемых зданий |  |  |  |
| A++ A+ A | Очень высокий | Ниже -60 От -50 до -60 включительно От -40 до -50 включительно | Экономическое стимулирование |
| B+ B | Высокий | От -30 до -40 включительно От -15 до -30 включительно | Экономическое стимулирование |
| C+ C C- | Нормальный | От -5 до -15 включительно От +5 до -5 включительно От +15 до 5 включительно | Мероприятия не разрабатываются |
| При эксплуатации существующих зданий |  |  |  |
| D | Пониженный | От +15,1 до +50 включительно | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании |
| E | Низкий | Более +50 | Реконструкция при соответствующем экономическом обосновании или снос |

Таблица 4-2 – Удельное теплопотребление и удельная тепловая нагрузка для вновь строящихся зданий в границах поселения

| Год постройки | Тип застройки | Удельное теплопотребление, Гкал/м2/год |  |  | Удельная тепловая нагрузка, ккал/(ч∙м2) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма | Отопление и вентиляция | ГВС | Сумма |
| 2016 - 2019 гг. | Жилая многоэтажная | 0,013 | 0,005 | 0,018 | 0,010 | - | 0,010 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,048 | 0,019 | 0,067 | - | - | - |
| 2020 - 2035 гг. | Жилая многоэтажная | 0,017 | 0,007 | 0,024 | 0,036 | 0,022 | 0,059 |
|  | Общественно-деловая и промышленная | 0,015 | 0,006 | 0,021 | 0,044 | 0,017 | 0,060 |

Таблица 5.1 Значения потребления тепловой энергии в зонах теплоснабжения за отопительный период и за год

| Месяц Параметр | Значение среднемесячной температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение за год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Среднемесячная и годовая температура воздуха, °С | -15,4 | -14,1 | -8 | 2,6 | 11 | 16,3 | 17,8 | 15,8 | 10 | 2 | -6,5 | -12,9 | 1,6 |
| Потребление тепловой энергии в зонах теплоснабжения, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зона теплоснабжения №1 | 341,04 | 345,06 | 273,90 | 214,20 | 83,80 | 22,24 | 22,46 | 33,88 | 22,65 | 236,29 | 297,22 | 314,37 | 2 114,59 |
| Зона теплоснабжения №2 | 2 116,96 | 2 141,91 | 1 700,21 | 1 329,64 | 520,16 | 138,03 | 139,41 | 210,30 | 140,62 | 1 466,73 | 1 844,99 | 1 951,39 | 13 126,05 |
| Зона теплоснабжения №3 | 464,51 | 469,99 | 373,07 | 291,76 | 114,14 | 30,29 | 30,59 | 46,15 | 30,86 | 321,84 | 404,84 | 428,18 | 2 880,18 |
| Зона теплоснабжения №4 | 387,72 | 392,28 | 311,39 | 243,52 | 95,27 | 25,28 | 25,53 | 38,52 | 25,75 | 268,63 | 337,90 | 357,39 | 2 404,00 |

Таблица 5.2 – Текущие параметры тепловой мощности нетто на источниках теплоснабжения.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Характеристики основного оборудования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Установленная мощность теплоисточника, Гкал/ч | Располагаемая мощность теплоисточника, Гкал/ч | Собственные и хозяйственные нужды на выработку тепловой энергии, Гкал/ч | Собственные и хоз. нужды, % | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч |
| 1 | Котельная «мкр. Звездный» | 8,598 | 8,598 | 0,098 | 1,14 | 8,500 |
| 2 | Котельная «мкр. Кленовый» | 1,195 | 1,195 | 0,019 | 1,56 | 1,176 |
| 3 | Котельная «мкр. Ивушки» | 1,000 | 1,000 | 0,015 | 1,12 | 0,985 |
| 4 | Транспортабельная блочная котельная | 4,058 | 4,058 | 0,043 | 1,07 | 4,015 |

Таблица 5-3 – Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности

| Источник теплоснабжения | Значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| Котельная "мкр. Звездный" | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Транспортабельная блочная котельная | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |

Таблица 6.1 Параметры располагаемой тепловой мощности теплофикационного оборудования источников теплоснабжения

| Источник | Наименование оборудования | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котла, Гкал/ч | Ограничение тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная «мкр. Звездный» | RS-D3000 | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
|  | RS-D3000 | 2,580 | 2,580 | 0,000 |
|  | RS-D4000 | 3,439 | 3,439 | 0,000 |
| ИТОГО |  | 8,598 | 8,598 | 0,000 |
| Котельная «мкр. Кленовый» | Super RAC 695 | 0,598 | 0,598 | 0,000 |
|  | Super RAC 695 | 0,598 | 0,598 | 0,000 |
| ИТОГО |  | 1,195 | 1,195 | 0,000 |
| Котельная «мкр. Ивушки» | Super RAC 580 | 0,500 | 0,497 | 0,003 |
|  | Super RAC 580 | 0,500 | 0,497 | 0,003 |
| ИТОГО |  | 1,000 | 0,994 | 0,006 |
| Транспортабельная блочная котельная | Super RAC 2330 | 2,029 | 2,029 | 0,000 |
|  | Super RAC 2330 | 2,029 | 2,029 | 0,000 |
| ИТОГО |  | 4,058 | 4,058 | 0,000 |

Таблица 6.2 – Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования

| Источник теплоснабжения | Год Параметр | Существующая 2022г. | Существующая | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023г. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная "мкр. Звездный" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 | 8,598 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 | 1,195 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 | 0,994 |
| Транспортабельная блочная котельная | Объемы мощности, нереализуемые по тех причинам, Гкал/час | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Располагаемая мощность, Гкал/час | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 | 4,058 |

Таблица 7.1 – Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии

| Источник теплоснабжения | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии, Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест- вующая 2022 | Существующая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 | 2034 |
| Котельная "мкр. Звездный" | 0,071 | 0,071 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 | 0,121 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | 0,013 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Транспортабельная блочная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8.1 – Существующие и перспективные потери тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

| Источник теплоснабжения | Год Параметр | Существующая 2022 | Существующая | Перспективные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Котельная "мкр. Звездный" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,745 | 1,251 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,606 | 1,016 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,140 | 0,235 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 | 0,394 |
| Котельная "мкр. Кленовый" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| Транспортабельная блочная котельная | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 | 0,131 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 | 0,106 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,038 | 0,038 | 0,038 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Котельная "мкр. Ивушки" | Потери тепловой энергии при её передаче по тепловым сетям, Гкал/час | 0,012 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,018 |
|  | Потери теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов, Гкал/ час | 0,010 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
|  | Потери теплоносителя, Гкал/ час | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |

Таблица 10.1 – Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Краснопольского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Котельная «мкр. Звездный» | Котельная «мкр. Кленовый» | Транспортабельная блочная котельная | Котельная «мкр. Ивушки» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Площадь зоны действия источника, км2 | 0,49 | 0,06 | 0,21 | 0,03 |
| Среднее количество абонентов на единицу площади, 1/км2 | 16,25 | 101,81 | 33,23 | 67,70 |
| Материальная характеристика тепловой сети, м2 | 371,92 | 149,12 | 169,27 | 32,59 |
| Расчётная стоимость тепловой сети, млн. руб. | 19,34 | 7,76 | 8,80 | 1,69 |
| Всего стоимость ТС с учётом 30% надбавки на запорно-регулирующую аппаратуру + проект, млн. руб. | 25,24 | 10,14 | 11,51 | 2,22 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 67 861,51 | 68 015,74 | 68 011,00 | 68 010,60 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 7,22 | 0,28 | 1,44 | 0,45 |
| Тепловая плотность зоны действия источника, Гкал/ч-км2 | 14,66 | 4,72 | 6,84 | 15,16 |
| Расчётный перепад температур теплоносителя, °С | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Длина ТС от источника до самого удалённого потребителя, км | 0,40 | 0,14 | 0,26 | 0,10 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,34 | 1,32 | 1,40 | 1,16 |

Глава 3 - Не разрабатывается для муниципальных сельских поселений

Глава 4 - Не разрабатывается для муниципальных сельских поселений

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения

5.1. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения сельского поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В базовой версии Схемы теплоснабжения рассматривались следующие варианты развития систем теплоснабжения:

Первый вариант: перевооружение существующей котельной «мкр. Звездный», строительство тепловых сетей.

Второй вариант: строительство блочно-модульных котельных, взамен существующих котельных Краснопольского сельского поселения (котельная «Центральная», котельная «мкр. Звездный» и котельная «мкр. Кленовый»).

Предпосылкой рассмотрения данных вариантов служили прогнозы прироста тепловой нагрузки к котельной «мкр. Звездный». Учитывая актуализированный прогноз прироста тепловой нагрузки, рассматриваемые ранее варианты не актуальны.

5.2. Базовые принципы разработки мастер-плана

5.2.1. Базовые проблемы, существующего положения

Для вынесения предложений по улучшению качества и надежности теплоснабжения, проведено комиссионное обследования котельных и тепловых сетей.

По итогам обследования установлено следующее:

- на котельной «мкр. Ивушки», по факту подтверждено наличие на котельной котлов №1, №2 марки SuperRAC580, ранее учтенный котел №3 марки Super RAC 580, а также сопутствующее оборудование под данный котел – отсутствует;

- на котельной «мкр. Звездный» отсутствует регулирование отпуска тепла, установленные 2 котла RS-D3000 и 1 котел RS-D4000 могут работать по отдельности или параллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Гибкая регулировка не возможна по причине неисправной автоматики на горелках;

- транспортабельная блочная котельная имеет 2 котла Super RAC 2330 мощностью 2,358 МВт (2,029 Гкал/ч) каждый. Двигатель на горелочном устройстве установлен мощностью 6,5 кВт, вместо двигателя 8,5 кВт. На Транспортабельной блочной котельной выявлено отсутствие регулирования отпуска тепла 2 котла SuperRAC 2330 могут работать по отдельности или параллельно в режиме номинальной мощности, без регулировки. Фактический температурный и гидравлический режим, обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной, не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения при работе 1-ого котла SuperRAC 2330, в системе поддерживается температура подающего трубопровода + 74 оС. при температуре наружного воздуха -2 оС. Температура додающего трубопровода возрастает до + 85 оС при включении в параллельную работу 2-х котлов SuperRAC 2330, при температуре наружного воздуха -15 оС. Действующий температурный и гидравлический режим, обеспечиваемый транспортабельной блочной котельной, не позволяет выполнить гибкую регулировку параметров теплоносителя на источнике теплоснабжения, в связи с чем в Зоне теплоснабжения №01 имеются повышенные гидравлические и тепловые потери при работе от транспортабельной блочной котельной. Гибкая регулировка не возможна по причине отсутствия регулирующих устройств на горелках, отсутствия регулирующих устройств на насосном оборудовании;

- транспортабельная блочная котельная имеет эффективность 9,709% что свидетельствует о избыточной установленной мощности на котельной;

- дизель генераторное устройство (ДГУ) имеется только на котельной «мкр. Кленовый» и «мкр. Ивушки», ДГУ работает полностью в автоматическом режиме;

- обнаружены аварийные участки тепловых сетей в «мкр. Звездный» от ТК-5 до МКД по ул.Белопольского 2; от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 1; от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 5; от ТК-6 до МКД по ул.Белопольского 6;

- в зонах теплоснабжения № 01, 02, 03, 04 выявлено изменение проектных нагрузок;

- низкая надежность и неготовность к безаварийной работе тепловых сетей и источников теплоснабжения в зонах теплоснабжения № 01, 02.

- систематическое отключение электроэнергии в Краснопольском сельском поселении.

Мастер-план разработан для обоснования принципиальных решений по улучшению качества и надежности теплоснабжения, выбора оптимального использования источников теплоснабжения, закладываемых в основу предложений по строительству и реконструкции источников (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии») и тепловых сетей (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

5.2.2. Критерии выбора решений и варианты Мастер-плана при актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г.

Для реализации потенциала источников теплоснабжения и обеспечения потребителям надежное и экономичное теплоснабжение, проект Схемы теплоснабжения должен, на основании анализа проблем системы, выработать рекомендации по оптимальному теплоснабжению и загрузки источников. В ходе разработки настоящего Мастер-плана сформированы варианты распределения источников теплоснабжения и модернизации и восстановления оборудования, а также выполнения ремонтов тепловых сетей. Каждый вариант обеспечивает положительность балансов тепловой мощности источников тепловой энергии к спросу на тепловую мощность, определяемому оценками фактических тепловых нагрузок систем теплоснабжения при расчетных условиях (температура наружного воздуха минус 32 °С) и нормативами проектирования систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения новых потребителей и тепловых сетей.

Выбор варианта развития системы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения должен осуществляться на основании анализа комплекса показателей, в целом характеризующих качество, надежность и экономичность теплоснабжения:

1) Надежность источника тепловой энергии;

2) Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации;

3) Величина капитальных затрат на реализацию мероприятий.

Ниже представлены краткие пояснения по представленным критериям.

1) Надежность источника тепловой энергии

В соответствии с Приказом Минрегиона от 26.07.2013 г. №310 «Об утверждении Методических указаний по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения». Надежность системы теплоснабжения обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии.

2) Ценовые (тарифные) последствия по единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия рассматриваются в обязательном порядке, т.к. потребители зачастую анализируют утвержденный тариф.

При решении задач моделирования распределения нагрузки, оценка эффективности принимаемых решений должна производиться на основании анализа НВВ по совокупной системе теплоснабжения.

Необходимо отметить, что расчет ценовых (тарифных) последствий имеет прогнозную направленность и подлежит уточнению при последующих актуализациях Схемы теплоснабжения.

3) Величина капитальных затрат определяется по каждому варианту отдельно, являясь следствием индивидуального расчета. Капиталовложения могут расходоваться на:

- строительство и реконструкцию источников тепловой энергии;

- строительство и реконструкцию тепловых сетей.

5.3. Варианты развития, представленные в актуализированном проекте Схемы теплоснабжения на 2023 г.

Существенная проблема – это систематическое отключение электроэнергии в Краснопольском сельском поселении решается установкой ДГУ на источниках тепловой энергии. Полностью автоматизирована работа ДГУ только на котельной «мкр. Кленовый». Также на котельных отсутствуют ввода для подключения мобильного ДГУ в случае продолжительного отключения электрической энергии.

Для решения данной проблемы предлагается поэтапная реализация мероприятий для повышения надежности теплоснабжения. Первым этапом на котельных «мкр. Звездный», Транспортабельная блочная котельная, выполняются аварийные вывода для подключения мобильной ДГУ. Ориентировочная стоимость выполнения данного мероприятия одинаково для каждой котельной, т.к. требует аналогичного состава оборудования (силовые шины медные, провода сечением не менее 10мм2, автоматы, клеммы присоединительные) и составляет 30 000 руб. сроки реализации до начала отопительного периода 2023 – 2024 гг. Вторым этапом выполняются проектные, монтажные работы по установке ДГУ на котельных «мкр. Звездный», Транспортабельная блочная котельная.

Фактическое отсутствие котла №3 марки Super RAC 580 на котельной «мкр. Ивушки», не сказывается на качестве и требуемом объеме теплоснабжения потребителей, в связи с чем, потребности в установке дополнительных мощностей на котельной «мкр. Ивушки» отсутствуют.

Учитывая описанные в п.2.1 проблемы в зоне теплоснабжения №02, разработаны безальтернативные мероприятия на котельной «мкр. Звездный» (приведены в Главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»), и на тепловых сетях (приведены в Главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»).

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Введение

Глава 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к «Схеме теплоснабжения в административных границах Краснопольского сельского поселения на период до 2034 года» содержит обоснование балансов производительности водоподготовительных установок в целях подготовки теплоносителя для тепловых сетей и перспективного потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, а также обоснование перспективных потерь теплоносителя при их передаче по тепловым сетям.

В Краснопольском сельском поселении открытых систем теплоснабжения для нужд горячего водоснабжения, не имеется.

В существующем положении на транспортабельной блочной котельной, обеспечивающей теплоснабжение многоквартирных домов, школы, детского сада и здания администрации не имеется следующего оборудования: химводоподготовки, подпиточных насосов, баков запаса теплоносителя. К котельной не подведен водовод и канализация.

Подпитка контура тепловой сети осуществляется сырой водой от скважины, оборудованной в непосредственной близости от транспортабельной блочной котельной.

Подпитка контура котельной «мкр. Звездный» осуществляется сырой водой.

6.1 Методика расчета балансов теплоносителя.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи тепла от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии прогнозировались исходя из следующих условий:

- Регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования и фактическими параметрами теплоносителя;

- Прирост объемов теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей;

- Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения, на базе запланированных к строительству котельных будет осуществляться по независимой схеме присоединения систем отопления потребителей и закрытой схеме присоединения систем горячего водоснабжения через индивидуальные тепловые пункты.

- Подпитка отопительных систем потребителей, подключенных по независимым схемам, будет осуществляться от источников теплоснабжения.

- Объем воды в системах теплопотребления потребителей принят на основании значений емкости тепловых сетей, приведенный в Главе 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

- Прирост объемов теплоносителя определялся с учетом строительства новых тепловых сетей, а также перекладки с увеличением диаметра.

Среднегодовая утечка теплоносителя (м³/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25 % среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения.

Согласно п.11.13. «Норм технологического проектирования тепловых электрических станций ВНТП 81 «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления независимо от схемы присоединения». Также это требование установлено п. 6 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012.

Расчет максимальных затрат воды на подпитку тепловых сетей производится по следующим нормативным документам:

- Актуализированная версия СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» СП 124.13330.2012 пункт 6.17.

- «Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденная приказом № 325 Минэнерго от 30.12.2008.

- Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденные приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. №278.

6.2. Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетную величину плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии.

Расчетные (нормируемые) потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают расчетные технологические потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с нормативной утечкой из тепловой сети и систем теплопотребления. Среднегодовая утечка теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели). Централизованная система теплоснабжения в сельском поселении – закрытого типа. Сезонная норма утечки теплоносителя устанавливается в пределах среднегодового значения. Согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети», (п.6.16) расчетный расход среднегодовой утечки воды, м3/ч для подпитки тепловых сетей следует принимать 0,25% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

6.3. Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения.

Максимальное нормируемое потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей в сельском поселении равно нулю, так как система теплоснабжения закрытого типа. Открытые системы теплоснабжения в Краснопольском сельском поселение отсутствуют.

6.4. Сведения о наличии баков-аккумуляторов

В составе оборудования системы отопления Краснопольского сельского поселения от централизованных источников баки-аккумуляторы отсутствуют.

6.5. Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

В соответствии с п. 6.16 СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деарированной водой, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели).

Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок в аварийных режимах работы представлены в таблице 5.1.

6.6 Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения представлен в таблице 6-1.

Таблица 2-1. Расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях Краснопольского сельского поселения

| Год Величина | Существу ющая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "мкр. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| Котельная "мкр. Кленовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| Транспортабельная блочная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| Котельная "мкр. Ивушки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |

Таблица 5-1. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения

| Год Величина | Существу ющая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "мкр. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | ХВО в неисправном состоянии | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| Котельная "мкр. Кленовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Транспортабельная блочная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | ХВО отсутствует | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Котельная "мкр. Ивушки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок в аварийных режимах работы, м3/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| потребление теплоносителя в аварийных режимах работы, м3/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 2024 до 2034 г.

Таблица 6-1. Перспективный баланс производительности водоподготовительных установок котельных Краснопольского сельского поселения

| Год Величина | Существу ющая 2023 | Перспективная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2033 | 2034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная "мкр. Звездный" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | ХВО в неисправном состоянии | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 | 0,468 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 | 3,741 |
| Котельная "мкр. Кленовый" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,019 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 | 0,151 |
| Транспортабельная блочная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | ХВО отсутствует | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 | 0,317 |
| Котельная "мкр. Ивушки" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| производительность водоподготовительных установок, м3/ч | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| потребление теплоносителя, м3/ч | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| максимальное потребление теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, м3/ч | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 | 0,061 |

Динамика производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя получена на основании прогноза объёмов потребления тепловой энергии абонентами Краснопольского сельского поселения на период с 2024 до 2034 г.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

7.1. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения на 2024 г. существенные корректировки коснулись:

На основании проведенного комиссионного обследования котельной «мкр. Звездный» составлены необходимые мероприятия по текущему ремонту котельного оборудования;

7.2. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

7.2.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения

Согласно статье 14, Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

    - Определение условий организации поквартирного отопления

В соответствии с п. 15 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»: «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, перечень которых определяется правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения многоквартирных домов, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения».

Вышеуказанная статья вступила в законную силу с 01 января 2011 года, а перечень запрещенных к использованию индивидуальных квартирных источников тепловой энергии был утвержден в апреле 2012 года (п. 44 Постановления Правительства РФ от 05.07.2018 г. № 787 «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»):

«В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95°C;

- давление теплоносителя - до 1 МПа».

Отказ от централизованного отопления представляет собой как минимум процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту – ЖК РФ) такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее – Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Кроме того, при установке в жилом помещении отопительного оборудования его качественные характеристики должны подтверждаться санитарно-эпидемиологическим заключением, пожарным сертификатом, разрешением Ростехнадзора и сертификатом соответствия.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения.

Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлики, неправильному распределению тепловой энергии, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг.

Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей, что ущемляет их права).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п. 7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т. ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

- системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа;

- кроме того, для установки теплогенератора объем кухни квартиры должен быть не менее 15 куб. м.

Кроме того, демонтаж приборов отопления не свидетельствует о том, что тепловая энергия гражданами не потреблялась, поскольку энергия передавалась в дом, где распределялась через транзитные стояки по квартирам и общим помещениям дома, тем самым отапливая весь дом.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенные факты отказ от централизованного теплоснабжения и переход на автономное теплоснабжение, возможен и целесообразен только для многоквартирного дома в целом, но тогда соответствующее решение должны принять собственники помещений МКД, разработать проект реконструкции внутренних инженерных систем, согласовать его с соответствующими службами. Для этого необходимо провести собрание собственников жилых помещений, на котором принять решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное теплоснабжение с отключением от централизованного теплоснабжения, определить источник финансирования данных работ, в том числе проектных.

В соответствии с СП 41-108-2004 забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

Учитывая данные факты, установка газовых теплогенераторов для теплоснабжения возможна только во всех помещениях многоквартирного дома, с обеспечением принудительной подачи (циркуляцией воды) в контуры отопления и горячего водоснабжения.

В случае имеющейся возможности установки индивидуального газового отопительного оборудования, на общем собрании собственников помещений принимается решение о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, органами местного самоуправления издается постановление о переводе всех квартир дома на индивидуальное отопление, а управляющими компаниями, ТСЖ и другими балансодержателями многоквартирных домов должен выполняться расчет пропускной способности подводящих и внутренних газопроводов и разрабатывается откорректированный проект газоснабжения жилого дома в целом.

Следует отметить, что отключение от централизованного теплоснабжения многоквартирного дома невозможно в случае возникновения серьезных нарушений в схеме теплоснабжения муниципального образования, возникших при отключении многоквартирного дома от централизованного теплоснабжения. Данное заключение может дать местная теплоснабжающая организация. Также массовая установка индивидуальных котлов не может быть разрешена там, где диаметр газовых труб рассчитан только на подключение кухонных плит, так как просто не хватит давления газа. Согласно гидравлическим расчетам, котел потребляет газа больше, чем газовая колонка или плита, так как он значительный период времени работает в постоянном режиме, рассчитанном на обогрев квартиры и на подачу горячей воды.

7.5. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок, выполненное в порядке, установленном методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

Согласно Методическим рекомендациям по разработке схем теплоснабжения (п.101), предложения по новому строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения теплоснабжения потребителей должны разрабатываться с учётом утвержденных решений по строительству генерирующих мощностей в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года №823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергии».

В настоящее время актуальными являются программы:

- федерального значения - СиПР ЕЭС на 2020-2026 (Приказ МЭ №508 от 30.06.2020)

- регионального значения - СиПР ЭЧО на 2020-2024 гг.

В программах развития, строительство нового источника комбинированной выработки электрической и тепловой энергии не предусматривается.

Перспектива развития объектов электроэнергетики на отдаленный период предопределена Генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики до 2035 г., утвержденной Постановлением Правительства РФ от 09.06.2017 г. №1209-р.

Рекомендуется в дальнейших актуализациях схем теплоснабжения Краснопольского сельского поселения предусмотреть комбинированную выработку тепловой и электрической энергии в случае появления заявок на технологическое подключение новых объектов, с установленным теплопотреблением выше запаса мощности источников теплоснабжения в зонах теплоснабжения №01, 02, 03, 04.

7.6. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии на территории Краснопольского сельского поселения не имеется.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных.

7.7.1 Мероприятия на котельной «мкр. Звездный»

На основании проведенного комиссионного обследования котельной «мкр. Звездный» составлены необходимые мероприятия по текущему ремонту котельного оборудования отраженные в Таблице 7.1-1. Стоимость мероприятий указана в таблице 7.1-2.

7.8. Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Согласно ФЗ №190 от 27.07.2010 г., «радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения».

Основными критериями оценки целесообразности подключения новых потребителей в зоне действия системы централизованного теплоснабжения являются:

- затраты на строительство новых участков тепловой сети и реконструкция существующих;

- пропускная способность существующих магистральных тепловых сетей;

- затраты на перекачку теплоносителя в тепловых сетях;

- потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче;

- надежность системы теплоснабжения.

Комплексная оценка вышеперечисленных факторов, определяет величину эффективного радиуса теплоснабжения.

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теплоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Связь между удельными затратами на производство и транспорт тепловой энергии с радиусом теплоснабжения осуществляется с помощью следующей полуэмпирической зависимости:

где

R - радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

H - потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по тепловой магистрали, м.вод.ст.;

b - эмпирический коэффициент удельных затрат в единицу тепловой мощности котельной, руб./Гкал/ч;

s - удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

B - среднее число абонентов на единицу площади зоны действия источника теплоснабжения, 1/км²;

П - теплоплотность района, Гкал/ч*км²;

Δτ - расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, °С;

φ - поправочный коэффициент, 1- для котельных.

Дифференцируя полученное соотношение по параметру R, и приравнивая к нулю производную, можно получить формулу для определения эффективного радиуса теплоснабжения в виде:

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения для основных источников теплоснабжения Краснопольского сельского поселения приводятся в таблице 8-1

Таблица 7.1-1 Ремонт в котельной «мкр. Звездный»

| № п/п | Наименование оборудования требующего ремонта / наименование работ | Вид ремонта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сетевой насос №1Перемотка электрической обмотки на сетевом насосе NM 100/200 DE | текущий ремонт |
| 2 | Сетевой насос №2 | текущий ремонт |
| 3 | Сетевой насос №3 | текущий ремонт |
| 4 | Восстановление смесительного клапана с электроприводом Ду200мм, Ру0,6 МПа (DR200GFLA привод М6061) | текущий ремонт |
| 5 | Восстановление электрической проводки счетчика тепла ТСК-7 | текущий ремонт |
| 6 | Поверка, настройка счетчика ТСК-7, с датчиками давления и расходомером ВЭПС Ду200мм | текущий ремонт |
| 7 | Замена уплотнителей на сетевых насосах NM 100/200 DE | текущий ремонт |
| 8 | Замена уплотнителей на подпиточных насосах NM - 3 ВE | текущий ремонт |
| 9 | Замена подшипников на подпиточных насосах NM - 3 ВE | текущий ремонт |
| 10 | Замена регулятора давления Тип 44-ОВ | текущий ремонт |
| 11 | Замена обратных клапанов | модернизация запорно-регулирующей арматуры |
|  | Ду200мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-200) |  |
|  | Ду150мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-150) |  |
|  | Ду 50мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN- 50) |  |
| 12 | Восстановление автоматики на дозирующей станции Etatron | текущий ремонт |
| 13 | Восстановление автоматики на установке умягчения воды 9500-2154TMI-1,5”-6 | текущий ремонт |
| 14 | Ревизия Na-катионовых фильтров | текущий ремонт |
| 15 | Ремонт насоса дозатора комплексонов «Etatron» DLX-2-10 | текущий ремонт |
| 16 | Замена фундамента на котельной | текущий ремонт |
| 17 | Восстановление ограждающих конструкций из сэндвич панелей, площадью 10 кв.м. | текущий ремонт |
| 18 | Замена конвекторов подогрева воздуха с подводящими трубопроводами | капитальный |
|  |  | ремонт |
| 19 | Подключение частотных преобразователей | текущий ремонт |
| 20 | Замена датчиков давления | капитальный |
|  |  | ремонт |
| 21 | Замена запорной арматуры: | модернизация запорно-регулирующей арматуры |
|  | 1) Дисковый поворотный затвор с редуктором Ду300,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-300х1,6-FLN—5-R) 2шт; |  |
|  | 2) Дисковый поворотный затвор Ду200,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-200х1,6-FLN—5-MN) 2шт; |  |
|  | 3) Дисковый поворотный затвор Ду150,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-150х1,6-FLN—5-MN) 12шт; |  |
|  | 4) Дисковый поворотный затвор Ду50,Ру1,6 МПа (ЗПТЛ-50х1,6-FLN—5-MN) 8шт; |  |
| 22 | Восстановление взрывных клапанов на дымовых трубах Ду500мм / Ду550мм | текущий ремонт |
| 23 | Проверка платы управления горелочных устройств «Unigas» на котлах RS-D3000, RS-D4000 | текущий ремонт |
| 24 | Сварка поврежденных пластиковых элементов баков запаса воды ERE-2000, на площади 2 кв.м. | текущий ремонт |

Таблица 7.1-2 Стоимость основных работ на котельной «мкр. Звездный»

| № | Наименование работ | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Восстановление смесительного клапана с электроприводом Ду200мм, Ру0,6 МПа (DR200GFLA привод М6061) | 92 250,00 |
| 2 | Восстановление электрической проводки счетчика тепла ТСК-7 | 15 500,00 |
| 3 | Поверка, настройка счетчика ТСК-7, с датчиками давления и расходомером ВЭПС Ду200мм | 24 490,00 |
| 4 | Замена уплотнителей на сетевых насосах NM 100/200 DE | 51 200,00 |
| 5 | Перемотка электрической обмотки на сетевом насосе NM 100/200 DE | 77 500,00 |
| 6 | Замена уплотнителей на подпиточных насосах NM - 3 ВE | 22 000,00 |
| 7 | Замена подшипников на подпиточных насосах NM - 3 ВE | 32 200,00 |
| 8 | Замена регулятора давления Тип 44-ОВ | 10 000,00 |
| 9 | Замена обратных клапанов |  |
|  | Ду200мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-200) | 110 500,00 |
|  | Ду150мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN-150) |  |
|  | Ду 50мм Ру1,6 МПа (CV-16 DN- 50) |  |
| 10 | Восстановление автоматики на дозирующей станции Etatron | 99 000,00 |
| 11 | Восстановление автоматики на установке умягчения воды 9500-2154TMI-1,5”-6 | 95 000,00 |
| 12 | Ревизия Na-катионовых фильтров | 30 000,00 |
| 13 | Ремонт насоса дозатора комплексонов «Etatron» DLX-2-10 | 17 200,00 |
| 14 | Замена фундамента на котельной | 125 000,00 |
| 15 | Восстановление ограждающих конструкций из сэндвич панелей, площадью 10 кв.м. | 67 000,00 |

Таблица 8-1 Результаты расчета радиуса теплоснабжения для котельных Краснопольского сельского поселения

| Источник тепловой энергии | Котельная «мкр. Звездный» | Котельная «мкр. Кленовый» | Транспортабельная блочная котельная | Котельная «мкр. Ивушки» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Радиус эффективного теплоснабжения, км | 1,34 | 1,32 | 1,40 | 1,16 |

Глава 8. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей Реконструкция и (или) модернизация, строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

8.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности, не планируется. Возможные дефициты тепловой мощности на окраинах населенных пунктов планируется покрывать за счет индивидуальных источников теплоснабжения.

8.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Строительство объектов жилищного, общественного и вспомогательного фонда, с подключением к централизованному источнику теплоснабжения не планируется.

8.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Техническая возможность организации поставок потребителей от различных источников тепловой энергии отсутствует. Строительство новых котельных на расчетный период не предвидится.

8.4. Строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельной в пиковый режим работы или ликвидации котельной.

Новое строительство или демонтаж существующей тепловой сети не планируется.

8.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В рамках актуализации схемы теплоснабжения Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района Челябинской области, выполнено обследование тепловых сетей от котельных «мкр. Звездный», «мкр. Ивушки», «мкр. Кленовый», Транспортабельной блочной котельной.

Обследование сетей в контуре котельной «мкр. Звездный»:

Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-4 до ТК-5, находится в аварийном состоянии, выявлено полное затопление канала и тепловой камеры ТК-4, после проведенной откачки, имеется многочисленные раковины коррозии по

подающему и обратному трубопроводу (фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм).

- Теплотрасса 2Ду150мм от ТК-5 до ТК-6, находится в аварийном состоянии, выявлено полное затопление канала и тепловой камеры ТК-5, после проведенной откачки, обнаружен свищ в ТК-6 диаметром 1мм на подающем трубопроводе, имеется многочисленные раковины коррозии по подающему и обратному трубопроводу (фактически трубопроводы покрыты «шубой» из ржавчины толщиной 5-7мм).

- В ходе обследования так же обнаружены аварийные участки:

- от ТК-5 до МКД по ул. Белопольского 2;

- от ТК-6 до МКД по ул. Белопольского 1;

- от ТК-6 до МКД по ул. Белопольского 5;

- от ТК-6 до МКД по ул. Белопольского 6.

В ходе обследования тепловых сетей от котельной «мкр. Ивушки» установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, имеется подтопление талыми и грунтовыми водами ТК-1 и ТК-2, теплотрассы находится в удовлетворительном состоянии.

Проведено обследование в контуре котельной «мкр. Кленовый». Установлено, что тепловые сети находятся в удовлетворительном состоянии, подтопление талыми и грунтовыми водами отсутствует, установленная запорная арматура, дренажи и воздушники находятся в исправном состоянии.

В ходе обследование сетей в контуре Транспортабельной блочной котельной.

Выполнены работы по шурфовке тепловых сетей, проведены осмотры смотровых колодцев и тепловых камер, определена фактическая трассировка и состояние теплотрассы 2Ду200мм от котельной «Центральная» до МКД по ул. Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двухтрубном исчислении) Установлено, что на участках:

- от ТК-1 до шурфа (т.1), теплотрассы 2Ду200мм, в месте проведения работ по шурфовке, тепловая сеть проложена в лотке, лоток полностью засыпан землей, при проведении работ имелось поступление воды по лотку, изоляция в месте поведения шурфовки отсутствует, на прямом и обратном трубопроводе имеются раковины от коррозии, остаточная толщина металла в верхней точке трубопроводов 2-2,8мм, антикоррозионное покрытие отсутствует.

- от шурфа (т.1) до смотровой камеры (СК) теплотрассы 2Ду200мм, в смотровой камере тепловые сети проходят транзитом, секционная арматура отсутствует, трубопроводы изолированы изоляцией ППМ. Проведено вскрытие участка изоляции 150*100мм на подающем трубопроводе, установлено, что изоляция находится во влажном состоянии, имеются раковины коррозии, толщина металла в месте вскрытия изоляции 3,5-4мм., антикоррозионное покрытие отсутствует.

от ТК-3 до ТК-4 теплотрассы 2Ду100мм, в ТК-4 тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры незначительно, состояние

246

трубопроводов удовлетворительное, установленные дренажные краны находятся в аварийном состоянии.

- от ТК-4 до ТК-5 теплотрассы 2Ду125мм, в ТК-5 тепловая изоляция отсутствует, подтопление тепловой камеры незначительно, состояние трубопроводов удовлетворительное, установленные дренажные краны находятся в аварийном состоянии.

- Все выявленные аварийные участки находятся в контуре котельной «мкр. Звездный». Сводный перечень аварийных участков представлен в таблице 8.5-1

Исходя из представленной информации в Таблице 8.5-2, выполнен расчет капитального ремонта тепловых сетей в контуре котельной мкр. «Звездный», для текущего ремонта выполнен сметный расчет на основании составленной дефектной ведомости (Таблица 5-3).

8.6. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов не требуется,

8.7. Реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

В контуре котельной «Центральная» выявлена теплотрасса 2Ду200мм от котельной «Центральная» до МКД по ул. Цветочная 5, протяженностью 638,1 п.м. (в двухтрубном исчислении) подлежащая замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса – трасса выведена в холодную консервацию. Реконструкция не требуется.

Строительство и реконструкция и (или) модернизация насосных станций

Обособленные насосные станции, участвующие непосредственно в транспортировке теплоносителя на территории Краснопольского сельского поселения, отсутствуют. Насосное оборудование, установленное на котельных достаточно, для осуществления гидравлического режима.

247

Таблица 5-1 Аварийные участки тепловых сетей

| Зона теплоснабжения/ источник | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Материал изоляции/материал трубопровода Тип прокладки | Состав работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от котельной до ТК-1 | 2Ду250мм | 141 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Текущий ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-1 до ТК-2 | 2Ду200мм | 67 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Текущий ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-4 до ТК-5 | 2Ду150мм | 74 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-5 до ТК-6 | 2Ду150мм | 62 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 2Ду125мм | 13 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 2Ду125мм | 17 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |
| 02 котельная мкр «Звездный» | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2Ду150мм | 67 | минвата / сталь подземная непроходной канал | Капитальный ремонт |

Таблица 5-2 Удельная стоимость строительства (капитального ремонта) тепловых сетей

| Диаметр трубопровода наружный, мм | Диаметр трубопровода условный, мм | Ориентировочная стоимость 1 п/м тепловой сети, тыс. руб. (в 2-трубном исполнении) |
| --- | --- | --- |
| 45 | 40 | 30,949 |
| 57 | 50 | 30,949 |
| 76 | 70 | 30,949 |
| 89 | 80 | 30,949 |
| 108 | 100 | 30,949 |
| 133 | 125 | 35,828 |
| 159 | 150 | 36,540 |
| 219 | 200 | 39,161 |
| 273 | 250 | 45,675 |
| 325 | 300 | 54,940 |
| 377 | 350 | 58,130 |
| 426 | 400 | 67,818 |

Таблица 5-3 Стоимость капитального ремонта тепловых сетей

| № | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Стоимость 1 п/м тепловой сети, тыс. руб. (в 2-трубном исполнении) | Стоимость капитального ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от ТК-4 до ТК-5 | 2Ду150мм | 74 | 36,54 | 2 703,96 |
| 2 | от ТК-5 до ТК-6 | 2Ду150мм | 62 | 36,54 | 2 265,48 |
| 3 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 2Ду125мм | 13 | 35,828 | 465,76 |
| 4 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 2Ду125мм | 17 | 35,828 | 609,08 |
| 5 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2Ду150мм | 67 | 36,54 | 2 448,18 |

Таблица 5-4 Стоимость текущего ремонта тепловых сетей

| № | Наименование участка | Условный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), п.м. | Состав работ | Стоимость текущего ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | от котельной до ТК-1 | 2Ду250мм | 141 | Замена теплоизоляции Гидроизоляция перекрытий | 428,733 |
| 2 | от ТК-1 до ТК-2 | 2Ду200мм | 67 | Замена теплоизоляции Гидроизоляция перекрытий | 158,808 |

Таблица 5-5 График ремонтов тепловых сетей

| № | Наименование участка | Стоимость капитального ремонта участка тепловой сети, тыс.руб. в ценах 2023г. | Год выполнения работ по ремонту т/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | от ТК-4 до ТК-5 | 2703,96 |  | 2812,12 |  |  |  |
| 2 | от ТК-5 до ТК-6 | 2265,48 | 2265,48 |  |  |  |  |
| 3 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 1 | 465,76 |  |  |  | 503,77 |  |
| 4 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 5 | 609,08 |  |  |  |  | 685,13 |
| 5 | от ТК-6 до МКД ул.Белопольского 6 | 2448,18 |  |  | 2647,95 |  |  |
| 6 | от котельной до ТК-1 | 428,73 |  | 445,88 |  |  |  |
| 7 | от ТК-1 до ТК-2 | 158,81 |  |  | 165,16 |  |  |
| Итого затраты по годам |  |  | 2265,48 | 3258,00 | 2813,11 | 503,77 | 685,13 |